Актуализация 
схем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования 
«Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Приложение к постановлению администрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 10 от 22.01.2026 г.

Актуализация 
схем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования 
«Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

- Оглавление

Список сокращений	11

Определения	12

Введение	14

1. Схема водоснабжения	15

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение»	15

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения города и деление территории на эксплуатационные зоны гарантирующих поставщиков водоснабжения и водоотведения	15

1.1.2.	Описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения	38

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	40

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	40

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	99

1.1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	100

1.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	121

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	121

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования «Муринское городское поселение»	122

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	145

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	145

1.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	153

1.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	156

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	159

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	162

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение»	171

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки	172

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	180

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	181

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	182

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	183

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	187

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения	189

1.3.14.	Требуемый объем подачи воды, исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	192

1.3.15.	Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующих организаций	197

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	199

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	199

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	200

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	208

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	209

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	209

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Муринское городское поселение» и их обоснование	209

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	221

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	221

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	229

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	230

1.5.1.	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	230

1.5.2.	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	230

1.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	231

1.6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	231

1.6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	236

1.7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	238

1.7.1.	Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды)	238

1.7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	241

1.7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	242

1.7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	243

1.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	250

2. Схема водоотведения	251

2.1.	Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Муринское городское поселение»	251

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» и деление территории муниципального образования «Муринское городское поселение» на эксплуатационные зоны	251

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	268

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	275

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	277

2.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	278

2.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	282

2.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	283

2.1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	302

2.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования «Муринское городское поселение»	304

2.1.10.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	305

2.2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	312

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	312

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	317

2.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	318

2.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	320

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	324

2.3.	Прогноз объема сточных вод	333

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	333

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	333

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	334

2.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	338

2.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	338

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	339

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	339

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	340

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	342

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	352

2.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	353

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Муринское городское поселение», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	353

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	364

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	365

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	379

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	379

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	379

2.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	381

2.6.1.	Строительство новых канализационных сетей на территориях перспективного развития в г. Мурино и д. Лаврики	382

2.6.2.	Строительство участка канализационной сети от жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) до КНС ЖК «Левитан» с целью временного переключения части стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения ООО «РСО 47»	382

2.6.3.	Строительство модульных КОС 1 500 м. куб/сут с целью окончательного переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС другой РСО.	382

2.6.4.	Строительство отводящего коллектора от КОС АО «НПО «Поиск» до границ земельного участка новых модульных КОС 1 500 м. куб/сут	383

2.6.5.	Строительство КОС 15 000 м. куб/сут на земельном участке с кадастровым номером 47:07:094001:1279 (Южное Мурино)	383

2.6.6.	Строительство сетей для подключения объектов к ООО «РСО 47» (ЖК «Левитан» и жилого дома по адресу г. Мурино, ул. Оборонная, д. 38 (кад. уч. 47:07:0712018:193)	384

2.6.7.	Строительство новых канализационных сетей водоотведения от потребителей д. Лаврики	385

2.6.8.	Замена ветхих канализационных сетей АО «НПО «Поиск»	385

2.6.9.	Реконструкция КОС на территории АО «НПО «Поиск»	386

2.6.10.	Реконструкция КНС на территории АО «НПО «Поиск»	386

2.6.11.	Подключение площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор»	387

2.6.12.	Суммарные капиталовложения	388

2.7.	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	392

2.7.1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	393

2.7.2.	Показатели качества очистки сточных вод	393

2.7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	394

2.7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	394

2.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	402

Приложения	403

3.1.	Перечень потребителей горячего водоснабжения с указанием типа системы ГВС в Муринском ГП	403

3.2.	Сведения об узлах учета потребителей	414

3.3.	Оценка затрат на реализацию мероприятий по строительству новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных потребителей Муринского городского поселения (без НДС)	417

3.4.	Оценка затрат на реализацию мероприятий по строительству сетей водоснабжения на территории перспективного развития согласно ППТ № 90 (Южное Мурино)	435

3.5.	Оценка затрат на реализацию мероприятий по строительству новых участков сетей водоотведения для присоединения перспективных потребителей Муринского городского поселения (без НДС)	436

3.6.	Оценка затрат на реализацию мероприятий по строительству сетей водоотведения на территории перспективного развития согласно ППТ № 90 (Южное Мурино)	452

3.6.1.	Строительство самотечных сетей водоотведения	452

3.6.2.	Строительство напорных сетей водоотведения	452

3.7.	Копии документов, использованных при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения	453

3.8.	Гидравлический расчет сетей водоотведения для мероприятия по сценарию 3 переключения сброса стоков абонентов ООО «Новая водная ассоциация» с КОС АО «НПО «Поиск» в напорные коллекторы ООО «РСО 47».	476

3.8.1.	Моделирование гидравлического режима существующего положения сетей водоотведения ООО «РСО 47»	476

3.8.2.	Моделирование гидравлического режима перспективного положения сетей водоотведения ООО «РСО 47»	476

3.8.3.	Моделирование гидравлического режима перспективного положения сетей водоотведения ООО «РСО 47» при подключении объектов ООО «Новая Водная Ассоциация»	477

- Список сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО | Акционерное общество |
| 2 | ВНС | Водопроводная насосная станция |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 5 | ГП | Городское поселение |
| 6 | ГУП | Государственное унитарное предприятие |
| 7 | ДНС | Дренажная насосная станция |
| 8 | ЖК | Жилой квартал |
| 9 | ЗАО | Закрытое акционерное общество |
| 10 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 11 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 12 | ЛОС | Локальные очистные сооружения |
| 13 | МКД | Многоквартирный дом |
| 14 | МО | Муниципальное образование |
| 15 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 16 | ОДЗ | Общественно-деловая застройка |
| 17 | ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| 18 | ПАО | Публичное акционерное общество |
| 19 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 20 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 21 | ППТ | Проект планировки территории |
| 22 | ПУ | Прибор учета |
| 23 | РСО | Ресурсоснабжающая организация |
| 24 | СВ | Система водоснабжения |
| 25 | СВО | Система водоотведения |
| 26 | УК | Управляющая компания |
| 27 | ФЗ | Федеральный закон |
| 28 | ХВС | Холодное водоснабжение |
| 29 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |

- Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

- Введение

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

1. Схема водоснабжения

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение»

Описание системы и структуры водоснабжения города и деление территории на эксплуатационные зоны гарантирующих поставщиков водоснабжения и водоотведения

В состав Муринского городского поселения входят следующие населенные пункты:

город Мурино – административный центр;

деревня Лаврики.

На территории Муринского городского поселения ресурсоснабжающими организациями в сфере холодного водоснабжения являются:

ООО «Управляющая компания «Мурино» (далее – ООО «УК «Мурино»);

ООО «Ресурсоснабжающая организация 47» (далее – ООО «РСО 47»);

ООО «Новая Водная Ассоциация» (далее – ООО «НВА»);

ООО «Транспром»;

АО «НПО «Поиск»;

ГУП «Петербургский Метрополитен»;

ЗАО «УНИСТО»;

ГУП «Леноблводоканал».

Источником водоснабжения территорий Муринского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области, подключенных к централизованной системе водоснабжении Санкт-Петербурга, является ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Питьевая вода в Муринское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области поступает с Северной водопроводной станции.

В часть территории Муринского городского поселения, на которой поставку холодного водоснабжения осуществляет ООО «ТрансПром» питьевая вода поступает с водоочистной станции ООО «ТрансПром». Источником водоснабжения является Ладожское озеро.

В сфере горячего водоснабжения ресурсоснабжающей организацией является:

ООО «Новая Водная Ассоциация» (потребители от котельной №8).

Необходимо отметить, что на территории Муринского городского поселения обеспечение потребителей горячей водой осуществляется преимущественно за счет нагрева холодной воды в тепловых пунктах зданий. Также, для части зданий, расположенных в зоне действия теплоснабжающих организаций АО «ТЭК СПб», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» имеет место обеспечение горячей водой за счет разбора теплоносителя из систем централизованного теплоснабжения.

В 2024 году произошли следующие изменения:

- ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) находясь в зоне гарантирующей организации ООО «УК «Мурино» обратилось в ООО «УК «Мурино» с целью получения технических условий на подключение к сетям водоснабжения. ООО «УК «Мурино» выдало технические условия на подключение ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) к сетям водоснабжения (с отлагательными условиями). После чего, ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) осуществило подключение к сетям водоснабжения ООО «НВА». Таким образом объект торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300, фактически перешел в эксплуатационную зону ООО «НВА». Копии подтверждающих документов представлены в Приложении 3.7.

- ООО «НЭК» (строящаяся газовая котельная на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:13158) находясь в зоне гарантирующей организации ООО «УК «Мурино» обратилось в ООО «УК «Мурино» с целью получения технических условий на подключение к сетям водоснабжения. ООО «УК «Мурино» сообщило о невозможности выдачи технических условий на подключение котельной. Котельная перешла в эксплуатацию ООО «ЕТК». После чего, ООО «ЕТК» (котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158) осуществило подключение к сетям водоснабжения ООО «НВА». Таким образом объект котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158, фактически перешел в эксплуатационную зону ООО «НВА». Копии подтверждающих документов представлены в Приложении 3.7.

На рисунке 1.1 представлена схема, отражающая договорные отношения между ресурсоснабжающими организациями на покупку холодной воды питьевого качества для обеспечения потребителей в границах зон, отраженных ниже на рисунке 1.2 и в таблице 1.1.

Эксплуатационные зоны ресурсоснабжающих организаций

| Наименование организации | Эксплуатационные зоны |  |
| --- | --- | --- |
|  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение |
| ООО «УК «Мурино» | МКД и ОДЗ всего западного микрорайона за исключением: - торгово-развлекательного комплекса, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300; - котельной, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158 | — |
| ООО «Транспром» | г. Мурино, Привокзальная пл., дома 1А корп. 1 и 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, д. 5А корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6; г. Мурино, Скандинавский проезд, дома 2, 4 корп. 1 и 2, 8 корп. 1 и 2; г. Мурино, ул. Боровая, д. 16 | — |
| ООО «РСО 47» | МКД по ул. Новой, д. №7, 7 к.2, 7 к.3, 7 к.4, 11 к.1, 11 к.3; МБОУ "Муринская СОШ №3" (ул. Новая, д.9); МДБОУ "ДСКВ №61" (ул. Новая, д.7, корп. 1); МДБОУ "ДСКВ №61" (ул. Новая, д.7, корп. 4); МКД № 55, 59/1, 59/2 по ул. Щоссе в Лаврики и новый р-н по ул. Шоссе в Лаврики : ЖК «Муринский Посад», ЖК «Северный», ЖСК «Муринское 1», ЖК «Ромашки» | — |
| ООО «Новая Водная Ассоциация» | г. Мурино: МКД № 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 36, 37/1, 45, 47, 51/1, 53, 55 по ул. Оборонной; МКД № 34/1, 34/2, 34/3 на ул. Шоссе в Лаврики, весь частный сектор в г. Мурино; промзона Мурино, Центральный пр-д, Институтский пр-д, Круговой пр-д, Сквозной пр-д, Северный пр-д; все объекты в д. Лаврики, включая частный сектор Торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300 Котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158 | От котельной участок № 8 – МКД № 34/1, 34/2, 34/3 и №42 по ул. Шоссе в Лаврики |
| АО «НПО «Поиск» | ООО «Новая Водная Ассоциация, ООО «САМПО», ООО ПСФ «Строитель», ООО «Скандинавия плюс», ФГКОУ ВО СПБУ МВД РФ, ООО «Восход», ООО «Ресурс-Недвижимость», АО «Перспектива», ООО «Абсолют-Сервис», ООО «Фридом», ООО «Керамический мир», ООО «Виктория». | — |
| ГУП «Петербургский Метрополитен» | здание вестибюля станции метро «Девяткино» с подземными переходами, Электродепо «Северное», адрес площадки: территория электродепо «Северное», участок 61. Абоненты г. Мурино: ш. Лаврики д.57А, Привокзальная пл., д 3, Привокзальная пл., д 6 | — |
| ЗАО «УНИСТО» | ул. Шоссе в Лаврики, МКД № 74/1, 74/2, 74/3, 76, 78 к1, 78 к2, 78 к3, 83, 85, 87, 89 и МДОБУ "Муринский ДСКВ № 1" на ул. Шоссе в Лаврики, КОС, ЛОС, ДНС | — |
| ГУП «Леноблводоканал» | МКД, Романовская улица, 9, Ручьёвский проспект, 20 | — |

Схема договорных отношений между ресурсоснабжающими организациями и потребителями

Эксплуатационные зоны водоснабжения

Подача воды питьевого качества осуществляется, преимущественно, в соответствии с договорами холодного питьевого водоснабжения между ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с одной стороны и ресурсоснабжающими организациями – с другой.

На основании договора организация обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную воду питьевого качества. Абонент в свою очередь обязуется оплачивать принятую холодную воду установленного качества в объеме, определенном заключенным договором, а также обеспечивать безопасность эксплуатации водопроводных сетей и исправность используемых приборов учета.

Прямые договоры холодного водоснабжения с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заключили следующие ресурсоснабжающие организации:

- ООО «УК «Мурино»;

- ООО «РСО 47»;

- ООО «Новая Водная Ассоциация»;

- АО «НПО «Поиск»;

- ГУП «Петербургский Метрополитен».

      - ООО «УК «Мурино»

Ресурсоснабжающая организация ООО «УК «Мурино» осуществляет свою деятельность в западной части городского поселения в зоне застройки между железной дорогой и границей с Бугровским городски поселением.

Для водоснабжения г. Мурино предприятие ООО «УК «Мурино» осуществляет покупку холодной воды питьевого качества по договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 11-892964-О-ВС от 11.12.2014 и дополнительному соглашению № 4 от 15.04.2025. Согласно договору, гарантированный объем подачи холодной воды, составляет 719 866,49 м3/мес (23 602,18 м3/сут). Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения составляет: 15 л/с – при внутреннем, 50 л/с – при наружном. Гарантированный уровень давления холодной воды 26 м. водяного столба.

Границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям и водопроводному хозяйства является:

- Водопроводный ввод № 1 - второй фланец задвижки, по ходу воды, установленной в конце на точке подключения водопроводного ввода диаметром 710 мм в водопроводную сеть диаметром 1400 мм по Суздальскому проспекту;

- Водопроводный ввод № 2 - второй фланец задвижки, по ходу воды, установленной в конце на точке подключения водопроводного ввода диаметром 710 мм в водопроводную сеть диаметром 900 мм по Суздальскому проспекту.

Зона деятельности ООО «УК «Мурино» представлена на рисунке 1.3.

Эксплуатационная зона водоснабжения ООО «УК «Мурино»

ООО «РСО 47»

Предприятие ООО «РСО 47» осуществляет водоснабжение следующих потребителей: ЖК «Левитан», ЖК «Новое Мурино», ЖК «Муринский Посад», ЖК «Северный», ЖСК «Муринское-1», ЖК «Ромашки».

Источником водоснабжения являются сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», отпуск холодной водой питьевого качества осуществляется на основании по договора № 81-022361-ПП-ВС-В от 11.02.2016 и дополнительного соглашения № 5 от 26.10.2018. Гарантированный объем подачи холодной воды питьевого качества ООО «РСО 47» составляет 222 650 м3/мес (7 300 м3/сут). Гарантированный напор в точке подключения – 18 м вод. ст. Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения (наружное пожаротушение) составляет 20 л/с.

Границами раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям являются:

- Водопроводный ввод № 1 – точка присоединения (Т1) водопроводного ввода диаметром 400-250 мм по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», к централизованной системе водоснабжения диаметром 1400 мм по ул. Руставели;

- Водопроводный ввод № 2 – точка присоединения (Т2) водопроводного ввода диаметром 400-250 мм по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», к централизованной системе водоснабжения диаметром 1400 мм по ул. Руставели.

Зона деятельности ООО «РСО 47» представлена на рисунке 1.4.

Эксплуатационная зона водоснабжения ООО «РСО 47»

ООО «Новая Водная Ассоциация»

Предприятие ООО «Новая Водная Ассоциация» осуществляет покупку холодной воды питьевого качества по договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 36-027707-ПП-ВС от 24.06.2016 - гарантированный объем 18 760,855 м3/мес (615,11 м3/сут) и № 02-61342/10-М от 04.07.2007 - гарантированный объем 16 325 м3/мес (535,245 м3/сут). В соответствии с заключенными договорами, установлен гарантированный объем подачи холодной воды питьевого качества в размере 35 085,9 м3/мес (1 150,360 м3/сут).

ООО «Новая Водная Ассоциация» также осуществляет покупку холодной воды питьевого качества по договору с АО «НПО «Поиск». Объём поставки холодной воды от АО «НПО «Поиск» составляет 331 200 м3/год (907,397 м3/сут).

ООО «Новая Водная Ассоциация» (ООО «НВА») определено гарантирующей организацией, осуществляющей водоснабжение потребителей на следующих территориях:

д. Лаврики

г. Мурино, ул. Оборонная;

г. Мурино, ул. Английская;

г. Мурино, ул. Боровая;

г. Мурино, ул. Центральная;

г. Мурино, ул. 2-ая Линия;

г. Мурино, ул. Березовая аллея;

г. Мурино, ул. Веселая;

г. Мурино, ул. Вокзальная;

г. Мурино, ул. Гражданская;

г. Мурино, ул. Заречная;

г. Мурино, ул. Кооперативная;

г. Мурино, Родниковый переулок;

г. Мурино, ул. Садовая;

г. Мурино, ул. Тихая;

г. Мурино, ул. Ясная;

г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, кроме территории ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, автомобильной дорогой по ул. Шоссе в Лаврики от д. 74/1, до железнодорожного переезда в д. Лаврики;

г. Мурино, ул. Новая;

г. Мурино, ул. Парковая;

г. Мурино, ул. Школьная;

г. Мурино, ул. Лесная.

г. Мурино, промзона Мурино, Центральный пр-д, Институтский пр-д, Круговой пр-д, Сквозной пр-д, Северный пр-д.

В 2024 году, произошли следующие изменения:

- ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) находясь в зоне гарантирующей организации ООО «УК «Мурино» обратилось в ООО «УК «Мурино» с целью получения технических условий на подключение к сетям водоснабжения. ООО «УК «Мурино» выдало технические условия на подключение ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) к сетям водоснабжения (с отлагательными условиями). После чего, ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) осуществило подключение к сетям водоснабжения ООО «НВА». Таким образом объект торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300, фактически перешел в зону гарантирующей организации ООО «НВА». Копии подтверждающих документов представлены в Приложении 3.7.

- ООО «НЭК» (строящаяся газовая котельная на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:13158) находясь в зоне гарантирующей организации ООО «УК «Мурино» обратилось в ООО «УК «Мурино» с целью получения технических условий на подключение к сетям водоснабжения. ООО «УК «Мурино» сообщило о невозможности выдачи технических условий на подключение котельной. Котельная перешла в эксплуатацию ООО «ЕТК». После чего, ООО «ЕТК» (котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158) осуществило подключение к сетям водоснабжения ООО «НВА». Таким образом объект котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158, фактически перешел в зону гарантирующей организации ООО «НВА». Копии подтверждающих документов представлены в Приложении 3.7.

Зона деятельности ООО «Новая Водная Ассоциация» представлена на рисунке 1.5.

Эксплуатационная зона водоснабжения ООО «НВА»

ООО «ТрансПром»

ООО «ТрансПром» осуществляет поставку холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области потребителям по следующим адресам:

г. Мурино, Привокзальная площадь д.1А, корп.1;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.1А, корп.2;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/1;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/2;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/3;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/4;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.1;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.2;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.3;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.4;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.5;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.6;

г. Мурино, ул. Боровая, д.16;

г. Мурино, Скандинавский пр., д.2;

г. Мурино, Скандинавский пр., д.4, корп.1;

г. Мурино, Скандинавский пр., д.4, корп.2;

г. Мурино, Скандинавский пр., д.8, корп.1;

г. Мурино, Скандинавский пр., д.8, корп.2.

В часть территории Муринского городского поселения, на которой поставку холодного водоснабжения осуществляет ООО «ТрансПром» питьевая вода поступает с водоочистной станции ООО «ТрансПром». Источником водоснабжения является Ладожское озеро.

Зона деятельности ООО «ТрансПром» представлена на рисунке 1.6.

Эксплуатационная зона водоснабжения ООО «ТрансПром»

АО «НПО «ПОИСК»

АО «НПО «Поиск» в районе ПК-155, расположенного по адресу г. Мурино, ул. Лесная, д. 3, подключено к двум магистральным водопроводам Ду-1200 мм от двух присоединений Ду200 мм. Водоснабжение АО «НПО «Поиск» осуществляется на основании договора холодного водоснабжения от 01.07.2021 №81-128719-ПП-ВС-В, заключенному с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В соответствии с заключенным договором, установлен объем подачи холодной воды питьевого качества в размере 43 464,94 м3/мес (1 425,080 м3/сут).

Зона деятельности АО «НПО «Поиск» представлена на рисунке 1.7.

Эксплуатационная зона водоснабжения АО «НПО «Поиск»

ГУП «Петербургский Метрополитен»

Для водоснабжения потребителей Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский Метрополитен» осуществляет покупку холодной воды питьевого качества по договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 32-827684-О-ВС от 13.10.2014 и акту разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводной сети № 81.136455.

Согласно договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», гарантированный объем подачи холодной воды зданию вестибюля станции метро «Девяткино» с подземными переходами составляет 1 165,92 м3/мес (38,228 м3/сут – дополнительное соглашение № 11 от 09.11.2022, включение субабонента), гарантированный объем подачи холодной воды Электродепо «Северное», адрес площадки: территория электродепо «Северное», участок 61, составляет 4 649,73 м3/мес (152,45 м3/сут).

Нагрузка абонентов составляет:

- г. Мурино ш. Лаврики д.57А - 20 м3/ мес.;

- г. Мурино Привокзальная пл., д 3 – 100 м3/ мес.;

- г. Мурино Привокзальная пл., д 6 – 10 м3/ мес.

Зона деятельности ГУП «Петербургский метрополитен» представлена на рисунке 1.8.

Эксплуатационная зона водоснабжения ГУП «Петербургский метрополитен»

ЗАО «УНИСТО»

Водоснабжение потребителей ЖК «Тридевяткино Царство» и социального объекта осуществляется холодной водой питьевого качества от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на основании ранее выделенного лимита объемом 3 301,5 м3/ сут (99,045 тыс. м3/ мес.). Водоснабжение территории жилой застройки осуществляется через магистральные сети водоснабжения ООО «УК «Мурино».

Общий баланс водопотребления данной зоны учтен в балансе ООО «УК «Мурино».

ЗАО «УНИСТО» осуществляет водоснабжение следующих потребителей: ул. Шоссе в Лаврики, МКД № 74/1, 74/2, 74/3, 76, 78 к1, 78 к2, 78 к3, 83, 85, 87, 89 и МДОБУ "Муринский ДСКВ № 1" на ул. Шоссе в Лаврики, КОС, ЛОС, ДНС.

Зона деятельности ЗАО «УНИСТО» представлена на рисунке 1.9.

Эксплуатационная зона водоснабжения ЗАО «УНИСТО»

Описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Централизованной системой водоснабжения в Муринском городском поселении охвачены все МКД, социальные объекты и индивидуальные жилые дома.

Зона централизованного водоснабжения на территории городского поселения представлена на рисунке 1.10.

Зона централизованного водоснабжения Муринского городского округа

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологической зоной водоснабжения является часть водопроводной сети ресурсоснабжающей организации, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. На территории Муринского городского поселения технологические зоны водоснабжения соответствуют зонам деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение или горячее водоснабжение. Эксплуатационные зоны ресурсоснабжающих организаций представлены в п. 1.1.1 настоящей схемы водоснабжения.

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Технических обследований систем централизованного водоснабжения за предшествующий период не проводилось.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В г. Мурино и д. Лаврики водоснабжение осуществляется от сетей водоснабжения сторонних ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих источники, расположенные за пределами Муринского городского поселения.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Согласно договорам водоснабжения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обязуется подавать потребителям холодную (питьевую) воду установленного качества, соответствующую требованиям государственных стандартов санитарных правил и норм.

Производственный контроль качества питьевой воды для ООО «УК «Мурино» осуществляет Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛиК» (с привлечением испытательных лабораторий подрядных организаций).

Производственный контроль качества питьевой воды для ООО «ТрансПром» осуществляет ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (с привлечением испытательных лабораторий подрядных организаций).

Производственный контроль качества питьевой воды для ООО «РСО 47» осуществляет ООО «ЛиК» (с привлечением испытательных лабораторий подрядных организаций).

Производственный контроль качества питьевой воды для ООО «Новая Водная Ассоциация» осуществляет ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России (с привлечением испытательных лабораторий подрядных организаций).

Производственный контроль качества питьевой воды для ГУП «Петербургский Метрополитен» осуществляет Филиал №2 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (с привлечением испытательных лабораторий подрядных организаций).

Производственный контроль качества питьевой воды для АО «НПО «Поиск» осуществляет ООО «ПромМаш Тест Экология» (с привлечением испытательных лабораторий подрядных организаций).

- Вода из водопроводной сети ООО «УК «Мурино»

Места отбора проб представляют собой следующие точки:

- водопровод В1 ввод 1 Ду700 мм Вуз 2 ПГ-1, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино;

- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, бул. Менделеева, д.5. корп. 1;

- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, Воронцовский б-р, д.6;

- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Шувалова д.5;

- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 1, корп. 1;

- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 13;

- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 31;

- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, Воронцовский б-р, д.14, корп.5;

- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, Воронцовский б-р, д.20, корп.1;

- водомерный узел, объект жилой застройки «Мурино-Юго-Запад», Ленинградская обл., М.Р-Н Всеволожский, г.п. Муринское, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 16/9.

Результаты производственного контроля качества воды, поступающей из сетей ООО «УК «Мурино» за ноябрь 2024 г., представлены на рисунках 1.11-1.16.

                - Протокол лабораторных испытаний воды питьевой в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «УК «Мурино»), лист 1-2

                - Протокол лабораторных испытаний питьевой воды в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «УК «Мурино»), лист 3-4

                - Протокол лабораторных испытаний питьевой воды в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «УК «Мурино»), лист 5

                - Протокол лабораторных испытаний воды питьевой в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «УК «Мурино»), лист 1-2

                - Протокол лабораторных испытаний питьевой воды в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «УК «Мурино»), лист 3-4

Протокол лабораторных испытаний воды питьевой в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «УК «Мурино»), лист 5

Как видно из протоколов лабораторных исследований воды, поступающей из сетей ООО «УК «Мурино» за ноябрь 2024 г., качество воды по химическим, микробиологическим и органолептическим показателям полностью соответствует требованиям установленных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Вода из водопроводной сети ООО «Транспром»

Места отбора проб представляют собой водомерный узел на водоочистных сооружениях ст. Капитолово, на выходе из станции, а также два водомерных узла на водопроводах по ул. Флотской, ул. Привокзальной. Частота отбора проб производится в порядке, согласно законодательству Российской Федерации.

Результаты производственного контроля качества воды, поступающей из сетей ООО «ТрансПром» за август и декабрь 2024 г., представлены на рисунках 1.17-1.23.

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды ВОС Капитолово за 12.2024 г. (ООО «Транспром»), лист 1-2

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды ВОС Капитолово за 12.2024 г. (ООО «Транспром»), лист 3-4

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды ВОС Капитолово за 12.2024 г. (ООО «Транспром»), лист 1-2

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды ВОС Капитолово за 12.2024 г. (ООО «Транспром»), лист 1-2

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды ВОС Капитолово за 12.2024 г. (ООО «Транспром»), лист 3

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды г. Мурино за 08.2024 г. (из сетей ООО «Транспром»), лист 1-2

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды г. Мурино за 08.2024 г. (из сетей ООО «Транспром»), лист 3

Как видно из протокола лабораторных исследований воды, поступающей из сетей ООО «ТрансПром» за август и декабрь 2024 г., качество воды по микробиологическим и физико-химическим показателям полностью соответствует требованиям установленных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вода из водопроводной сети ООО «РСО 47»

Место отбора проб:

- водомерный узел по адресу г. Мурино, ЖК «Муринский посад», Шоссе в Лаврики;

Результаты производственного контроля качества воды, поступающей из сетей ООО «РСО 47» за ноябрь 2024 г., представлены на рисунке 1.24. и 1.25.

Протокол лабораторных испытаний питьевой воды в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «РСО 47»)

Протокол лабораторных испытаний питьевой воды в г. Мурино за 11.2024 г. (из сетей ООО «РСО 47»)

Как видно из протоколов лабораторных исследований воды, поступающей из сетей ООО «РСО 47» за ноябрь 2024 г., качество воды по микробиологическим показателям полностью соответствует требованиям установленных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Вода из водопроводной сети ООО «Новая Водная Ассоциация»

Места отбора проб в зоне ответственности ООО «Новая Водная Ассоциация» располагаются по адресам:

- Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Лаврики, дом 40-з, ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» ФАП Лаврики;

- Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Лаврики, молочный комплекс, водомерный узел;

- Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ВНС на территории МЧС, водомерный узел;

- Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, к.3, водомерный узел.

Частота отбора проб производится в порядке, согласно законодательству Российской Федерации.

Результаты производственного контроля качества воды, поступающей из сетей ООО «Новая Водная Ассоциация» за март 2025 г. представлены на рисунках 1.26-1.33.

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды в д. Лаврики за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 1-2

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды в д. Лаврики за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 3

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды в д. Лаврики за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 1-2

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды в д. Лаврики за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 3

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 1-2

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 3

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 1-2

                - Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 02.04.2025 г. (из сетей ООО «НВА») лист 3

Как видно из протоколов лабораторных исследований воды, поступающей из сетей ООО «Новая Водная Ассоциация» за апрель 2025 г., качество воды по микробиологическим и физико-химическим показателям полностью соответствует требованиям установленных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Производственный контроль качества горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» регулярно проводит лабораторно-производственный контроль качества сетевой воды, транспортируемой по тепловым сетям и поступающей в системе горячего водоснабжения зданий, расположенных в г. Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

Место отбора проб воды из системы теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» располагается по адресу: г. Мурино, ул. Оборонная, д.51.

Результаты производственного контроля качества горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за октябрь 2024 г. представлены на рисунке 1.34.

Результаты производственного контроля качества горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за октябрь 2024 г.

Как видно из результатов производственного контроля горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за октябрь 2024 г., качество воды по микробиологическим и физико-химическим показателям полностью соответствует требованиям установленных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Вода из водопроводной сети ГУП «Петербургский Метрополитен»

Местами отбора проб воды приняты:

- ст.м. «Девяткино», водомерный узел;

- ст.м. «Девяткино», пом. №148.

Результаты производственного контроля качества воды, поступающей из сетей ГУП «Петербургский Метрополитен» за сентябрь 2024 г. представлены на рисунках 1.35-1.36.

Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 17.09.2024 г. (из сетей ГУП «Петербургский Метрополитен») лист 1 и 3

Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 17.09.2024 г. (из сетей ГУП «Петербургский Метрополитен») лист 12 и 18

Как видно из протокола лабораторных исследований воды, поступающей из сетей ГУП «Петербургский Метрополитен» за сентябрь 2024 г., качество воды по микробиологическим и физико-химическим показателям полностью соответствует требованиям установленных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Вода из водопроводной сети АО «НПО «Поиск»

Местами отбора проб воды приняты:

точка отбора №1 – водозаборный узел на границе балансовой и эксплуатационной ответственности ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» и АО «НПО «Поиск»;

точка отбора №2 – в распределительной сети АО «НПО «Поиск»;

точка отбора №3 – в распределительной сети АО «НПО «Поиск».

Частота отбора проб производится в порядке, согласно законодательству Российской Федерации.

Перечень контролируемых показателей качества и частота отбора проб питьевой воды приведены на рисунках 1.37-1.44.

Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 26.04.2024 г. (из сетей «НПО «Поиск») лист 1 и 2

Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 26.04.2024 г. (из сетей «НПО «Поиск») лист 3

Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 26.04.2024 г. (из сетей «НПО «Поиск») лист 1 и 2

Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 26.04.2024 г. (из сетей «НПО «Поиск») лист 3

Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 26.04.2024 г. (из сетей «НПО «Поиск») лист 1 и 2

Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 26.04.2024 г. (из сетей «НПО «Поиск») лист 3

Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 26.04.2024 г. (из сетей «НПО «Поиск») лист 1 и 2

Протокол лабораторных исследований питьевой воды в г. Мурино за 26.04.2024 г. (из сетей «НПО «Поиск») лист 3

Как видно из протокола лабораторных исследований воды, поступающей из сетей «НПО «Поиск» за апрель 2024 г., качество воды по микробиологическим и физико-химическим показателям полностью соответствует требованиям установленных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосные станции в Муринском городском поселении расположены в г. Мурино и д. Лаврики.

- г. Мурино

ООО «РСО 47» эксплуатируют ВНС на территории ЖК «Муринский посад» и ЖК «Новое Мурино». На ВНС установлены насосы марок Wilo BL80/200-30(RU) с производительностями по ЖК 4288 м3/сут и 5400 м3/сут, соответственно.

По данным от ООО «Новая Водная Ассоциация» в настоящий момент на ВНС установлены насосы марок Wilo MVIE и Helix. Наиболее мощная насосная станция имеет суммарную производительность равную 17280 м³/сут.

По данным от АО «НПО «Поиск» на ВНС установлены насосы марок К 160/30. Насосная станция имеет суммарную производительность равную 3840 м³/сут.

Перечень оборудования ВНС в г. Мурино представлен в таблице 1.2.

- д. Лаврики

По данным от ООО «Новая Водная Ассоциация» в настоящий момент на ВНС установлен один насос марки КМ 80-65-160-С-УХ. Мощность насосной станции имеет производительность равную 1200 м³/сут.

Характеристика ВНС в д. Лаврики по данным от ООО «Новая Водная Ассоциация» представлен в таблице 1.3.

Перечень оборудования ВНС в г. Мурино

| Наименование | Адрес | Производительность куб. м/ сут | Напор, м |  | Зона охвата | Год ввода в эксплуатацию | Марка насосов | Характеристики насосов |  |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчетный | фактический |  |  |  | напор, м | подача, куб. м/ч | мощность, квт |  |
| ООО «РСО 47» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНС «Муринский посад» | г. Мурино, ЖК «Муринский посад» | 4288 | 35 | 35 | ЖК «Муринский посад» | 2018 | Wilo BL80/200-30(RU) | 49,5 | 164,5 | 30 | 5 |
| ВНС «Новое Мурино» | г. Мурино, ЖК «Новое Мурино» | 5400 | 35 | 35 | ЖК «Новое Мурино» | 2018 | Wilo BL80/200-30(RU) | 49,5 | 164,5 | 30 | 5 |
| ООО «Новая Водная Ассоциация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНС №1 «Медвежий стан», Сетевые насосы 1, 2, 3, 4 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 24 | 9120 | 45 | 45 | Ул. Оборонная | 1987 | Wilo MVIE 5204-3/16/Е/3-2 | 45 | 52 | 18,5 | 4 |
| ВНС «Мурино» №2 ЦДС, сетевые насосы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, корп. 2 | 17280 | 45 | 45 | Ул. Оборонная | 2009 | Wilo MVIE 5204-3/16/Е/3-2 | 45 | 52 | 18,5 | 8 |
| ВНС МЧС | г. Мурино, ул. Оборонная, территория МЧС | 1440 | 45 | 45 | Медвежий стан | 2017 | Helix VE5205-3/16/Е/KS/2G | 80 | 52 | 18,5 | 2 |
| АО «НПО «Поиск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНС № 1 | н/д | 3840 | 3,5 | 3,5 | н/д | н/д | К 160/30 | 30 | 160 | 30 | 2 |

Перечень оборудования ВНС в д. Лаврики по данным от ООО «Новая Водная Ассоциация»

| Наименование | Адрес | Производительность куб. м/ сут | Напор, м |  | Зона охвата | Год ввода в эксплуатацию | Марка насосов | Характеристики насосов |  |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчетный | фактический |  |  |  | напор, м | подача, куб. м/ч | мощность, квт |  |
| ООО «Новая Водная Ассоциация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНС д. Лаврики | д. Лаврики тер. Молочного комплекса | 1200 | 29 | 29 | Д. Лаврики | н/д | КМ 80-65-160-С-УХ | 32 | 50 | 7,5 | 1 |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Территория муниципального образования, охваченная централизованной системой водоснабжения, характеризуется разветвленной сетью водоснабжения суммарной протяженностью участков 106,6 км. Общая схема сетей водоснабжения муниципального образования представлена на рисунке 1.45.

Сети водоснабжения Муринского городского поселения

- ООО «УК «Мурино»

Водопроводные сети в Муринском городском поселении, расположенные на территории ООО «УК «Мурино», предназначены для обеспечения централизованной системы холодного водоснабжения потребителей МКД и ОДЗ всего западного микрорайона за исключением:

- торгово-развлекательного комплекса, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300;

- котельной, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158.

Все трубопроводы проложены подземным способом на глубине 6 м. Зоной деятельности определена территория, ограниченная с восточной стороны линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, с южной стороны – административной границей МО «Муринское городское поселение» с г. Санкт-Петербургом, с западной стороны – административной границей МО «Муринское городское поселение» с МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с северной стороны – береговой линией водного объекта, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0722001:142, 47:07:0722001:4113, 47:07:0722001:13148, 47:07:0722001:13149/3, 47:07:0722001:13150, 47:07:0722001:176, 47:07:0722001:101825, 47:07:0722001:13152, 47:07:0722001:330 и административной границей деревни Лаврики.

Протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых ООО «УК «Мурино» составляет 32 483,28 пог. м, включая сети, протяженностью 29 278,34 пог. м, расположенные на территории Муринского городского поселения и сети, протяженностью 3 204,94 пог. м –на территории Бугровского городского поселения. Характеристика водопроводной сети Муринского ГП от ООО «УК «Мурино» представлена в таблице 1.4.

- ООО «Транспром»

Водопроводные сети в Муринском городском поселении, расположенные на территории ООО «Транспром», предназначены для обеспечения централизованной системы холодного водоснабжения потребителей по следующим адресам:

- г. Мурино, Привокзальная площадь д.1А, корп.1;

- г. Мурино, Привокзальная площадь д.1А, корп.2;

- г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/1;

- г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/2;

- г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/3;

- г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/4;

- г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.1;

- г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.2;

- г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.3;

- г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.4;

- г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.5;

- г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.6;

- г. Мурино, ул. Боровая, д.16;

- г. Мурино, Скандинавский пр., д.2;

- г. Мурино, Скандинавский пр., д.4, корп.1;

- г. Мурино, Скандинавский пр., д.4, корп.2;

- г. Мурино, Скандинавский пр., д.8, корп.1;

- г. Мурино, Скандинавский пр., д.8, корп.2.

Протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых ООО «ТрансПром», составляет 4395 м.

Характеристика водопроводной сети Муринского ГП от ООО «ТрансПром» представлена в таблице 1.4 с разбивкой по следующим участкам:

Участок №1: от перехода р. Охта в районе дома 59, корп.1 по ул. Шоссе в Лаврики вдоль р. Охта до церкви по ул. Арсенальная;

Участок №2: от церкви по ул. Арсенальная до дома 34, корп. 1 ул. Шоссе в Лаврики;

Участок №3: от дома 34, корп. 1 ул. Шоссе в Лаврики до водопроводной камеры возле здания магазина по ул. Привокзальная площадь, дом 5б;

Участок №4: от водопроводной камеры возле здания магазина ул. Привокзальная площадь, дом 5б по ул. Боровой до водомерного узла возле дома 1а, корп. 2 ул. Привокзальная площадь;

Участок №5: внутриплощадочные сети пожарно-питьевого водопровода г. Мурино, Привокзальная, пл., д. 5А, к. 1 - к. 6;

Участок №6: внутриплощадочные сети пожарно-питьевого водопровода г. Мурино, Привокзальная, пл., д. 1А, к. 1, к. 2.

- ООО «РСО 47»

Водопроводные сети в Муринском ГП, эксплуатируемые ООО «РСО 47», предназначены для обеспечения централизованной системы холодного водоснабжения потребителей в зоне жилой застройки ЖК «Новое Мурино» на ул. Новая, зоне жилой застройки ЖК «Муринский посад» на ул. Шоссе в Лаврики, ЖК «Северный», ЖСК «Муринское 1», ЖК «Ромашки».

Суммарная протяженность сетей водоснабжения ООО «РСО 47» составляет порядка 36 574 м. Характеристика водопроводной сети Муринского ГП от ООО «РСО 47» представлена в таблице 1.4. Сети выполнены из ПНД и проложены подземно на глубине 2,5.

- ООО «Новая Водная Ассоциация»

Водопроводные сети в Муринском ГП, принадлежащие ООО «Новая Водная Ассоциация», предназначены для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд потребителей. Все трубопроводы проложены подземным способом на глубине 1,8 м.

Протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых ООО «Новая Водная Ассоциация», составляет 28756 м.

Разбивка водопроводных сетей произведена по участкам со следующими зонами действия:

№1: от водомерного узла «Поиск» до ВНС №1 (ул. Оборонная 22-24);

№2: ул. Оборонная, дома 12, 18, 20, 22;

№3: ул. Оборонная, дома 4, 6, 8, 10;

№4: ул. Оборонная дома, 2, 4, 14, 16, 24;

№5: от ВНС №1 (ул. Оборонная 22-24) до ул. Оборонная, дом 26;

№6: от ВНС МЧС до дома 37 по ул. Оборонная;

№7: от ПНД 225 в районе ВНС №1 до ВНС №2 (две ветки по 535 м);

№8: от ВНС №2 до домов 2 корп. 2,3,4 по ул. Оборонная (кольцевая сеть);

№9: от водомерного узла на Пискаревском проспекте до развилки в районе ВНС МЧС;

№10: от развилки в районе ВНС МЧС до ул. Центральной;

№11: от пересечения ул. Садовая и Школьная до ул. Центральной;

№12: от пересечения ул. Центральной и Кооперативной до ул. Ясной;

№13: по ул. Ясной до ул. Вокзальная;

№14: от ул. Вокзальная и по ул. 2-я Линия;

№15: от ул. Кооперативной до ул. Вокзальная;

№16: от пересечения ул. Вокзальная и ул. Ясная до дома №19 по ул. Вокзальная;

№17: от пересечения ул. Вокзальная и ул. 2-я Линия до ул. Тихая;

№18: от ул. Вокзальной по ул. Тихой до ул. Боровая;

№19: от ул. 2-ой Линии по ул. Боровая;

№20: по ул. Боровой до здания 5/б по ул. Привокзальная площадь;

№21: по ул. Боровой до ул. Шоссе в Лаврики;

№22: по ул. Шоссе в Лаврики до ул. Парковой;

№23: от УУХВ НПО «Поиск» до домов 34, 34/1, 34/2, 34/3 по ул. Шоссе в Лаврики;

№24: от УУХВ на Суздальском проспекте до ПНС на территории молочного комплекса;

№25: от ПНС на территории молочного комплекса до БМК д. Лаврики;

№26: от БМК д. Лаврики до домов 40, 40/а, 40/б, 40/в, 40/е и детского сада;

№27: от БМК д. Лаврики до дома 57 д. Лаврики;

№28: от моста через р. Охта до дома 111/а д. Лаврики;

№29: от дома 105 д. Лаврики до дома 101 д. Лаврики;

№30: от дома 107 д. Лаврики до дома 125 д. Лаврики;

№31: от дома 48 д. Лаврики до дома 8 д. Лаврики;

№32: от дома 48 д. Лаврики до дома 14 д. Лаврики;

№33: от дома 13 д. Лаврики до дома 29 д. Лаврики;

№34: по проезду Институтский от проезда Центральный;

№35: по проезду Центральный от пересечения с ул. Лесная до пересечения с проездом Сквозной;

№36: по проезду Сквозной от пересечения с проездом Северный;

№37: по проезду Северный от ул. Лесная до проезда Сквозной;

№38: по проезду Круговой от пересечения с проездом Институтский до проезда Сквозной.

Характеристика водопроводной сети Муринского от ООО «Новая Водная Ассоциация» представлена в таблице 1.4.

- ГУП «Петербургский Метрополитен»

Протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых ГУП «Петербургский Метрополитен», составляет 2030 м.

Водопроводные сети в Муринском ГП, эксплуатируемые ГУП «Петербургский Метрополитен», предназначены для обеспечения централизованной системы холодного водоснабжения потребителей. Зонами деятельности организации определены здание вестибюля станции метро «Девяткино» с подземными переходами и Электродепо «Северное», адрес площадки: территория электродепо «Северное», участок 61. Абоненты г. Мурино: ш. Лаврики д.57А, Привокзальная пл., д 3, Привокзальная пл., д 6.

- АО «НПО «Поиск»

Водопроводные сети, эксплуатируемые АО «НПО «Поиск», предназначены для обеспечения централизованной системы холодного водоснабжения потребителей.  Зоной деятельности определены два участка под наименованиями «к 130-с 118» и 
«к 117-к 111» протяженностью 1600 м и 970 м соответственно. Тип прокладки сети подземный, средняя глубина заложения 2,5 м. Сети выполнены из чугуна.

Характеристика водопроводной сети АО «НПО «Поиск» представлена в таблице 1.4.

- ЗАО «УНИСТО»

Протяженность сетей водоснабжения ЗАО «УНИСТО» составляет 3969,6 м.

Водопроводные сети в Муринском городском поселении, эксплуатируемые в данной зоне, предназначены для обеспечения централизованной системы холодного водоснабжения потребителей. Зоной деятельности организации определена территория, ограниченная линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, автомобильной дорогой Шоссе в Лаврики от д. 74, корп. 1 до железнодорожного переезда в д. Лаврики и границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:70, на этой территории располагаются объекты по следующим адресам:

ул. Шоссе в Лаврики, дом 74 корпус 1;

ул. Шоссе в Лаврики, дом 74 корпус 2;

ул. Шоссе в Лаврики, дом 74 корпус 3;

ул. Шоссе в Лаврики, дом 76;

ул. Шоссе в Лаврики, дом 83 корпус 1;

ул. Шоссе в Лаврики, дом 85;

ул. Шоссе в Лаврики, дом 87;

ул. Шоссе в Лаврики, дом 89.

Характеристика водопроводной сети Муринского городского поселения данной зоны  представлена в таблице 1.4.

Характеристика водопроводной сети Муринского городского поселения

| Тип сетей | Наименование участка | Количество трубопроводов | Протяженность трубопровода, м | Наружный диаметр трубопровода, мм | Материал трубопровода | Способ прокладки водопроводной сети | Средняя глубина заложения трубопровода, м | Год ввода в эксплуатацию | РСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| магистральные | Сети В1 | 1 | 29 278 | 110-710 | ПНД | подземная | 6,0 | 2014-2022 | ООО «УК «Мурино» |
| магистральные | участок №1 | 2 | 1 183 | 355 | ПНД | подземная | 1,8 | 2013 | ООО «Транспром» |
| магистральные | участок №2 | 2 | 500 | 355 | ПНД | подземная | 1,8 | 2013 | ООО «Транспром» |
| магистральные | участок №3 | 2 | 362 | 355 | ПНД | подземная | 1,8 | 2013 | ООО «Транспром» |
| магистральные | участок №4 | 2 | 603 | 355 | ПНД | подземная | 1,8 | 2013 | ООО «Транспром» |
| внутриквартальные | участок №5 | 1 | 1 174 | 225 | ПНД | подземная | 1,8 | 2010 | ООО «Транспром» |
| внутриквартальные | участок №6 | 1 | 573 | 63 | ПНД | подземная | 1,8 | 2012 | ООО «Транспром» |
| магистральные | участок №1 | 1 | 1 100 | 225 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| внутриквартальные | участок №2 | 1 | 457 | 150 | Сталь | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| внутриквартальные | участок №3 | 1 | 159 | 150 | Сталь | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| внутриквартальные | участок №4 | 1 | 484 | 150 | Сталь | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| внутриквартальные | участок №5 | 1 | 250 | 100 | Чугун | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №6 | 1 | 800 | 280 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №7 | 1 | 535 | 160 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №8 | 1 | 1 870 | 160 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №9 | 1 | 1 880 | 225 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| распределительные | участок №10 | 1 | 3 470 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| распределительные | участок №11 | 1 | 320 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| распределительные | участок №12 | 1 | 445 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| распределительные | участок №13 | 1 | 380 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| распределительные | участок №14 | 1 | 335 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| распределительные | участок №15 | 1 | 300 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| распределительные | участок №16 | 1 | 290 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| распределительные | участок №17 | 1 | 380 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| распределительные | участок №18 | 1 | 360 | 63 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| распределительные | участок №19 | 1 | 740 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| распределительные | участок №20 | 1 | 220 | 63 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| распределительные | участок №21 | 1 | 160 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| распределительные | участок №22 | 1 | 550 | 63 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №23 | 1 | 2 600 | 160 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №24 | 1 | 3 200 | 225 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №24 | 1 | 770 | 355 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №25 | 1 | 240 | 200 | Чугун | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| распределительные | участок №26 | 1 | 600 | 100 | Чугун | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №27 | 1 | 900 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №28 | 1 | 260 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №29 | 1 | 91 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №30 | 1 | 142 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №31 | 1 | 513 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №32 | 1 | 420 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №33 | 1 | 430 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №34 | 2 | 320 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №35 | 2 | 1 020 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №36 | 2 | 960 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №37 | 2 | 565 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | участок №38 | 2 | 240 | 110 | ПНД | подземная | 1,8 | н/д | ООО «НВА» |
| магистральные | водомерный узел ул. Руставели - ВНС ЖК «Новое Мурино» | 2 | 5 284 | 400 | ПНД | подземная | 2,5 | 2018 | ООО «РСО 47» |
| магистральные | ВНС ЖК «Новое Мурино» - ВНС ЖК «Муринский Посад» | 2 | 3 200 | 315 | ПНД | подземная | 2,5 | 2018 | ООО «РСО 47» |
| внутриквартальные | ЖК «Новое Мурино», ЖК «Муринский Посад», ЖК «Северный», ЖСК «Муринское1», ЖК «Ромашки» | 1 | 28 090 | 280 | ПНД | подземная | 2,5 | 2018 | ООО «РСО 47» |
| магистральные | Хозяйственно-пожарный водопровод площадки электродепо «Северное» адрес площадки: территория электродепо «Северное», участок 61. | 1 | 2030 | 200 | ПНД | подземная | 2 | 1978 | ГУП «Петербургский Метрополитен» |
| магистральные | к 130-с 118 | 1 | 1 600 | 219 | Чугун | подземная | 2,5 | н/д | АО «НПО «Поиск» |
| распределительные | к 117-к 111 | 1 | 970 | 159 | Чугун | подземная | 2,5 | н/д | АО «НПО «Поиск» |
| распределительные | н/д | 1 | 547,1 | 110 | ПНД | подземная | 2,0 | н/д | ЗАО «УНИСТО |
| распределительные | н/д | 1 | 434,5 | 160 | ПНД | подземная | 2,0 | н/д |  |
| внутриквартальные | н/д | 1 | 0,4 | 225 | ПНД | подземная | 2,0 | н/д |  |
| внутриквартальные | н/д | 1 | 2 017,6 | 250 | ПНД | подземная | 2,0 | н/д |  |
| Итого: |  |  | 106 603 |  |  |  |  |  |  |

Долевое распределение водопроводных сетей Муринского городского поселения представлено на рисунке 1.46.

Структура водопроводных сетей 
Муринского городского поселения по протяженности

Как видно из рисунка выше, участки полиэтиленовых трубопроводов занимают большую часть всей водопроводной сети Муринского ГП – 95,8 %, на долю чугунных трубопроводов приходится 3,2 %, стальных – 1,0 %.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными проблемами обеспечения потребителей качественной питьевой водой являются:

- У части сетей водоснабжения превышен нормативный срок эксплуатации. К расчётному сроку действия схемы водоснабжения (2030 год), в замене будут нуждаться магистральные и распределительные сети, эксплуатируемые АО «НПО «Поиск» в промышленной зоне г. Мурино, сети на территории МЧС по улице Оборонной.

- Водоснабжение частного сектора и д. Лаврики осуществляется без резервного водопровода.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Муринского городского поселения закрытая система горячего водоснабжения присутствует только в г. Мурино.

В закрытой системе теплоснабжения сетевая вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только в качестве греющей среды. Установки ГВС присоединяются к тепловым сетям при помощи водо-водяных подогревателей, размещенных в центральных или индивидуальных тепловых пунктах, в которых сетевая вода нагревает водопроводную воду, поступающую далее на горячее водоснабжение.

Перечень потребителей горячего водоснабжения с указанием схемы присоединения ГВС в Муринском ГП, представлен в таблице Приложения 3.1.

Все МКД и соцобъекты подключены к системе ГВС через «открытую» или «закрытую» схему.

Система ГВС функционирует бесперебойно круглосуточно за исключением периода ежегодных ремонтно-профилактических работ (14 дней в летний период).

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители Муринского городского поселения будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме.

Перспективные потребители в зоне обслуживания ООО «УК «Мурино» будут подключены к котельной ООО «Петербургтеплоэнерго», ООО «ТрансПром» и ООО «РСО 47» -  к Северной ТЭЦ-21 ПАО ТГК-1», ООО «Новая Водная Ассоциация» – к собственной котельной, к тепловым сетям ООО «ЕТК» и котельной ООО «ГАЗКОМПЛЕКТ». Перспективные потребители д. Лаврики будут подключены к тепловым сетям ООО «ВТК» и котельной № 2.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) глубина промерзания грунта рассчитывается по следующей формуле:

h=k×M

где, М — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01», а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства, k — коэффициент, принимаемый равным, м:

для суглинков и глин – 0,23;

для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;

для крупнообломочных грунтов – 0,34.

В таблице 1.5 приведены среднемесячные температуры для территории г. Санкт-Петербург, как наиболее близко-расположенного населенного пункта к территории Муринского городского поселения.

Среднемесячные температуры в Санкт-Петербурге 
(согласно СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99)

| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | -6,5 | -6,1 | -1,4 | 4,6 | 11,3 | 15,8 | 18,6 | 16,9 | 11,6 | 5,8 | 0,5 | -3,6 |

Таким образом, расчетная глубина промерзания почв на территории Муринского городского поселения составляет, м:

для суглинков и глин – 0,96;

для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,17;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,26;

для крупнообломочных грунтов – 1,43.

Сети централизованного водоснабжения Муринского городского поселения выполнены в подземном исполнении ниже глубины промерзания грунта.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Муринского городского поселения – не выявлено.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории Муринского городского поселения ресурсоснабжающими организациями в сфере холодного и горячего водоснабжения являются:

- ООО «УК «Мурино»;

- ООО «ТрансПром»;

- ООО «РСО 47»;

- ООО «Новая Водная Ассоциация»;

- ГУП «Петербургский Метрополитен»;

- АО «НПО «Поиск»;

- ЗАО «УНИСТО»;

- ГУП «Леноблводоканал».

ООО «Управляющая компания «Мурино»

Зоной деятельности ООО «УК «Мурино» является территория, ограниченная с восточной стороны линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, с южной стороны – административной границей МО «Муринское городское поселение» с г. Санкт-Петербургом, с западной стороны – административной границей МО «Муринское городское поселение» с МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с северной стороны – береговой линией водного объекта, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0722001:142, 47:07:0722001:4113, 47:07:0722001:13148, 47:07:0722001:13149/3, 47:07:0722001:13150, 47:07:0722001:176, 47:07:0722001:101825, 47:07:0722001:13152, 47:07:0722001:330 и административной границей д. Лаврики, за исключением:

- торгово-развлекательного комплекса, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300;

- котельной, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158

ООО «УК «Мурино» владеет объектами централизованной системы водоснабжения в границах, представленных на рисунки ниже.

Границы зоны, в которой расположены объекты централизованной системы водоснабжения ООО «УК «Мурино»

ООО «РСО 47»

Организация ООО «РСО 47» владеет на правах аренды магистральными межмуниципальными и внутриквартальными сетями водоснабжения, расположенными на части территории муниципального образования и находящимися в собственности ООО «ЛенОблВод».

Объекты водоснабжения ООО «РСО 47» включают в себя сети водоснабжения, суммарной протяженностью 31 290 м. п. и 2 водопроводные насосные станции:

магистральные сети 2Ду-400 мм от водомерного узла в точке подключения к сетям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на ул. Руставели (в створе Токсовского тоннеля) до ВНС на территории ЖК «Новое Мурино» протяженностью сетей 5 284 пог. м;

магистральные сети 2Ду-315 мм от ВНС ЖК «Новое Мурино» до ВНС ЖК «Муринский Посад» протяженностью сетей 3 200 пог. м;

магистральные сети от ЖК «Муринский Посад» и внутриквартальные сети ЖК «Северный», ЖСК «Муринское-1», ЖК «Ромашки»;

ВНС ЖК «Новое Мурино»;

ВНС ЖК «Муринский Посад» проектной производительностью 329 куб. м/ час и напором 49,5 м вод. ст.

Зоной деятельности ООО «РСО 47» на территории МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области определена территория жилой застройки ЖК «Новое Мурино» на ул. Новая, а также территория жилой застройки ЖК «Муринский посад» на ул. Шоссе в Лаврики.

ООО «РСО 47» владеет объектами централизованной системы водоснабжения в границах, представленных на рисунки ниже.

Границы зоны, в которой расположены объекты централизованной системы водоснабжения ООО «РСО 47»

ООО «Транспром»

Объектами водоснабжения ООО «Транспром» являются»:

магистральные сети водоснабжения;

квартальные сети водоснабжения.

ООО «Транспром» владеет объектами централизованной системы водоснабжения в границах, представленных на рисунки ниже.

Границы зоны, в которой расположены объекты централизованной системы водоснабжения ООО «Транспром»

ООО «Новая Водная Ассоциация»

Зоной деятельности ООО «Новая Водная Ассоциация» определены следующие территории:

г. Мурино, ул. Оборонная;

г. Мурино, ул. Английская;

г. Мурино, ул. Боровая;

г. Мурино, ул. Центральная;

г. Мурино, ул. 2-ая Линия;

г. Мурино, ул. Березовая аллея;

г. Мурино, ул. Веселая;

г. Мурино, ул. Вокзальная;

г. Мурино, ул. Гражданская;

г. Мурино, ул. Заречная;

г. Мурино, ул. Кооперативная;

г. Мурино, Родниковый переулок;

г. Мурино, ул. Садовая;

г. Мурино, ул. Тихая;

г. Мурино, ул. Ясная;

г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики кроме территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, автомобильной дорогой Шоссе в Лаврики от д. 74, корп. 1 до железнодорожного переезда в д. Лаврики и границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:70;

г. Мурино, ул. Новая;

г. Мурино, ул. Парковая;

г. Мурино, ул. Школьная;

г. Мурино, ул. Лесная;

промзона Мурино, Центральный пр-д, Институтский пр-д, Круговой пр-д, Сквозной пр-д, Северный пр-д.

В 2024 году, произошли следующие изменения:

- ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) находясь в зоне гарантирующей организации ООО «УК «Мурино» обратилось в ООО «УК «Мурино» с целью получения технических условий на подключение к сетям водоснабжения. ООО «УК «Мурино» выдало технические условия на подключение ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) к сетям водоснабжения (с отлагательными условиями). После чего, ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) осуществило подключение к сетям водоснабжения ООО «НВА». Таким образом объект торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300, фактически перешел в зону гарантирующей организации ООО «НВА». Копии подтверждающих документов представлены в Приложении 3.7.

- ООО «НЭК» (строящаяся газовая котельная на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:13158) находясь в зоне гарантирующей организации ООО «УК «Мурино» обратилось в ООО «УК «Мурино» с целью получения технических условий на подключение к сетям водоснабжения. ООО «УК «Мурино» сообщило о невозможности выдачи технических условий на подключение котельной. Котельная перешла в эксплуатацию ООО «ЕТК». После чего, ООО «ЕТК» (котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158) осуществило подключение к сетям водоснабжения ООО «НВА». Таким образом объект котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158, фактически перешел в зону гарантирующей организации ООО «НВА». Копии подтверждающих документов представлены в Приложении 3.7.

ООО «Новая Водная Ассоциация» владеет объектами централизованной системы водоснабжения в границах, представленных на рисунке 1.50.

Границы зоны, в которой расположены объекты централизованной системы водоснабжения ООО «Новая Водная Ассоциация»

ГУП «Петербургский Метрополитен»

ГУП «Петербургский Метрополитен» по договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» № 32-827684-О-ВС от 13.10.2014 г. и акту разграничения эксплуатационной ответственности сторон по водопроводной сети № 10.3473 предоставляет коммунальные услуги холодного водоснабжения зданию вестибюля станции метро «Девяткино» с подземными переходами и Электродепо «Северное», адрес площадки: территория электродепо «Северное», участок 61. Абоненты г. Мурино: ш. Лаврики д.57А, Привокзальная пл., д 3, Привокзальная пл., д 6.

ГУП «Петербургский Метрополитен» владеет объектами централизованной системы водоснабжения в границах, представленных на рисунке 1.51.

Границы зоны, в которой расположены объекты централизованной системы водоснабжения ГУП «Петербургский Метрополитен»

АО «НПО «Поиск»

АО «НПО «Поиск» предоставляет коммунальные услуги холодного водоснабжения для следующих организаций:

ООО «Новая Водная Ассоциация»;

ООО «САМПО»;

ООО ПСФ «Строитель»;

ООО «Скандинавия плюс»;

ФГКОУ ВО СПБУ МВД РФ;

ООО «Восход»;

ООО «Ресурс-Недвижимость»;

АО «Перспектива»;

ООО «Абсолют-Сервис»;

ООО «Фридом»;

ООО «Керамический мир»

ООО «Виктория».

АО «НПО «Поиск» владеет объектами централизованной системы водоснабжения в границах, представленных на рисунке 1.52.

Границы зоны, в которой расположены объекты централизованной системы водоснабжения АО «НПО «Поиск»

ЗАО «УНИСТО»

ЗАО «УНИСТО» предоставляет коммунальные услуги холодного водоснабжения в границах зон территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, автомобильной дорогой Шоссе в Лаврики от д. 74, корп. 1 до железнодорожного переезда в деревне Лаврики и границей земельного участка с кадастровым номером 47:0760722001:70.

ЗАО «УНИСТО» владеет объектами централизованной системы водоснабжения в границах, представленных на рисунке 1.53.

Границы зоны, в которой расположены объекты централизованной системы водоснабжения ЗАО «УНИСТО»

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) в сфере холодного водоснабжения по каждой организации водоснабжения за 2021-2025 гг., представлены в таблице 1.6.

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения за 2021-2025 гг.

| Период действия тарифа | Территория действия услуги | Вид услуги | Тариф экономически обоснованный, руб./м3 | Тариф для населения, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без учета налога на добавленную стоимость | с учетом налога на добавленную стоимость |
| ООО «Ресурсоснабжающая организация 47» |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021-04.02.2021 | МО "Муринское городское поселение" | питьевая вода | 64,98 | 56,97 | 68,37 |
| 05.02.2021-30.06.2021 |  |  | 77,98 | 68,37 | - |
| 01.07.2021-31.12.2021 |  |  | 79,46 | 70,69 | - |
| 01.01.2022-30.06.2022 |  |  | 78,28 | 70,69 | - |
| 01.07.2022-30.11.2022 |  |  | 78,28 | 73,09 | - |
| 01.12.2022-31.12.2023 |  |  | 78,62 | 78,62 | - |
| 01.01.2024-31.12.2024 |  |  | 62,07 | 62,07 | - |
| 01.01.2025-30.06.2025 |  |  | 61,50 | 51,73 | 62,07 |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  |  | 61,50 | 59,48 | 71,38 |
| ООО «Прогресс» (до 31.12.2023), ООО «ТрансПром» (с 01.01.2024) |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021-30.06.2021 | МО "Муринское городское поселение" | питьевая вода | 101,28 | 68,37 | - |
| 01.07.2021-31.12.2021 |  |  | 107,27 | 70,70 | - |
| 01.01.2022-30.06.2022 |  |  | 107,27 | 70,70 | - |
| 01.07.2022-30.11.2022 |  |  | 123,20 | 73,10 | - |
| 01.12.2022-31.12.2023 |  |  | 145,51 | 79,68 | - |
| 01.01.2024-30.06.2024 |  |  | 170,88 | 79,68 | - |
| 01.07.2024-31.12.2024 |  |  | 170,88 | 87,81 | - |
| 01.01.2025-30.06.2025 |  |  | 170,88 | 73,18 | 87,81 |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  |  | 184,72 | 84,15 | 100,98 |
| ООО «Новая Водная Ассоциация» |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021-30.06.2021 | МО "Муринское городское поселение" (включая территорию д. Лаврики) | питьевая вода | 100,84 | 35,03 | - |
| 01.07.2021-31.12.2021 |  |  | 104,27 | 36,22 | - |
| 01.01.2021-30.06.2021 | МО "Муринское городское поселение" (пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 34, 34 корп. 1, 2, 3, д. 36, 38, 39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д. 13), ул. Центральная (д. 1, 1б, 1в, 3, 3а, 7, 7а), ул. Парковая (д. 6, 7, 8, 10, 21, 29), ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3)) | питьевая вода | 125,64 | 66,70 | - |
| 01.07.2021-31.12.2021 |  |  | 129,91 | 68,97 | - |
| 01.01.2022-30.06.2022 | МО "Муринское городское поселение" (включая территорию д. Лаврики) | питьевая вода | 104,27 | 36,22 | - |
| 01.07.2022-30.11.2022 |  |  | 108,50 | 37,45 | - |
| 01.01.2022-30.06.2022 | МО "Муринское городское поселение" (пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 26, д. 29б, д. 33, 34 корп. 1, 2, 3, д. 36, 38, 39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д. 13), ул. Центральная (д. 1, 1б, 1в, 3, 3а, 6а, 7, 7а), ул. Парковая, ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3, д. 9а), Институтский проезд, Центральный проезд (участок 10)) | питьевая вода | 129,91 | 68,97 | - |
| 01.07.2022-30.11.2022 |  |  | 134,32 | 71,31 | - |
| 01.12.2022-31.12.2023 | МО "Муринское городское поселение" (включая территорию д. Лаврики) | питьевая вода | 129,74 | 41,57 | - |
|  | МО "Муринское городское поселение" (пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 26, д. 29б, д. 33, 34 корп. 1, 2, 3, д. 36, 38, 39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д. 13), ул. Центральная (д. 1, 1б, 1в, 3, 3а, 6а, 7, 7а), ул. Парковая, ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3, д. 9а), Институтский проезд, Центральный проезд (участок 10)) | питьевая вода | 156,87 | 77,73 | - |
| 01.01.2024-30.06.2024 | МО "Муринское городское поселение" (включая территорию д. Лаврики) | питьевая вода | 129,74 | 41,57 | - |
| 01.07.2024-31.12.2024 |  |  | 135,69 | 47,84 | - |
| 01.01.2024-30.06.2024 | МО "Муринское городское поселение" (пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 26, д. 29б, д. 33, 34 корп. 1, 2, 3, д. 36, 38, 39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д. 13), ул. Центральная (д. 1, 1б, 1в, 3, 3а, 6а, 7, 7а), ул. Парковая, ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3, д. 9а), Институтский проезд, Центральный проезд (участок 10)) | питьевая вода | 156,87 | 77,73 | - |
| 01.07.2024-31.12.2024 |  |  | 174,61 | 85,66 | - |
| 01.01.2025-30.06.2025 | МО "Муринское городское поселение" (включая территорию д. Лаврики) | питьевая вода | 130,24 | 39,87 | 47,84 |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  |  | 130,24 | 46,68 | 56,02 |
| 01.01.2025-30.06.2025 | МО "Муринское городское поселение" (г. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 26, д. 29б, д. 33, 34 корп. 1, 2, 3, д. 36, 38, 39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д.13), ул. Центральная (д.1, 1б, 1в, 3, 3а, 6а, 7, 7а), ул. Парковая, ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3, д. 9а), Институтский проезд, Центральный проезд (участок 10), территория промышленной зоны) | питьевая вода | 174,61 | 71,38 | 85,66 |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  |  | 180,11 | 82,09 | 98,51 |
| ООО Управляющая компания «Мурино» |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021-30.06.2021 | МО "Муринское городское поселение" | питьевая вода | 43,29 | 43,29 | 51,95 |
| 01.07.2021-31.12.2021 |  |  | 43,29 | 43,29 | 51,95 |
| 01.01.2022-30.06.2022 |  |  | 43,29 | 43,29 | 51,95 |
| 01.07.2022-30.11.2022 |  |  | 44,76 | 44,76 | 53,71 |
| 01.12.2022-31.12.2023 |  |  | 48,69 | 48,69 | 58,43 |
| 01.01.2024-30.06.2024 |  |  | 48,69 | 48,69 | 58,43 |
| 01.07.2024-30.11.2024 |  |  | 53,56 | 53,56 | 64,27 |
| 01.01.2025-30.06.2025 |  |  | 53,56 | 53,56 | 64,27 |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  |  | 58,85 | 58,85 | 70,62 |
| АО «НПО «Поиск» |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021-30.06.2021 | МО "Муринское городское поселение" | транспортировка воды | 10,97 | - | - |
| 01.07.2021-31.12.2021 |  |  | 12,05 | - | - |
| 01.01.2022-30.06.2022 |  | транспортировка воды | 12,05 | - | - |
| 01.07.2022-31.08.2022 |  |  | 13,52 | - | - |
| 29.09.2022-30.11.2022 |  | питьевая вода | 66,89 | - | - |
| 01.12.2022-31.12.2023 |  | питьевая вода | 80,20 | - | - |
| 01.01.2024-30.06.2024 |  | питьевая вода | 80,20 | - | - |
| 01.07.2024-31.12.2024 |  | питьевая вода | 90,15 | - | - |
| 01.01.2025-30.06.2025 |  | питьевая вода | 90,15 | - | - |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  | питьевая вода | 108,02 | - | - |
| ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021-30.06.2021 | МО "Муринское городское поселение" | питьевая вода | 38,08 | - | - |
| 01.07.2021-31.12.2021 |  | питьевая вода | 39,45 | - | - |
| 01.01.2022-30.06.2022 |  | питьевая вода | 39,45 | - | - |
| 01.07.2022-30.11.2022 |  | питьевая вода | 40,79 | - | - |
| 01.12.2022-31.12.2023 |  | питьевая вода | 42,42 | - | - |
| 01.01.2024-30.06.2024 |  | питьевая вода | 42,42 | - | - |
| 01.07.2024-31.12.2024 |  | питьевая вода | 45,46 | - | - |
| 01.01.2025-30.06.2025 |  | питьевая вода | 45,46 | - | - |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  | питьевая вода | 48,20 | - | - |
| ГУП «Петербургский метрополитен» |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021-30.06.2021 | МО "Муринское городское поселение" | питьевая вода | 62,65 | - | - |
| 01.07.2021-31.12.2021 |  |  | 64,91 | - | - |
| 01.01.2022-30.06.2022 |  |  | 63,94 | - | - |
| 01.07.2022-30.11.2022 |  |  | 63,94 | - | - |
| 01.12.2022-31.12.2023 |  |  | 67,79 | - | - |
| 01.01.2024-30.06.2024 |  |  | 67,79 | - | - |
| 01.07.2024-30.11.2024 |  |  | 72,67 | - | - |
| 01.01.2025-30.06.2025 |  |  | 72,67 | - | - |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  |  | 76,88 | - | - |

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Муринского городского поселения являются:

повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой;

обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ (с изменениями от 19 декабря 2022 года) и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

- Показатели качества воды;

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Фактические и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 1.7 схемы водоснабжения.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования «Муринское городское поселение»

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Развитие системы водоснабжения предусматривается с учетом генеральной схемы водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода и существующего Невского водовода) на территории муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район и Тосненский район Ленинградской области (постановление Правительства Ленинградской области № 322 от 21 октября 2008 г.)

Существует три варианта развития водоснабжения Муринского городского поселения в соответствии с Генеральным планом (постановление №24 от 01.02.2019 г.):

1.	Водоснабжение от действующего Ладожского водовода, головные сооружения которого расположены в поселке им. Морозова (водовод диаметром 900 мм проходит вблизи восточной границы Муринского городского поселения в направлении на г.п. Кузьмолово);

2.	Водоснабжение от сетей от ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», обладающего развитой инфраструктурой централизованной системы водоснабжения. При этом необходимо учесть, что производственные мощности сооружений системы водоснабжения присутствуют для обеспечения Муринского городского поселения только в рамках гарантированных объемов согласно заключенным договорам. Мощности по производству питьевой воды для перспективной застройки Муринского городского поселения, а также для Бугровского сельского поселения, отсутствуют.

3.	Водоснабжение от планируемого Новоладожского водовода. В случае подключения к ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» рационально организация двух вводов: в створе Гражданского проспекта и в створе Светлановского проспекта г. Санкт-Петербурга, что позволит подключить также МО "Бугровское сельское поселение" и обеспечит бесперебойную подачу воды потребителям. Таким образом можно было бы обеспечить водой первую очередь строительства, а затем, после пуска Новоладожского водовода, переключить потребителей на него. Трасса Новоладожского водовода проходит непосредственно вдоль северной границы Муринского городского поселения и в этом случае целесообразно устройство двух вводов для организации замкнутого контура водоснабжения по территории Муринского городского поселения.

Помимо ввода в застройку линии водовода диаметром около 500 мм протяженностью 3,5 км, необходимо строительство резервного парка, насосной станции подкачки и разводящих сетей, т.к. существующие водопроводные сети ни по техническому состоянию, ни по пропускной способности не могут удовлетворить потребности растущего населения.

Также, согласно данным проекта изменений Генерального плана Муринского городского поселения, рассмотрен сценарий развития, который характеризуется изменением численности населения в сторону интенсивного роста.

Возможность и состав мероприятий, необходимых для подключения перспективных потребителей от водоводов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будут определены в установленном порядке, после предоставления заявки с исходными данными в адрес ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Демографический прогноз

Прогноз численности населения осуществлен, исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и планируемом жилом фонде на данной территории. Такой метод расчета объясняется высоким спросом на недорогое комфортное жилье, расположенное в экологически чистой среде и в близкой доступности от центральных районов крупного мегаполиса – г. Санкт-Петербурга.

В соответствии с Генеральным планом (изм. от 2018 г.), численность населения к расчетному сроку – 2030 г. составит 164, 5 тыс. чел.

Распределение численности населения по населенным пунктам Муринского городского поселения, на перспективный период, представлено в таблице 1.7.

Графическое изображение таблицы 1.7 представлено на рисунке 1.54.

Ретроспектива и прогноз численности населения в период действия схемы водоснабжения и водоотведения

| Годы | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Мурино | д. Лаврики | Итого по Муринскому городскому поселению |
| Ретроспективный период – фактические значения |  |  |  |
| 2020 | 64 939 | 946 | 65 885 |
| 2021 | 78 184 | 941 | 79 125 |
| 2022 | 89 636 | 935 | 90 571 |
| 2023 | 104 611 | 300 | 104 911 |
| 2024 | 112 536 | 286 | 112 822 |
| 2025 | 116 293 | 282 | 116 575 |
| Перспективный период – прогнозные значения |  |  |  |
| 2026 | 129192 | 322 | 129514 |
| 2027 | 142092 | 362 | 142454 |
| 2028 | 150137 | 382 | 150519 |
| 2029 | 157466 | 401 | 157867 |
| 2030 | 164082 | 418 | 164500 |

Динамика изменения численности населения Муринского городского поселения на перспективный период

На период действия схемы водоснабжения и водоотведения Муринского городского поселения, численность населения, ориентировочно увеличится на 51678 человек по сравнению с численностью в 2024 году.

Наиболее быстрыми темпами будут застраиваться территории и, соответственно, расти численность населения в г. Мурино – как единый урбанизированный узел Муринского городского поселения, наиболее близко расположенный к Санкт-Петербургу.

Проекты планировок перспективной застройки территории

Прогноз развития застройки включает прогноз развития жилищного фонда, общественно-деловых и коммерческих зданий, и вывода из эксплуатации ветхого жилого фонда. Прогноз развития застройки в схеме водоснабжения и водоотведения формируется на основании положений Генерального плана, проектов планировки территории Муринского городского поселения и выданных технических условий для подключения новых объектов. Перечень проектов планировки территории, рассмотренных при выполнении настоящей схемы водоснабжения и водоотведения, представлен в таблице 1.8.

Перечень документации по планировке и межеванию территории

| № п/п | Наименование документа по планировке территории | № и дата НПА | Сведения о внесенных изменениях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Об утверждении проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания, территории юго-восточной части поселка Мурино» | № 124 от 09.07.2010 | не вносились |
| 2. | «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной ул. Заречной, береговой линией реки Охта, береговой линией ручья Капральев, линией электропередач и ул. Оборонной населенного пункта – поселок Мурино муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | № 153 от 29.05.2014 | Постановление администрации № 149 от 15.06.2022 |
| 3. | «Об утверждении проекта планировки территории производственной зоны «Мурино» МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | № 16 от 10.02.2010 | Приказ Комитета градостроительной политики от 22.01.2024 № 8 |
| 4. | Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, южной границей земельного участка 47:07:0722001:121, северной границей кадастрового квартала 0712001, правым берегом реки Охта, ул. Центральной и ул. Вокзальной муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской» | №132 от 26.05.2014 | не вносились |
| 5. | «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной линией железной дороги Санкт Петербург- Приозерск, проектируемой автодорогой, улицей Шоссе в Лаврики, северной границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:121 муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | № 479 от 30.12.2013 | не вносились |
| 6. | «Об утверждении документации по планировке территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ограниченной линией железной дороги Санкт Петербург - Приозерск, улицей Шоссе в Лаврики, южной границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:322 и южной границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:321» | № 323 от 01.11.2012 | не вносились |
| 7. | «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в составе земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4614, 47:07:0722001:4615, 47:07:0722001:4616, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, севернее пос. Мурино» | № 464 от 21.12.2018 | Документация утверждалась распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, достоверная информации о внесённых изменениях, размещена на официальном сайте Комитета. |
| 8. | «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | № 200 от 24.07.2014 | Постановление администрации от 23.12.2021 № 338 Постановление администрации от 06.10.2022 № 289 Постановление администрации от 19.01.2023 № 12 |
| 9. | «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0722001:9760, 47:07:0722001:873, 47:07:0722001:871, 47:07:0722001:4699, 47:07:0722001:9759 и расположенной в северо-западной части г. Мурино Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | № 372 от 30.09.2020 | Документация утверждалась распоряжением Комитета градостроительной политики Ленинградской области, достоверная информации о внесённых изменениях, размещена на официальном сайте Комитета. |
| 10. | «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург-Приозерск, границей МО «Муринское сельское поселение», полевой дорогой посёлок Бугры-деревня Лаврики, границей населенного пункта деревня Лаврики, расположенной на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | № 265 от 19.12.2011 | Постановление администрации от 13.02.2019 № 18; Постановление администрации от 17.06.2019 № 152; Постановление администрации от 23.07.2019 № 192 |
| 11. | «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург-Приозерск, границей населенного пункта деревня Лаврики и полевой дорогой посёлок Бугры, деревня Лаврики, расположенной на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | № 266 от 19.12.2011 | Постановление администрации от 30.08.2019 № 227 |
| 12. | «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории общественно – деловой зоны для размещения комплекса по продаже и обслуживанию автомобилей в районе поселка Мурино МО «Муринское сельское поселение» | № 73 от 09.07.2009 | не вносились |
| 13. | Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, включающей южную часть г. Мурино муниципального образования Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | № 90 от 31.05.2024 | Документация утверждалась Приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской области, размещена на официальном сайте Комитета градостроительной политики Ленинградской области |
| 14 | О внесении изменений в приказ Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 31 мая 2024 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, включающей южную часть г. Мурино муниципального образования Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | № 134 от 28.08.2024 | Документация утверждалась Приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской области, размещена на официальном сайте Комитета градостроительной политики Ленинградской области |

В настоящее время наиболее перспективными с точки зрения общей площади застройки являются следующие проекты планировок территории:

проект планировки и проект межевания территории ограниченной береговой линией реки Охта, административной границей деревни Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утв. постановлением Администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.07.2014 г. № 200 (далее – ППТ № 200);

проект планировки территории и проект межевания территории, включающей южную часть г. Мурино муниципального образования Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утв. приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 31.05.2024 г. № 90 (далее ППТ № 90).

- Проект планировки территории ограниченной береговой линией р. Охта, административной границей д. Лаврики, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы Муринского сельского поселения

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26 сентября 2013 г. № 32, территория проектирования расположена в границах поселка Мурино в его северо-западной части. Площадь территории проектирования – 140,61 га.

Схема застройки территории представлена на рисунке 1.55.

Эскиз планировки территории по ППТ № 200

Согласно материалам проекта планировки территории, общий объем водопотребления на рассматриваемой территории составит 9824,3 куб. м/сут, включая хозяйственно-питьевое водоснабжение в объеме 6459,8 куб. м/сут, воду на нужды горячего водоснабжения – 3364,5 куб. м/сут, расход воды на полив территории – 1522,1 куб. м/сут, внутреннее пожаротушение – 2х5 л/с, наружное пожаротушение – 2х30 л/с.

Водоснабжение территорий рассматривается осуществлять от следующих организаций:

территория проекта планировки, за исключением участков №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 28, 36, 37, 38 – от сетей ООО «УК «Мурино», присоединенных к сетям ООО «НВА», подключенных к источнику водоснабжения ООО «Транспром», расположенному на территории АО «РНЦ «Прикладная Химия»; схема сетей водоснабжения согласно проекту планировки представлена на рисунке 1.56.

Схема сетей водоснабжения ООО «УК «Мурино» 
(согласно ППТ № 200)

Первоначально подключение участков №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 28, 36, 37, 38 планировалось осуществлять к сетям ГУП «Ленобловодоканал». В дальнейшем на основании Протокола совещания Правительства Ленинградской области по вопросу актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения Бугровского и Муринского городских поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 03.10.2024 г. было принято решение, что объекты в западной части проектируемой территории, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4126 (участок №6), 47:07:0722001:13190 (участок №3), 47:07:0722001:4117 (участок №14), 47:07:0722001:4118 (участок №17), 47:07:0722001:4123 (участок №7), 47:07:0722001:4122 (участок №8), 47:07:0722001:4121 (участок №9), 47:07:0722001:28765 (участок №38), 47:07:0722001:4127 (участок №37), 47:07:0722001:4125 (участок №12), 47:07:0722001:13183 (участок №4), 47:07:0722001:13181 (участок №5), 47:07:0722001:13179 (участок №27), 47:07:0722001:13180 (участок №28), 47:07:0722001:13189 (участок №36), предлагается подключить к сетям ГУП «Леноблводоканал», проложенным на территории Бугровского городского поселения. Таким образом было принято решение о подключении к сетям ГУП «Леноблводоканал» дополнительных участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4117 (участок №14), 47:07:0722001:4118 (участок №17). Схема трассировки сетей водоснабжения представлена на рисунке 1.57. Копия протокола представлена в Приложении 3.7.

В настоящий момент к сетям ГУП «Леноблводоканал» уже подкючены два участка с кадастровыми номерами 47:07:0722001:13190 (участок №3) и 47:07:0722001:4126 (участок №6).

Схема подключения перспективных потребителей к сетям водоснабжения ГУП «Леноблводоканал»

- Проект планировки территории, включающей южную часть г. Мурино муниципального образования Муринское городское поселение

Территория проектирования расположена в существующих границах города Мурино муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в его южной части, примыкающей к северной границе Санкт-Петербурга.

Площадь территории проектирования – 396,19 га.

Категория земель по целевому назначению – земли населенных пунктов.

Территория проектирования ограничена:

на западе – береговой линией реки Охта;

на севере – производственными территориями;

на востоке – границей города Мурино, совпадающей с границей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и города Всеволожска;

на юге – границей города Мурино.

Схема застройки территории представлена на рисунке 1.58.

Эскиз планировки территории по ППТ № 90

Водоснабжение проектируемых объектов жилой и общественной застройки объёмом 15015 куб.м/сут возможно обеспечить от коммунальных сетей водопровода ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» диаметром 500 мм, построенных для жилой застройки на территории предприятия «Ручьи», при условии их реконструкции с увеличением диаметра на диаметр не менее 800 мм от места присоединения у Муринской насосной станции до коммунальной сети водопровода диаметром 1400 мм (водовод) до Бокситогорской улицы.

Подключение проектируемых объектов жилой и общественно-деловой застройки к сетям водоснабжения возможно выполнить от проектируемых водопроводных вводов с присоединением к сетям водоснабжения диаметром 1200 мм (водоводы), проходящим в пределах границ, утвержденных проекта планировки и проекта межевания территории, подающим воду от Северной водопроводной станции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на ТЭЦ «Северная» ПАО ТГК-1». Документы, подтверждающие возможность подключение территории ППТ №90 к данному источнику водоснабжения, представлены в Приложении 3.7.

В настоящий момент на территории ППТ №90 проложены участки сетей водоснабжения (защитные футляры) ООО «УК «Мурино».

Проектные решения по организации системы водоснабжения отражены на схеме инженерного оборудования территории проектирования, представленной на рисунке 1.59.

Схема подключения перспективных потребителей, расположенных на территории Южного Мурино к сетям ООО «УК «Мурино»

Объекты перспективного строительства

На основании существующих планов строительства жилых и общественных зданий на территории муниципального образования определен перечень перспективных потребителей и их расчетные нагрузки. Сведения о строительстве объектов представлены в таблице 1.9.

Перечень объектов перспективного строительства

| № п/п | Основание | Кадастровый участок | Назначение | Инвестор | Тип застройки | Расчетная нагрузка, куб. м/ сут |  | Планируемая РСО | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | водоснабжения | водоотведения |  |  |
| 1 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:614 | ЖК «Графика» корпус 3 | ИСГ «Мавис» | жилая | 132,923 | 132,923 | ООО «УК «Мурино» | июнь 2026 |
| 2 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:538 | ЖК "Материк" 4, 5 и 6 этапы секции И, К, Л, М, Н, П, ДОУ | ООО «ПЕТРОСТРОЙ» | жилая | 149,206 | 149,206 | ООО «УК «Мурино» | Не определен |
| 3 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:511 | СОШ | ООО "Школьный двор" | общественно-деловая | 109,462 | 109,462 | ООО «УК «Мурино» | Не определен |
| 4 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:368 | ЖК «Фотограф», корпус 1 | ИСГ «Мавис» | жилая | 605,320 | 577,400 | ООО «УК «Мурино» | 4 кв. 2025 |
| 5 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:386 | ЖК «Фотограф», корпуса 2, 3 | ИСГ «Мавис» | жилая | 798,190 | 751,230 | ООО «УК «Мурино» | 4 кв. 2025 |
| 6 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:2689 | ЖК «Урбанист» корпус 4 | ООО «Стройтек» | жилая | 117,637 | 117,637 | ООО «УК «Мурино» | июнь 2026 |
| 7 | ППТ-266 (19.12.2011) | 47:07:0722001:378 | ЖК «Авиатор» корпус 1 | ООО «Максима» | жилая | 238,597 | 238,597 | ООО «УК «Мурино» | март 2027 |
| 8 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:5308 | ЖК «ID-Мурино-2» ДОУ | ООО «Специализированный застройщик «ЕВРОИНВЕСТ Мурино» | общественно-деловая | 11,079 | 11,079 | ООО «УК «Мурино» | 2025 |
| 9 | ППТ-265 (19.12.2011) | 47:07:0722001:395 | СОШ | ООО «Сельскохозяйственная организация «НИВА» | общественно-деловая | 21,932 | 21,932 | ООО «УК «Мурино» | 4 кв. 2025 |
| 10 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:7:722001:28767 | СОШ | ООО «Специализированный застройщик «ЕВРОИНВЕСТ Мурино» | общественно-деловая | 11,079 | 11,079 | ООО «УК «Мурино» | 2025 |
| 11 | ППТ-153 (29.05.2014) | 47:07:0712012:49 | Общеобразовательная школа на 1100 мест | н/д | общественно-деловая | 12,428 | 12,428 | ООО «РСО 47» | 2025 |
| 12 | ППТ-153 (29.05.2014) | 47:07:0712012:49 | Дошкольная образовательное учреждение на 260 мест | н/д | общественно-деловая | 9,637 | 9,637 | ООО «РСО 47» | 2025 |
| 13 | ППТ-153 (29.05.2014) | 47:07:0712012:49 | Пожарное депо | н/д | прочая |  |  | ООО «РСО 47» | 2025 |
| 14 | Генплан | 47:07:0712012:61 | ЖК "Левитан" | ООО «СЗ Охтинский» | жилая | 332,972 | 332,972 | ООО «РСО 47» | 2025 |
| 15 | ТУ | 47:07:0712018:193 | жилой дом по адресу г. Мурино, ул. Оборонная, д. 38 | ООО СЗ «ЖК Тихий берег» | жилая | 468,0 | 419,0 | ООО «РСО 47» | 2027 |
| 16 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:4126 (участок №6) | ЖК «Лаврики», корпус 1 | ООО «Специализированный застройщик «ЛАВР» | жилая | 213,780 | 192,790 | ГУП «Леноблводоканал» | 3 кв. 2024 |
| 17 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:4122 (участок №8) | ЖК «Лаврики», корпус 4 | ООО «Специализированный застройщик «ЛАВР» | жилая | 153,608 | 153,608 | ГУП «Леноблводоканал» | Не определен |
| 18 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:4121 (участок №9) | ЖК «Лаврики», корпуса 5, 6 | ООО «Специализированный застройщик «ЛАВР» | жилая | 251,566 | 251,566 | ГУП «Леноблводоканал» | Не определен |
| 19 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:28765 (участок №38) | Детское дошкольное учреждение на 255 мест | ООО «Специализированный застройщик «ЛАВР» | общественно-деловая | 49,740 | 35,773 | ГУП «Леноблводоканал» | Не определен |
| 20 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:4127 (участок №37) | Общеобразовательная школа на 825 мест | ООО «Специализированный застройщик «ЛАВР» | общественно-деловая | 137,738 | 113,536 | ГУП «Леноблводоканал» | Не определен |
| 21 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:4117 (участок №14) | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями | ООО «ЕВРОИНВЕСТ Лаврики» | жилая | 543,970 | 448,540 | ГУП «Леноблводоканал» | Не определен |
| 22 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:4125 (участок №12) | ЖК «ID Мурино III» корпуса 2.1, 2.2 | ООО «ЕВРОИНВЕСТ Лаврики» | жилая | 155,750 | 144,770 | ГУП «Леноблводоканал» | 2026 |
| 23 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:4118 (участок №13) | ЖК «ID Мурино III» корпуса 1.1, 1.2 | ООО «ЕВРОИНВЕСТ Лаврики» | жилая | 275,740 | 248,430 | ГУП «Леноблводоканал» | 2025 |
| 24 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:13183 (участок №4) | ЖК «Новые Лаврики» корпус 1.1 | ООО «САМОЛЕТ Лаврики» | жилая | 130,220 | 130,220 | ГУП «Леноблводоканал» | 4 кв. 2025 |
| 25 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:13181 (участок №5) | ЖК «Новые Лаврики» | ООО «САМОЛЕТ Лаврики» | жилая | 93,170 | 93,170 | ГУП «Леноблводоканал» | Не определен |
| 26 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:13179 (участок №27) | ЖК «Новые Лаврики» корпус 1.3 | ООО «САМОЛЕТ Лаврики» | жилая | 156,710 | 156,710 | ГУП «Леноблводоканал» | 2 кв. 2027 |
| 27 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:13180 (участок №28) | ЖК «Новые Лаврики» корпус | ООО «САМОЛЕТ Лаврики» | жилая | 117,790 | 117,790 | ГУП «Леноблводоканал» | Не определен |
| 28 | ППТ-200 (24.07.2014) | 47:07:0722001:13189 (участок №36) | Детское дошкольное учреждение на 200 мест | ООО «САМОЛЕТ Лаврики» | общественно-деловая | 13,200 | 13,200 | ГУП «Леноблводоканал» | Не определен |
| 29 | ТУ | 47:07:0712012:302 | Коммерческое помещение | Габриадзе Мамука Гурамиевич | прочая | 5 | - | ООО «НВА» | 2025-2026 |
| 30 | ТУ | 47:07:0712013:419 | Физ. лицо | Скукин Константин Эдуардович | жилая | 1 | - | ООО «НВА» | 2025-2027 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5317,44 | 4994,68 |  |  |

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения Муринского городского поселения, в разрезе водоснабжающих организаций, а также произведен расчет перспективного расхода воды в Муринском городском поселении при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2042 года.

Балансы водоснабжения представлены по гарантирующим поставщикам, осуществляющей централизованное водоснабжение на территории Муринского городского поселения по состоянию на 2024 год.

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

В таблице 1.10 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в Муринском городском поселении за предшествующий пятилетний период.

Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2020-2024 гг.

| № п/п | Статья потребления | Годовой расход, тыс. куб. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | ООО «УК «Мурино» (вкл. потребителей ЗАО «УНИСТО») |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 5 957,0 | 7 182,0 | 7 758,0 | 8 019,2 | 8526,7 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | -* | -* | -* | -* | 241,3 |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 5 957,0 | 7 182,0 | 7 758,0 | 8 019,2 | 8285,4 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | -** | -** | -** | -** | -** |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 5 957,0 | 7 182,0 | 7 758,0 | 8 019,2 | 8285,4 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды | 5 957,0 | 7 182,0 | 7 758,0 | 8 019,2 | 8285,4 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Отпущено технической воды | - | - | - | - | - |
|  | ООО «РСО 47» |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 1 004,76 | 1 121,83 | 1 243,57 | 1 496,9 | 1 566,76 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | -* | -* | -* | -* | -* |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 1 004,76 | 1 121,83 | 1 243,57 | 1 496,9 | 1 566,76 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | -** | -** | -** | -** | -** |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 1 004,76 | 1 121,83 | 1 243,57 | 1 496,9 | 1 566,76 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды | 1 004,76 | 1 121,83 | 1 243,57 | 1 496,9 | 1 566,76 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Отпущено технической воды | - | - | - | - | - |
|  | ООО «ТрансПром» (с 2024 года) Ранее - ООО «Прогресс» (с 21.10.2020 г. по 31.12.2023 г.) |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 78,63 | 488,8 | 460,75 | 460,75 | 562,898 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | -* | -* | -* | -* | -* |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 78,63 | 488,8 | 460,75 | 460,75 | 562,898 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | -** | -** | -** | -** | 93,81 |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 78,63 | 488,8 | 460,75 | 460,75 | 469,088 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды | 78,63 | 488,8 | 460,75 | 460,75 | 469,088 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Отпущено технической воды | - | - | - | - | - |
|  | ООО «Новая водная ассоциация» (для потребителей МО «Муринское г.п.» Всеволожского МР ЛО (включая территорию д. Лаврики)) |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 486,54 | 486,88 | 506,54 | 563,1 | 551,696 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | -* | -* | -* | -* | 0,0 |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 486,54 | 486,88 | 506,54 | 563,1 | 551,696 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | 83,01 | 90,50 | 92,39 | 127,47 | 98,160 |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 403,54 | 396,38 | 414,14 | 435,63 | 453,536 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды | 403,54 | 396,38 | 414,14 | 435,63 | 453,536 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Отпущено технической воды | - | - | - | - | - |
|  | ООО «Новая водная ассоциация» (для потребителей г. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 26, д. 296, д. 33,34 корп. 1,2,3, д. 36,38,39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д.13), ул. Центральная (д.1,16,1в, 3, За, 6а, 7, 7а), ул. Парковая, ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3, д. 9а), Институтский проезд, Центральный проезд (участок 10), территория промышленной зоны муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района) |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 91,33 | 129,65 | 103,32 | 67,62 | 77,899 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | 16,87 | 18,17 | 18,35 | -* | 0 |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 74,46 | 111,49 | 84,96 | 67,62 | 77,899 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | 12,01 | 14,10 | 13,69 | -** | 12,6 |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 62,44 | 97,39 | 71,27 | 67,62 | 65,299 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды | 45,57 | 81,61 | 55,96 | 51,98 | 50,019 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды | 16,87 | 15,78 | 15,31 | 15,65 | 15,280 |
| 2.3. | Отпущено технической воды | - | - | - | - | - |
|  | ООО «Новая водная ассоциация» (в целом по Муринскому городскому поселению) |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 577,87 | 616,54 | 609,85 | 615,08 | 629,595 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | 16,87 | 18,17 | 18,35 | -* | 0 |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 561,00 | 598,37 | 591,50 | 615,08 | 629,595 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | 95,02 | 104,60 | 106,09 | 127,47 | 110,76 |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 465,98 | 493,77 | 485,41 | 487,6 | 518,835 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды | 449,11 | 477,99 | 470,10 | 421,3 | 503,555 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды | 16,87 | 15,78 | 15,31 | 15,6 | 15,28 |
| 2.3. | Отпущено технической воды | - | - | - | - | - |
|  | ГУП «Метрополитен Санкт-Петербурга» |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 24,87 | 24,87 | 20,18 | 19,08 | 6,5235 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | 21,91 | 21,91 | 17,63 | 14,33 | 3,9595 |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 2,96 | 2,96 | 2,56 | 4,75 | 2,564 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | -** | -** | -** | -** | -** |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 2,96 | 2,96 | 2,56 | 4,75 | 2,564 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды | 2,96 | 2,96 | 2,56 | 4,75 | 2,564 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Отпущено технической воды | - | - | - | - | - |
|  | НПО «Поиск» |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 247,69 | 328,76 | 306,09 | 202,11 | 233,68 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | 53,52 | 99,51 | 104,78 | 53,75 | 77,57 |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 194,17 | 229,25 | 201,31 | 148,36 | 156,11 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -** | -** |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 194,17 | 229,25 | 201,31 | 148,36 | 156,11 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды | 194,17 | 229,25 | 201,31 | 148,36 | 156,11 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.3. | Отпущено технической воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | Всего по Муринскому городскому поселению |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 7 890,81 | 9 762,8 | 10 398,5 | 10 828,7 | 11 526,16 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | 92,3 | 139,59 | 140,76 | 68,08 | 322,83 |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 7 798,51 | 9 623,21 | 10 257,7 | 10 760,7 | 11 203,33 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | 95,02 | 104,6 | 106,09 | 127,47 | 204,57 |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 7 703,49 | 9 518,61 | 10 151,6 | 10 633,2 | 10 998,76 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды | 7 686,62 | 9 502,83 | 10 136,3 | 10 617,6 | 10 983,48 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды | 22,49 | 19,03 | 21,17 | 15,65 | 15,28 |
| 2.3. | Отпущено технической воды | - | - | - | - | 0,00 |

*- в предоставленных исходных данных от РСО отсутствует расход на собственные нужды

** - в предоставленных исходных данных от РСО отсутствуют потери воды при отпуске в сеть

Данные по объемам потребления и распределения питьевой воды по абонентам ЗАО «УНИСТО» отсутствуют.

Для наглядности, баланс подачи и отпуска исходной воды за 2024 год, представлен на рисунке 1.60 в виде диаграммы.

Структурный баланс подачи и отпуска холодной воды за 2024 год

Из таблицы 1.10 видно, что за базовый (2024) год в Муринском городском поселении 322,83 тыс. куб. м составляют расходы на собственные нужды водоснабжающих организаций, потери при отпуске воды в водопроводных сетях составили 204,60 тыс. куб. м.

Структурный баланс подачи и реализации питьевой технической и горячей воды за 2024 год представлен на рисунке 1.61.

Структурный баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2024 год

Анализ данных показывает, что объем реализации холодной воды в базовом (2024) году составил 10 998,8 тыс. куб. м, из них питьевой воды – 10 983,5 тыс. куб. м, на приготовление горячей воды – 15,28 тыс. куб. м, техническая вода на территории Муринского городского поселения потребителям не поставляется.

Доли населенных пунктов в суммарном потреблении питьевой воды представлены на рисунке 1.62.

Долевой баланс подачи питьевой воды за 2024 год

Как видно из рисунка 1.62, на долю г. Мурино приходится почти весь подъем воды – 99,54 % на территории Муринского городского поселения, на долю д. Лаврики – менее 1 %.

Динамика подъема, передачи и потребления воды в ретроспективный период с 2020 по 2024 гг. в Муринском городском поселении представлена на рисунке 1.63.

Динамика подъема, передачи и потребления воды с 2020 по 2024 гг. в Муринском городском поселении

Как видно из графика, представленного на рисунке 1.63, за период с 2020 по 2024 гг. у абонентов Муринского городского поселения, увеличение потребления холодной воды составило 42,89 %.

Техническое водоснабжение в Муринском городском поселении не осуществляется.

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери воды из водопроводных сетей на территории Муринского городского поселения можно разделить на:

Собственные нужды:

- Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

чистка резервуаров;

промывка тупиковых сетей;

на дезинфикацию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

промывка канализационных сетей;

тушение пожаров;

испытания пожарных гидрантов;

- Организационно-учетные расходы, в том числе:

не зарегистрированные средствами измерения;

не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.

Потери из водопроводных сетей:

- Потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- Скрытые утечки из водопроводных сетей;

- Утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных систем водоснабжения Муринского городского поселения.

Отчетные данные представлены за 2020-2024 гг. согласно сведениям водоснабжающих организаций.

Согласно требованиям СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м³/сут) следует определять по формуле:

Qсут.max = Ксут.max∙Qсут.m,

где:

Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;

Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 1.11.

Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2020-2024 гг.

| Отпущено в сети питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| г. Мурино |  |  |  |  |  |
| Годовой, тыс. м³/год | 7641,05 | 9421,22 | 10080,33 | 10565,58 | 10933,46 |
| В максимальные сутки, м³/сут | 25121,26 | 30973,87 | 33140,81 | 34736,15 | 35945,62 |
| д. Лаврики |  |  |  |  |  |
| Годовой, тыс. м³/год | 45,57 | 81,61 | 55,96 | 51,98 | 50,02 |
| В максимальные сутки, м³/сут | 149,83 | 268,30 | 183,96 | 170,88 | 164,45 |
| Муринское городское поселение |  |  |  |  |  |
| Годовой, тыс. м³/год | 7686,62 | 9502,83 | 10136,29 | 10617,56 | 10983,48 |
| В максимальные сутки, м³/сут | 25271,09 | 31242,17 | 33324,78 | 34907,03 | 36110,06 |

Динамика изменения подачи питьевой воды в Муринском городском поселении за период с 2020 по 2024 гг. представлена на рисунке 1.64 в виде графика.

Динамика подачи питьевой воды в Муринском городском поселении за 2020-2024 гг.

Как видно из графика, в среднем по Муринскому городскому поселению за рассматриваемый период наблюдается увеличение подачи холодной воды, связанное с постепенным увеличением численности населения Муринского городского поселения.

Территориальный баланс горячего водоснабжения, представлен в таблице 1.12.

Территориальный баланс горячего водоснабжения за 2020-2024 гг.

| Расход (добыча) горячей воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муринское ГП |  |  |  |  |  |
| Годовой, тыс. м³/год | 22,49 | 19,03 | 21,17 | 15,65 | 15,28 |
| В максимальные сутки, м³/сут | 73,94 | 62,56 | 69,60 | 51,45 | 50,24 |

Динамика изменения подачи горячей воды за период с 2020 по 2024 гг., представлен на рисунке 1.65 в виде графика.

Динамика подачи горячей воды в Муринском городском поселении за 2020-2024 гг.

Как видно из графика, в среднем по Муринскому городскому поселению, за рассматриваемый период наблюдаются колебания объемов подачи горячей воды, связанное, предположительно, с неполнотой данных учета ресурса на территории Муринского городского поселения.

Техническое водоснабжение на территории Муринского городского поселения не осуществляется.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Централизованное водоснабжение в Муринском городском поселении представлено холодным и горячим водоснабжением. На территории Муринского городского поселения расположены следующие группы абонентов:

население;

бюджетные потребители;

прочие потребители.

Большая часть населения на территории Муринского городского поселения осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории Муринского городского поселения (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ-261 «Об энергосбережении»).

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, представлен в таблице 1.13.

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2020-2024 гг.

| Группа потребителей | Период потребления, тыс. м³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муринское ГП |  |  |  |  |  |
| Население | 6845,1 | 8400,2 | 9222,9 | 10148,6 | 10612,5 |
| Бюджетные потребители | 46,4 | 90,6 | 80,7 | 105,1 | 128,1 |
| Прочие потребители | 795,1 | 1012,0 | 832,7 | 363,8 | 242,9 |
| Итого: | 7686,6 | 9502,8 | 10136,3 | 10617,6 | 10983,5 |

Ниже на рисунке 1.66 проиллюстрированы данные таблицы 1.13 за 2024 год.

Структура потребления питьевой воды за 2024 год

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление холодной воды в Муринском городском поселении осуществляет население— 96,62%, на долю прочих потребителей приходится 2,21%, на долю бюджетных – 1,17 %.

Динамика потребления холодной воды по группам абонентов за период с 2020 по 2024 гг. приведена на рисунке 1.67.

Динамика потребления питьевой воды за 2020-2024 гг.

Увеличение потребления питьевой воды населением, напрямую связано с изменением численности населения Муринского городского поселения.

Структурный баланс горячего водоснабжения по типам абонентов, представлен в таблице 1.14.

Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов за 2020-2024 гг.

| Группа потребителей | Период потребления, тыс. м³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муринское ГП |  |  |  |  |  |
| Население | 22,32 | 18,86 | 21,00 | 15,65 | 15,28 |
| Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0 |
| Итого: | 22,49 | 19,03 | 21,17 | 15,65 | 15,28 |

Динамика потребления горячей воды абонентов за период с 2020 по 2024 гг. приведена на рисунке 1.68.

Динамика потребления горячей воды за 2020-2024 гг.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Большинство подключенных к ЦСХВ абонентов осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным на территории Муринского городского поселения нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями ФЗ-261 «Об энергосбережении» (ветхие и аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.).

Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 2020-2024 гг. представлено в таблице 1.15.

Фактический баланс реализации холодной, горячей и технической воды населению за 2020-2024 гг.

| Наименование | Период потребления, тыс. м³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Холодное водоснабжение | 7686,6 | 9502,8 | 10136,3 | 10617,6 | 10983,5 |
| Горячее водоснабжение | 22,5 | 19,0 | 21,2 | 15,6 | 15,3 |
| Техническое водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 7709,1 | 9521,9 | 10157,5 | 10633,2 | 10998,8 |

По расчетам, результаты которых представлены в таблице 1.15, можно сделать вывод, что в 2024 году из суммарного потребления воды населением на долю холодной питьевой воды пришлось почти все 100 %, расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды населения составил менее 1 %, техническая вода населением не потребляется.

Ниже представлена динамика потребления воды населением Муринского городского поселения за 2020-2024 гг.

Динамика потребления воды населением Муринского городского поселения за 2020-2024 гг.

За рассматриваемый период, потребление населением холодной (питьевой) воды увеличилось в 1,42 раза.

Нормативы потребления горячей и холодной воды установлены согласно Постановления Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. № 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области» (с изменениями на 19 июля 2022 года).

Действующие нормативы представлены в таблицах 1.16 и 1.17.

На территории Муринского городского поселения техническое водоснабжение не осуществляется.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области

| № п/п | Степень благоустройства | Нормативы потребления ХВС, м³/чел в мес. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 4,59 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 4,54 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 4,49 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,99 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,15 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 2,05 |
| 3 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: |  |
| 3.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 7,56 |
| 3.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 7,46 |
| 3.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 7,36 |
| 3.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 6,36 |
| 4 | Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |
| 5 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и газоснабжением | 5,23 |
| 6 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 4,28 |
| 7 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, без централизованного водоотведения | 5,23 |
| 8 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | 4,28 |
| 9 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,3 |
| 10 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 3,16 |

Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления ГВС, м³/чел в мес. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 2,97 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 2,92 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 2,87 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 2,37 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 1,51 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 0,7 |
| 3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 1,72 |

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного и горячего водоснабжения осуществляется следующим образом:

юридические лица (в т. ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по фактическим показаниям коммерческих приборов учета;

основная часть населения оплачивает услуги водоснабжения по показаниям коммерческих общедомовых приборов учета питьевой воды;

остальная часть населения (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ-261 «Об энергосбережении» оплачивает потребленную воду по нормативам, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. №25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области» (с изменениями на 19 июля 2022 года).

ООО «УК «Мурино»

Организация осуществляет централизованное водоснабжение в г. Мурино.

Приборы коммерческого учета воды установлены на двух подающих трубопроводах диаметрами 700 мм от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Схема расположения узлов учета и мест отбора проб холодной воды представлена на рисунке 1.70.

Схема расположения и мест отбора проб холодной воды

Сведения об узлах и приборах учета представлены в таблице 1.18.

Сведения об узлах и приборах учета

| № п/п | Марка и заводской номер учета | Дата опломбирования | Расположение узла учета | Диаметр прибора учета, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN400 SIEMENS SITRANS FM MAG 8000, 375306Н430 | 20.07.2017 | Колодец, расположенный по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи» | 400 |
| 2 | DN400 SIEMENS SITRANS FM MAG 8000, 375806Н430 | 24.07.2018 | Колодец, расположенный по адресу: Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи» | 400 |

Местоположение отбора проб: пожарный гидрант на водопроводной сети диаметром 900 мм по Суздальскому проспекту правее точки врезки водопроводного ввода № 2, на расстоянии 34,7 м. Частота отбора проб производится согласно законодательству Российской Федерации.

Коммерческие приборы учета вовремя проходят поверку, а также находятся в исправном техническом состоянии.

ООО «РСО 47»

Организация осуществляет централизованное водоснабжение в г. Мурино.

Приборы коммерческого учета воды установлены на подающих трубопроводах от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Схема расположения узлов учета представлена на рисунке 1.71.

Схема расположения и мест отбора проб холодной воды

Сведения об узлах и приборах учета представлены в таблице Приложения 2.

Местоположение отбора проб: пожарный гидрант на сети централизованной системы водоснабжения диаметром 1400 мм по ул. Руставели, правее точки врезки водопроводного ввода № 1, на расстоянии 719 м; правее точки врезки водопроводного ввода № 2, на расстоянии 716 м. Частота отбора проб производится согласно законодательству Российской Федерации.

Коммерческие приборы учета вовремя проходят поверку, а также находятся в исправном техническом состоянии.

ГУП «Петербургский Метрополитен»

Организация осуществляет централизованное водоснабжение в г. Мурино.

Приборы коммерческого учета воды установлены на двух трубопроводах диаметрами 30 мм и 80 мм от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для водоснабжения здания вестибюля станции метро «Девяткино» с подземными переходами.

Схема линии границы раздела элементов систем водоснабжения представлена на рисунке 1.72.

Схема границы раздела элементов систем водоснабжения

Также приборы коммерческого учета воды установлены на двух трубопроводах диаметрами 50 мм и 100 мм от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для водоснабжения Электродепо «Северное», адрес площадки: территория электродепо «Северное», участок 61.

ЗАО «УНИСТО»

Организация осуществляет централизованное водоснабжение в г. Мурино.

Приборы коммерческого учета воды, установленные на подающих трубопроводах от ООО «УК «Мурино», в настоящее время не функционируют. Схема расположения нефункционирующих узлов учета и границы раздела элементов системы водоснабжения представлены на рисунке 1.73.

Схема расположения нефункционирующих приборов учета и границы раздела элементов системы водоснабжения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение»

В г. Мурино и д. Лаврики водоснабжение осуществляется от сторонних источников, которые расположены за пределами территории Муринского городского поселения.

Анализ текущего состояния централизованных систем водоснабжения Муринского городского поселения выполнен согласно предоставленным данным ресурсоснабжающих организаций и согласно фактическому водоразбору за 2024 год.

Анализ производственных мощностей по состоянию на 2024 год представлен в таблице 1.19.

Анализ производственных мощностей по состоянию на 2024 год

| № п/п | Наименование территории | Точка водоразбора | Максимально разрешенный водоотбор по договорам на поставку воды, м³/час | Получено воды за 2024 год |  |  | Резерв/дефицит производительности, куб. м/ час | Резерв/дефицит производительности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | годовой, тыс. куб. м | среднечасовой, куб. м/час | среднечасовой в макс. сутки, куб. м/час |  |  |
| ООО «УК «Мурино» (вкл. потребителей ЗАО «УНИСТО») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Мурино | н/д | 983,4 | 8 526,70 | 973,37 | 1 168,04 | -184,62 | -18,8% |
| ООО «ТрансПром» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Мурино | н/д | 312,50 | 562,90 | 64,26 | 77,11 | 235,39 | 75,33% |
| ООО «РСО 47» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Мурино | н/д | 304,17 | 1 566,76 | 178,85 | 214,62 | 89,5 | 29,4% |
| ООО «Новая Водная Ассоциация» (г. Мурино и д. Лаврики) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Мурино | Пискаревский пр-т, сети МО, сети АО «НПО «Поиск» | 85,74 | 551,696 | 62,98 | 75,57 | 10,17 | 11,86% |
| 2 | д. Лаврики | Суздальский пр-т | 22,30 | 77,899 | 8,89 | 10,67 | 11,63 | 52,14% |
| АО «НПО «Поиск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Мурино | н/д | 59,37 | 233,68 | 26,68 | 32,01 | 27,37 | 46,09% |
| ГУП «Петербургский Метрополитен» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Мурино | н/д | 6,35 | 6,52 | 0,74 | 0,89 | 5,46 | 85,9% |

Фактический забор воды ООО «УК «Мурино» превышает гарантированный объем подачи холодной воды согласно договорам с поставщиком водоснабжения.

На перспективу предлагается компенсировать превышение гарантированного объема подачи холодной воды в сети ООО «УК «Мурино» (западная часть г. Мурино) за счет перераспределения покупки воды из другого источника: подключение к водоочистной станции АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)», расположенной в г п. «Кузьмоловский».

Снабжение водой перспективной застройки в южной части (ППТ №90) планируется от проектируемых водопроводных вводов с присоединением к сетям водоснабжения диаметром 1200 мм (водоводы), проходящим в пределах границ, утвержденных проекта планировки и проекта межевания территории, подающим воду от Северной водопроводной станции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на ТЭЦ «Северная» ПАО ТГК-1». Документы, подтверждающие возможность подключение территории ППТ №90 к данному источнику водоснабжения, представлены в Приложении 3.7.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории Муринского городского поселения на период с 2025 по 2030 гг. рассчитаны в соответствии с:

СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

проектом изменений Генерального плана Муринского городского поселения;

утвержденными проектами планировок территорий Муринского городского поселения;

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

численность постоянного населения Муринского городского поселения в базовый год схемы водоснабжения составляет 112 822 чел. (вкл. г. Мурино – 112 536 чел. и д. Лаврики 286 чел.);

численность постоянного населения Муринского городского поселения к расчетному сроку схемы водоснабжения и водоотведения составит 164 500 человек (прирост населения по отношению к 2024 году составит 51 678 человек);

перспективное удельное среднесуточное водопотребление принято согласно нормативам потребления горячей и холодной воды, установленным согласно Постановления Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. №25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области» (с изменениями на 19 июля 2022 года) – таблицы 1.16-1.17, п. 1.3.4;

расход воды на нужды промышленности и неучтенные расходы принимаются в размере 10% от суммарного потребления воды на нужды населения;

потребление воды на поливку территории принимается в размере 60 л/сут на человека. Количество поливок – один раз в сутки.

Перечень объектов, вводимых согласно утвержденных проектов планировки территории, а также других действующих документов, к расчетному сроку действия схемы водоснабжения, представлен в п. 1.2.2.3 в таблице 1.9.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в Муринском городском поселении носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории Муринского городского поселения.

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при выбранном сценарии развития Муринского городского поселения представлен в таблице 1.20.

Объем потребления воды на территориях перспективного развития, при условии полной застройки рассматриваемых территорий, выполнен на основании материалов действующих проектов планировок территорий и представлен в таблице 1.21.

Объем расхода воды (при проектировании СВ) на 2024-2030 гг. в существующих зонах централизованного водоснабжения

| № п/п | Статья потребления | Годовое потребление, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | ООО «УК «Мурино» (вкл. потребителей ЗАО «УНИСТО») |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 8 526,70 | 8 600,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | 241,30 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 8 285,40 | 8 350,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | -** | -** | -** | -** | -** | -** | -** |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 8 285,40 | 8 350,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды в т.ч.: | 8 285,40 | 8 350,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| 2.1.1. | Население, в т.ч.: | 8 188,10 | 8 249,50 | 8 649,50 | 8 649,50 | 8 649,50 | 8 649,50 | 8 649,50 |
| 2.1.1.1. | Многоквартирные жилые дома | 8 188,10 | 8 249,50 | 8 649,50 | 8 649,50 | 8 649,50 | 8 649,50 | 8 649,50 |
| 2.1.1.2. | Индивидуальные жилые дома | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Бюджетные потребители | 86,80 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2.1.3. | Прочие потребители (включая полив территории) | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Отпущено технической воды | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Всего в т.ч.: | 8 285,40 | 8 350,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| 3.1. | Население | 8 188,10 | 8 249,50 | 8 649,50 | 8 649,50 | 8 649,50 | 8 649,50 | 8 649,50 |
| 3.2. | Бюджетные потребители | 86,80 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3.3. | Прочие потребители (включая полив территории) | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
|  | ООО «РСО 47» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 1 566,76 | 1 645,10 | 1 727,35 | 1 770,54 | 1 813,72 | 1 904,40 | 1 999,62 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | -* | -* | -* | -* | -* | -* |  |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 1 566,76 | 1 645,10 | 1 727,35 | 1 770,54 | 1 813,72 | 1 904,40 | 1 999,62 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | -** | -** | -** | -** | -** | -** | -** |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 1 566,76 | 1 645,10 | 1 727,35 | 1 770,83 | 1 813,43 | 1 904,40 | 1 999,62 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды в т.ч.: | 1 566,76 | 1 645,10 | 1 727,35 | 1 770,83 | 1 813,43 | 1 904,40 | 1 999,62 |
| 2.1.1. | Население, в т.ч.: | 1 528,67 | 1 605,10 | 1 685,30 | 1 727,45 | 1 769,60 | 1 858,10 | 1 951,00 |
| 2.1.1.1. | Многоквартирные жилые дома | 1 528,67 | 1 605,10 | 1 685,30 | 1 727,45 | 1 769,60 | 1 858,10 | 1 951,00 |
| 2.1.1.2. | Индивидуальные жилые дома | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Бюджетные потребители | 10,57 | 11,10 | 11,64 | 12,23 | 11,94 | 12,84 | 13,48 |
| 2.1.3. | Прочие потребители | 27,52 | 28,90 | 30,41 | 31,15 | 31,89 | 33,46 | 35,14 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Отпущено технической воды | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Всего в т.ч.: | 1 566,76 | 1 645,10 | 1 727,35 | 1 770,83 | 1 813,43 | 1 904,40 | 1 999,62 |
| 3.1. | Население | 1 528,67 | 1 605,10 | 1 685,30 | 1 727,45 | 1 769,60 | 1 858,10 | 1 951,00 |
| 3.2. | Бюджетные потребители | 10,57 | 11,10 | 11,64 | 12,23 | 11,94 | 12,84 | 13,48 |
| 3.3. | Прочие потребители | 27,52 | 28,90 | 30,41 | 31,15 | 31,89 | 33,46 | 35,14 |
|  | ООО «ТрансПром» (с 2024 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 562,90 | 562,90 | 562,90 | 562,90 | 562,90 | 562,90 | 562,90 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 562,90 | 562,90 | 562,90 | 562,90 | 562,90 | 562,90 | 562,90 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 93,81 |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 469,09 | 469,09 | 469,09 | 469,09 | 469,09 | 469,09 | 469,09 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды в т.ч.: | 469,09 | 469,09 | 469,09 | 469,09 | 469,09 | 469,09 | 469,09 |
| 2.1.1. | Население, в т.ч.: | 454,08 | 454,08 | 454,08 | 454,08 | 454,08 | 454,08 | 454,08 |
| 2.1.1.1. | Многоквартирные жилые дома | 454,08 | 454,08 | 454,08 | 454,08 | 454,08 | 454,08 | 454,08 |
| 2.1.1.2. | Индивидуальные жилые дома | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Бюджетные потребители | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| 2.1.3. | Прочие потребители | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Отпущено технической воды | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Всего в т.ч.: | 469,09 | 469,09 | 469,09 | 469,09 | 469,09 | 469,09 | 469,09 |
| 3.1. | Население | 454,08 | 454,08 | 454,08 | 454,08 | 454,08 | 454,08 | 454,08 |
| 3.2. | Бюджетные потребители | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| 3.3. | Прочие потребители | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 |
|  | ООО «Новая Водная Ассоциация» (г. Мурино и д. Лаврики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 629,60 | 648,69 | 648,69 | 648,69 | 648,69 | 648,69 | 648,69 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 629,60 | 648,69 | 648,69 | 648,69 | 648,69 | 648,69 | 648,69 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | 110,76 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 518,84 | 531,81 | 531,81 | 531,81 | 531,81 | 531,81 | 531,81 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды в т.ч.: | 503,56 | 516,16 | 516,16 | 516,16 | 516,16 | 516,16 | 516,16 |
| 2.1.1. | Население, в т.ч.: | 441,69 | 413,05 | 413,05 | 413,05 | 413,05 | 413,05 | 413,05 |
| 2.1.1.1. | Многоквартирные жилые дома | 239,10 | 205,24 | 205,24 | 205,24 | 205,24 | 205,24 | 205,24 |
| 2.1.1.2. | Индивидуальные жилые дома | 202,59 | 207,81 | 207,81 | 207,81 | 207,81 | 207,81 | 207,81 |
| 2.1.2. | Бюджетные потребители | 12,77 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| 2.1.3. | Прочие потребители | 49,10 | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 94,77 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды в т.ч.: | 15,28 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| 2.2.1. | Население | 15,28 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| 2.2.2. | Бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3. | Прочие потребители | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Отпущено технической воды | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Всего в т.ч.: | 518,84 | 531,81 | 531,81 | 531,81 | 531,81 | 531,81 | 531,81 |
| 3.1. | Население | 456,97 | 428,70 | 428,70 | 428,70 | 428,70 | 428,70 | 428,70 |
| 3.2. | Бюджетные потребители | 12,77 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| 3.3. | Прочие потребители | 49,10 | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 94,77 |
|  | ГУП « Петербургский метрополитен» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | -** | -** | -** | -** | -** | -** | -** |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды в т.ч.: | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 2.1.1. | Население, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.1. | Многоквартирные жилые дома | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.2. | Индивидуальные жилые дома | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Прочие потребители | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Отпущено технической воды | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Всего в т.ч.: | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 3.1. | Население | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Прочие потребители | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
|  | АО «НПО «Поиск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 233,68 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | 77,57 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 156,11 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | -** | -** | -** | -** | -** | -** | -** |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 156,11 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды в т.ч.: | 156,11 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 2.1.1. | Население, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.1. | Многоквартирные жилые дома | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.2. | Индивидуальные жилые дома | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Бюджетные потребители | 14,98 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| 2.1.3. | Прочие потребители | 141,13 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Отпущено технической воды | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Всего в т.ч.: | 156,11 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 3.1. | Население | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Бюджетные потребители | 14,98 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| 3.3. | Прочие потребители | 141,13 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 |
|  | Итого по Муринскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Получено воды со стороны | 11 526,16 | 11 763,21 | 12 245,46 | 12 288,65 | 12 331,83 | 12 422,51 | 12 517,73 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | 322,83 | 363,96 | 363,96 | 363,96 | 363,96 | 363,96 | 363,96 |
| 1.2. | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 11 203,33 | 11 399,25 | 11 881,50 | 11 924,69 | 11 967,87 | 12 058,55 | 12 153,77 |
| 1.2.1. | Потери воды при отпуске в сеть | 204,57 | 210,69 | 210,69 | 210,69 | 210,69 | 210,69 | 210,69 |
| 2. | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 10 998,76 | 11 188,56 | 11 670,81 | 11 714,29 | 11 756,89 | 11 847,86 | 11 943,08 |
| 2.1. | Отпущено питьевой воды в т.ч.: | 10 983,48 | 11 172,91 | 11 655,16 | 11 698,64 | 11 741,24 | 11 832,21 | 11 927,43 |
| 2.1.1. | Население, в т.ч.: | 10 612,54 | 10 721,73 | 11 201,93 | 11 244,08 | 11 286,23 | 11 374,73 | 11 467,63 |
| 2.1.1.1. | Многоквартирные жилые дома | 10 409,95 | 10 513,92 | 10 994,12 | 11 036,27 | 11 078,42 | 11 166,92 | 11 259,82 |
| 2.1.1.2. | Индивидуальные жилые дома | 202,59 | 207,81 | 207,81 | 207,81 | 207,81 | 207,81 | 207,81 |
| 2.1.2. | Бюджетные потребители | 128,10 | 127,92 | 128,46 | 129,05 | 128,76 | 129,66 | 130,30 |
| 2.1.3. | Прочие потребители | 242,84 | 323,26 | 324,77 | 325,51 | 326,25 | 327,82 | 329,50 |
| 2.2. | Отпущено горячей воды в т.ч.: | 15,28 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| 2.2.1. | Население | 15,28 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| 2.2.2. | Бюджетные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Отпущено технической воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Всего в т.ч.: | 10 998,76 | 11 188,56 | 11 670,81 | 11 714,29 | 11 756,89 | 11 847,86 | 11 943,08 |
| 3.1. | Население | 10 627,82 | 10 737,38 | 11 217,58 | 11 259,73 | 11 301,88 | 11 390,38 | 11 483,28 |
| 3.2. | Бюджетные потребители | 128,10 | 127,92 | 128,46 | 129,05 | 128,76 | 129,66 | 130,30 |
| 3.3. | Прочие потребители | 242,84 | 323,26 | 324,77 | 325,51 | 326,25 | 327,82 | 329,50 |

*- в предоставленных исходных данных от РСО отсутствует расход на собственные нужды;

** - в предоставленных исходных данных от РСО отсутствуют потери воды при отпуске в сеть.

Расчетные объемы потребления воды на территориях перспективной застройки

| Полезный отпуск воды | Годовое потребление, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| ППТ № 200 (Лаврики), в т.ч.: | - | 325,99 | 651,98 | 977,96 | 1303,95 | 1629,94 | 1955,93 | 2281,92 | 2607,91 | 2933,89 | 3259,88 | 3585,87 |
| ООО «УК «Мурино» | - | 247,96 | 344,40 | 613,53 | 882,32 | 1128,71 | 1375,09 | 1621,48 | 1867,87 | 2114,25 | 2440,24 | 2766,23 |
| ГУП «Леноблводоканал» (всего) | - | 78,03 | 307,58 | 364,43 | 421,63 | 501,23 | 580,84 | 660,44 | 740,04 | 819,64 | 819,64 | 819,64 |
| ГУП «Леноблводоканал» (объекты с установленным сроком сдачи)1 | - | 78,03 | 307,58 | 364,43 | 421,63 | 421,63 | 421,63 | 421,63 | 421,63 | 421,63 | 421,63 | 421,63 |
| ГУП «Леноблводоканал» (объекты с неустановленным точным сроком сдачи)2 | - | - | - | - | - | 79,60 | 159,21 | 238,81 | 318,41 | 398,01 | 398,01 | 398,01 |
| ППТ № 90 (Южное Мурино) в т.ч.: | - | - | 548,05 | 1 096,10 | 1 644,14 | 2 192,19 | 2 740,24 | 3 288,29 | 3 836,33 | 4 384,38 | 4 932,43 | 5 480,48 |
| ООО «УК «Мурино» | - | - | 548,05 | 1 096,10 | 1 644,14 | 2 192,19 | 2 740,24 | 3 288,29 | 3 836,33 | 4 384,38 | 4 932,43 | 5 480,48 |

Примечания:	1. Объемы потребления указаны для объектов перспективного строительства, расположенных на территории указанного проекта планировок, в отношении которых на момент актуализации настоящей схемы водоснабжения застройщиком установлен плановый срок ввода в эксплуатацию;

2. Объемы потребления указаны для объектов перспективного строительства, расположенных на территории указанного проекта планировок, в отношении которых определено место размещения, тип объекта перспективного строительства и расчетная нагрузка водопотребления, но не определен срок ввода объекта в эксплуатацию.

Расчетные объемы потребления воды на территориях перспективной застройки на период до 2035 года приняты, исходя из материалов проектов планировок территорий.

Согласно материалам проекта планировки территории №200 прогнозируемый прирост водопотребления на рассматриваемой территории к 2035 году составит 9824,3 куб. м/сут (3585,87 тыс. куб. м/год), на расчетный срок схемы (к 2030 году) – 5358,71 куб. м/сут (1955,93 тыс. куб. м/год).

Водоснабжение территории, за исключением участков №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 28, 36, 37, 38, будет осуществляться от сетей ООО «УК «Мурино». Водоснабжение остальной территории ППТ №200 будет осуществляться от сетей ГУП «Леноблводоканал».

Согласно материалам проекта планировки территории №90 прогнозируемый прирост водопотребления на рассматриваемой территории к 2035 году составит 15015 куб. м/сут (5480,48 тыс. куб. м/год), на расчетный срок схемы (к 2030 году) – 7507,51 куб. м/сут (2740,24 тыс. куб. м/год).

Таким образом к 2030 году потребление воды (с учетом существующих зон водоснабжения и перспективных территорий застройки) увеличиться с 11 927,43 до 16 623,6 тыс. куб. м/год.

Динамика потребления воды в 2024-2030 гг. согласно предполагаемого сценария развития

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Муринского городского поселения закрытая система горячего водоснабжения присутствует только в г. Мурино.

В закрытой системе теплоснабжения сетевая вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только в качестве греющей среды. Установки ГВС присоединяются к тепловым сетям при помощи водо-водяных подогревателей, размещенных в индивидуальных или центральных тепловых пунктах, в которых сетевая вода нагревает водопроводную воду, поступающую далее на горячее водоснабжение.

Перечень потребителей горячего водоснабжения в Муринском ГП с указанием типов систем представлен в таблице Приложения 1.

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители Муринского городского поселения будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители города будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме.

Сравнение фактического потребления воды за 2024 год и ожидаемого объема расхода воды в 2030 году при проектировании СВ представлено в таблице 1.22.

Сведения о фактическом потреблении и ожидаемом расходе воды

| Статья расхода | Единица измерения | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Техническое водоснабжение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение (2024) |  |  |  |  |  |
| Фактическое годовое потребление воды | тыс. м³/год | 10 983,48 | 15,28 | 0,00 | 10 998,76 |
| Среднесуточное потребление | м³/сут | 30 091,73 | 41,86 | 0,00 | 30 133,59 |
| Максимально-суточное потребление | м³/сут | 36 110,07 | 50,24 | 0,00 | 36 160,31 |
| Перспективный сценарий развития (2030) |  |  |  |  |  |
| Существующие зоны централизованого водоснабжения (2030) |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый годовой расход воды | тыс. м³/год | 11 927,43 | 15,65 | 0,00 | 11 943,08 |
| Ожидаемое среднесуточное потребление | м³/сут | 32 677,89 | 42,88 | 0,00 | 32 720,77 |
| Ожидаемое максимально-суточное потребление | м³/сут | 39 213,47 | 51,45 | 0,00 | 39 264,92 |
| Территории перспективной застройки (2030) |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый годовой расход воды | тыс. м³/год | 4 696,17 | - | - | 4696,17 |
| Ожидаемое среднесуточное потребление | м³/сут | 12 866,22 | - | - | 12866,22 |
| Ожидаемое максимально-суточное потребление | м³/сут | 15 439,46 | - | - | 15439,46 |
| Итого (2030) |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый годовой расход воды | тыс. м³/год | 16 623,60 | 15,65 | 0,00 | 16 639,25 |
| Ожидаемое среднесуточное потребление | м³/сут | 45 544,11 | 42,88 | 0,00 | 45 586,99 |
| Ожидаемое максимально-суточное потребление | м³/сут | 54 652,93 | 51,45 | 0,00 | 54 704,38 |

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура потребления питьевой воды на территории Муринского городского поселения в 2024 году, представлена в таблице 1.23.

Территориальная структура потребления горячей и питьевой воды

| № п/п | Группа потребителей | Холодное водоснабжение, тыс. м³ | Горячее водоснабжение, тыс. м³ | Техническое водоснабжение, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Мурино |  |  |  |
| 1.1 | Население | 10 570,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Бюджетные потребители | 128,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Прочие потребители | 235,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 10 933,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | д. Лаврики |  |  |  |
| 2.1 | Население | 42,21 | 15,28 | 0,00 |
| 2.2 | Бюджетные потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Прочие потребители | 7,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 50,02 | 15,28 | 0,00 |
| 3. | Итого по Муринскому ГП |  |  |  |
| 3.1 | Население | 10 612,54 | 15,28 | 0,00 |
| 3.2 | Бюджетные потребители | 128,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Прочие потребители | 242,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 10 983,48 | 15,28 | 0,00 |

Наглядно данные из таблицы 1.23 представлены на рисунке 1.75.

Долевое распределение потребления питьевой воды в Муринском городском поселении в 2024 году

Как видно из рисунка 1.75, потребление питьевой воды в Муринском городском поселении распределяется следующим образом:

г. Мурино — 99,54 %;

д. Лаврики — 0,46 %.

Потребление горячей воды в Муринском городском поселении, согласно предоставленным данным, составляет 15,28 тыс. м3.

На территории Муринского городского поселения техническое водоснабжение не осуществляется.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов питьевой, технической и горячей воды по типам абонентов на период актуализации схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с проектом изменений Генерального плана Муринского городского поселения, утвержденными проектами планировки территории, нормативам потребления горячей и холодной воды, установленным согласно Постановления Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. №25, СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также на основе фактических расходов воды абонентами.

Прогнозные расходы воды при проектировании системы водоснабжения представлены в таблице 1.24 и содержат в себе распределение расхода воды жилым фондом, бюджетными потребителями, и прочими потребителями Муринского городского поселения, с разбиением на горячую, холодную и техническую воду.

Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды (при проектировании СВ) по типам абонентов

| Статья расхода воды | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, в т. ч.: | тыс. м³/год | 10 627,82 | 10 737,38 | 11 217,58 | 11 259,73 | 11 301,88 | 11 390,38 | 11 483,28 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут | 29,12 | 29,42 | 30,73 | 30,85 | 30,96 | 31,21 | 31,46 |
| Максимально-суточное потребление | тыс. м³/сут | 34,94 | 35,30 | 36,88 | 37,02 | 37,16 | 37,45 | 37,75 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м³/год | 10 612,54 | 10 721,73 | 11 201,93 | 11 244,08 | 11 286,23 | 11 374,73 | 11 467,63 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м³/год | 15,28 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные потребители, в т. ч.: | тыс. м³/год | 128,10 | 127,92 | 128,46 | 129,05 | 128,76 | 129,66 | 130,30 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 |
| Максимально-суточное потребление | тыс. м³/сут | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м³/год | 128,10 | 127,92 | 128,46 | 129,05 | 128,76 | 129,66 | 130,30 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - |
| – техническое водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие потребители, в т. ч.: | тыс. м³/год | 242,84 | 323,26 | 324,77 | 325,51 | 326,25 | 327,82 | 329,50 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут | 0,67 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 |
| Максимально-суточное потребление | тыс. м³/сут | 0,80 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м³/год | 242,84 | 323,26 | 324,77 | 325,51 | 326,25 | 327,82 | 329,50 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - |
| – техническое водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление воды на территориях перспективной застройки | тыс. м³/год | - | 325,99 | 1200,03 | 2074,06 | 2948,09 | 3822,13 | 4696,17 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м³/сут | - | 0,89 | 3,29 | 5,68 | 8,08 | 10,47 | 12,87 |
| Максимально-суточное потребление | тыс. м³/сут | - | 1,07 | 3,95 | 6,82 | 9,69 | 12,57 | 15,44 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м³/год | - | 325,99 | 1200,03 | 2074,06 | 2948,09 | 3822,13 | 4696,17 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - |
| – техническое водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО, в т. ч.: | тыс. м³/год | 10 998,76 | 11 514,55 | 12 870,84 | 13 788,35 | 14 704,98 | 15 669,99 | 16 639,25 |
| Холодная питьевая вода | тыс. м³/год | 10 983,48 | 11 498,90 | 12 855,19 | 13 772,70 | 14 689,33 | 15 654,34 | 16 623,60 |
| Горячее водоснабжение | тыс. м³/год | 15,28 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| Техническое водоснабжение | тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения Муринского городского поселения за 2024 год составляют 0,18 % от подачи в сеть.

В количественном выражении объем потерь воды представлен в таблице 1.25.

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды (при проектировании СВ) на 2024-2030 гг.

| Статья расхода воды | Период потребления, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Подъем воды | 11 526,16 | 12 089,20 | 13 445,49 | 14 362,71 | 15 279,92 | 16 244,64 | 17 213,90 |
| Собственные нужды | 322,83 | 363,96 | 363,96 | 363,96 | 363,96 | 363,96 | 363,96 |
| Потери | 204,57 | 210,69 | 210,69 | 210,69 | 210,69 | 210,69 | 210,69 |
| Отпуск воды в сеть | 10 998,76 | 11 188,56 | 11 670,81 | 11 714,29 | 11 756,89 | 11 847,86 | 11 943,08 |
| Отпуск воды в сеть для перспективных зон застройки | - | 325,99 | 1200,03 | 2074,06 | 2948,09 | 3822,13 | 4696,17 |

Перспективные балансы водоснабжения

В таблице 1.26 представлен подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит:

общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;

территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения;

структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.

Перспективный баланс водоснабжения Муринского городского поселения

| Наименование категории потребления | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято и получено воды всего | 11 526,16 | 11 763,21 | 12 245,46 | 12 288,65 | 12 331,83 | 12 422,51 | 12 517,73 |
| Расход на собственные нужды | 322,83 | 363,96 | 363,96 | 363,96 | 363,96 | 363,96 | 363,96 |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 11 203,33 | 11 399,25 | 11 881,50 | 11 924,69 | 11 967,87 | 12 058,55 | 12 153,77 |
| Потери воды при отпуске в сеть | 204,57 | 210,69 | 210,69 | 210,69 | 210,69 | 210,69 | 210,69 |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 10 998,76 | 11 188,56 | 11 670,81 | 11 714,29 | 11 756,89 | 11 847,86 | 11 943,08 |
| Реализация воды в д. Лаврики, в том числе: | 65,30 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 | 67,35 |
| Холодное водоснабжение | 50,02 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 |
| - население | 42,21 | 43,89 | 43,89 | 43,89 | 43,89 | 43,89 | 43,89 |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| Горячее водоснабжение | 15,28 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| - население | 15,28 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация воды в г. Мурино, в том числе: | 10 933,46 | 11 121,21 | 11 603,46 | 11 646,94 | 11 689,54 | 11 780,51 | 11 875,73 |
| Холодное водоснабжение | 10 933,46 | 11 121,21 | 11 603,46 | 11 646,94 | 11 689,54 | 11 780,51 | 11 875,73 |
| - население | 10 570,33 | 10 677,84 | 11 158,04 | 11 200,19 | 11 242,34 | 11 330,84 | 11 423,74 |
| - бюджетные потребители | 128,10 | 127,92 | 128,46 | 129,05 | 128,76 | 129,66 | 130,30 |
| - прочие | 235,03 | 315,45 | 316,96 | 317,70 | 318,44 | 320,01 | 321,69 |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| - население | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация воды на территориях перспективной застройки, в том числе: | - | 325,99 | 1200,03 | 2074,06 | 2948,09 | 3822,13 | 4696,17 |
| Холодное водоснабжение | - | 325,99 | 1200,03 | 2074,06 | 2948,09 | 3822,13 | 4696,17 |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация воды в Муринском ГП, в том числе: | 10 998,76 | 11 514,55 | 12 870,84 | 13 788,35 | 14 704,98 | 15 669,99 | 16 639,25 |
| Холодное водоснабжение | 10 983,48 | 11 498,90 | 12 855,19 | 13 772,70 | 14 689,33 | 15 654,34 | 16 623,60 |
| - население | 10 612,54 | 10 721,73 | 11 201,93 | 11 244,08 | 11 286,23 | 11 374,73 | 11 467,63 |
| - бюджетные потребители | 128,10 | 127,92 | 128,46 | 129,05 | 128,76 | 129,66 | 130,30 |
| - прочие | 242,84 | 323,26 | 324,77 | 325,51 | 326,25 | 327,82 | 329,50 |
| - зона перспективной застройки | - | 325,99 | 1200,03 | 2074,06 | 2948,09 | 3822,13 | 4696,17 |
| Горячее водоснабжение | 15,28 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| - население | 15,28 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| - бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |

Требуемый объем подачи воды, исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемый объем подачи воды определен на основании расчетного перспективного водного баланса с учетом требований СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и представлен в таблице 1.27.

Требуемый объем подачи воды

| Показатель | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, куб. м/ ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ООО «УК «Мурино» (вкл. потребителей ЗАО «УНИСТО») |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический максимальный разрешенный водоотбор | 983,40 | 983,40 | 983,40 | 983,40 | 983,40 | 983,40 | 983,40 |
| Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 1168,04 | 1178,08 | 1232,88 | 1232,88 | 1232,88 | 1232,88 | 1232,88 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час | -184,64 | -194,68 | -249,48 | -249,48 | -249,48 | -249,48 | -249,48 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, % | -18,78% | -19,80% | -25,37% | -25,37% | -25,37% | -25,37% | -25,37% |
| ООО «ТрансПром» |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический максимальный разрешенный водоотбор | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 312,50 | 312,50 |
| по договору водоснабжения с ООО «Воотекс» |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час | 235,39 | 235,39 | 235,39 | 235,39 | 235,39 | 235,39 | 235,39 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 75,32% | 75,32% | 75,32% | 75,32% | 75,32% | 75,32% | 75,32% |
| ООО «РСО 47» |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический максимальный разрешенный водоотбор | 304,17 | 304,17 | 304,17 | 304,17 | 304,17 | 304,17 | 304,17 |
| Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 214,62 | 225,36 | 236,62 | 242,54 | 248,45 | 260,88 | 273,92 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час | 89,55 | 78,81 | 67,55 | 61,63 | 55,72 | 43,29 | 30,25 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 29,44% | 25,91% | 22,21% | 20,26% | 18,32% | 14,23% | 9,94% |
| ООО «Новая Водная Ассоциация» (г. Мурино) |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический максимальный разрешенный водоотбор | 85,74 | 85,74 | 85,74 | 85,74 | 85,74 | 85,74 | 85,74 |
| Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 75,53 | 78,23 | 78,23 | 78,23 | 78,23 | 78,23 | 78,23 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час | 10,21 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 11,91% | 8,76% | 8,76% | 8,76% | 8,76% | 8,76% | 8,76% |
| ООО «Новая Водная Ассоциация» (д. Лаврики) |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический максимальный разрешенный водоотбор | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,30 |
| Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 52,15% | 52,15% | 52,15% | 52,15% | 52,15% | 52,15% | 52,15% |
| АО «НПО «Поиск» |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический максимальный разрешенный водоотбор | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 |
| Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 32,01 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час | 27,36 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 18,27 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 46,08% | 30,78% | 30,78% | 30,78% | 30,78% | 30,78% | 30,78% |
| ГУП «Петербургский Метрополитен» |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический максимальный разрешенный водоотбор | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 85,93% | 85,93% | 85,93% | 85,93% | 85,93% | 85,93% | 85,93% |
| Зоны перспективной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический максимальный разрешенный водоотбор | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 37,21 | 136,99 | 236,76 | 336,54 | 436,32 | 536,09 | 635,87 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, % | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Муринскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический максимальный разрешенный водоотбор | 1773,83 | 1773,83 | 1773,83 | 1773,83 | 1773,83 | 1773,83 | 1773,83 |
| Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 1578,88 | 1648,65 | 1814,49 | 1920,18 | 2025,87 | 2138,07 | 2250,89 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, м³/час | 194,95 | 125,18 | -40,66 | -146,35 | -252,04 | -364,24 | -477,06 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора, % | 10,99% | 7,06% | -2,29% | -8,25% | -14,21% | -20,53% | -26,89% |

Согласно полученным результатам расчета, в случае реализации существующих планов перспективной застройки:

у ООО «УК «Мурино» к расчетному сроку схемы водоснабжения возникает превышение установленного лимита в объеме 249,48 куб. м/ час (25,37%) от установленного объема водоотбора. Данная ситуация обусловлена безучетным потреблением воды потребителями ЗАО «УНИСТО». Для определения фактического наличия резерва лимита водоснабжения, первоочередной мерой является выполнение мероприятий по выделению данных потребителей в отдельную группу и обеспечение раздельного учета потребления ресурса. На перспективу предлагается компенсировать превышение гарантированного объема подачи холодной воды в сети ООО «УК «Мурино» (западная часть г. Мурино) за счет перераспределения покупки воды из другого источника: подключение к водоочистной станции АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)», расположенной в г п. «Кузьмоловский»;

у ООО «ТрансПром» к расчетному сроку схемы водоснабжения сохраняется резерв в объеме 235,39 куб. м/ час (75,32 %) от установленного объема водоотбора. Мероприятия по увеличению лимита водопользования не требуются;

у ООО «РСО 47» к расчетному сроку схемы водоснабжения сохраняется резерв в объеме 30,25 куб. м/ час (9,94%) от установленного объема водоотбора. Мероприятия по увеличению лимита водопользования не требуются;

у ООО «НВА» в д. Лаврики к расчетному сроку схемы водоснабжения сохраняется резерв в объеме 11,63  куб. м/ час (52,15%) от установленного объема водоотбора. Информация о размере резерве в г. Мурино отсутствует;

у ООО «НВА» в г. Мурино к расчетному сроку схемы водоснабжения сохраняется резерв в объеме 7,51  куб. м/ час (8,76%) от установленного объема водоотбора;

у АО «НПО «Поиск» к расчетному сроку схемы водоснабжения сохраняется резерв в объеме 18,27 куб. м/ час (30,78 %) от установленного объема водоотбора. Мероприятия по увеличению лимита водопользования не требуются;

у ГУП «Петербургский Метрополитен» к расчетному сроку схемы водоснабжения сохраняется резерв в объеме 5,46 куб. м/ час (85,93 %) от установленного объема водоотбора. Мероприятия по увеличению лимита водопользования не требуются;

требуемый объем подачи воды на территории ППТ №90, в соответствии с прогнозным водопотреблением, к 2030 году составит 312,81 куб. м/ час (2740,24 тыс. куб. м/год), на территории ППТ №200 – 223,28 куб. м/ час (1955,93 тыс. куб. м/год).

Снабжение водой перспективной застройки в южной части (ППТ №90) планируется от проектируемых водопроводных вводов с присоединением к сетям водоснабжения диаметром 1200 мм (водоводы), проходящим в пределах границ, утвержденных проекта планировки и проекта межевания территории, подающим воду от Северной водопроводной станции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на ТЭЦ «Северная» ПАО ТГК-1». Документы, подтверждающие возможность подключение территории ППТ №90 к данному источнику водоснабжения, представлены в Приложении 3.7.

.

Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующих организаций

Правовые аспекты определения гарантирующей организации и её отношений с организациями, осуществляющими холодное водоснабжение, регулируются ст. 12 Ф3-416 «О водоснабжении и водоотведении».

Гарантирующая организация:

является организацией-элементом системы холодного водоснабжения с функциональными, технологическими, организационно-управленческими и публично-договорными признаками;

определяется решением муниципального образования в отношении каждой централизованной системы холодного водоснабжения;

обладает публичными обязательствами заключения договоров холодного водоснабжения;

заключает публичные обязательства с определенными субъектами (объекты таких субъектов подключены, технологически присоединены к централизованной системе холодного водоснабжения);

получает статус гарантирующей, если к ее сетям подключено (присоединено) наибольшее число абонентов (относительно остальных организаций);

обладает дополнительными обязанностями, поскольку должна заключать все необходимые договоры (холодного или горячего водоснабжения,  транспортировке холодной или горячей воды);

обязана контролировать качество воды в централизованной системе водоснабжения, независимо от принадлежности элементов этой системы.

По состоянию на базовый 2024 год актуализации настоящей схемы водоснабжения и водоотведения, на территории Муринского городского поселения, определены следующие гарантирующие организации в сфере водоснабжения:

ООО «УК «Мурино»;

ООО «ТрансПром»;

ООО «РСО 47»;

ООО «Новая Водная Ассоциация»;

ГУП «Петербургский Метрополитен»;

АО «НПО «Поиск» (транспортирующая организация);

ЗАО «УНИСТО».

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Данной актуализацией, в качестве направлений развития системы водоснабжения Муринского городского поселения был выделен вариант развития, согласно которому к реализации предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство новых водопроводных сетей;

- замена ветхих водопроводных сетей по причине износа;

- перекладка трубопроводов с увеличением диаметра.

План реализации мероприятий по годам, согласно предлагаемому варианту развития, представлен в таблице 1.28.

План реализации мероприятий схемы водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Плановый год начала внедрения | Плановый год завершения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопроводных сетей по причине износа (участок АО «НПО «Поиск»), г. Мурино | 2026 | 2028 |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей на территории АО «НПО "Поиск" | 2026 | 2030 |
| 3 | Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей на территории ООО «НВА» | 2026 | 2030 |
| 4 | Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей на территории ООО «РСО 47» | 2026 | 2030 |
| 5 | Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей на территории ООО «УК «Мурино» | 2026 | 2030 |
| 6 | Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей от ГУП «Леноблводоканал» | 2026 | 2028 |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения в обход территории АО «НПО «Поиск» | 2026 | 2026 |

Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов застройки отдельных районов Муринского городского поселения.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Мероприятия разработаны на основании анализа существующей системы водоснабжения и выявленных проблем в структуре водоснабжения Муринского городского поселения, которые подробно были описаны в п. 1.1.4.5. При разработке мероприятий учтены перспективные балансы водоснабжения, прогнозируемые резервы/дефициты лимитов водопользования.

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут уточнены на этапе разработки проектной документации.

Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей

На период действия схемы водоснабжения и водоотведения Муринского городского поселения, численность населения ориентировочно увеличится на 51 678 человек.

Наиболее быстрыми темпами будут застраиваться территории и соответственно расти численность населения в г. Мурино, как единый урбанизированный узел Муринского городского поселения, наиболее близко расположенный к г. Санкт-Петербург.

Есть также значительные территориальные ресурсы для развития в д. Лаврики.

Проектом изменения Генерального плана предусматривается дальнейшее развитие централизованных систем водоснабжения муниципального образования Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Системы водоснабжения принимаются централизованные, объединенные хозяйственно-питьевые, противопожарные низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

Для обеспечения перспективных территорий инженерной инфраструктурой, необходимо предусмотреть прокладку новых водопроводных сетей общей протяженностью 59 958,60 м.

Подключение объектов перспективной застройки: ЖК «Полис Лаврики», ЖК «Новые Лаврики», ЖК «ID Мурино Ш»

Объекты перспективной застройки расположены в северо-западной части Муринского городского поселения, на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4126 (участок №6), 47:07:0722001:13190 (участок №3), 47:07:0722001:4123 (участок №7), 47:07:0722001:4122 (участок №8), 47:07:0722001:4121 (участок №9), 47:07:0722001:28765 (участок №38), 47:07:0722001:4127 (участок №37), 47:07:0722001:4125 (участок №12), 47:07:0722001:13183 (участок №4), 47:07:0722001:13181 (участок №5), 47:07:0722001:13179 (участок №27), 47:07:0722001:13180 (участок №28), 47:07:0722001:13189 (участок №36) и включают в себя жилые дома, детские сады и школы. Подключение данных объектов предлагается подключить к сетям ГУП «Леноблводоканал», проложенных на территории Бугровского городского поселения. В настоящий момент к сетям ГУП «Леноблводоканал» уже подключены два участка с кадастровыми номерами 47:07:0722001:13190 (участок №3) и 47:07:0722001:4126 (участок №6).

Подробное описание мероприятия и схема сетей представлены в п. 1.2.2.2 настоящей схемы водоснабжения.

Подключение объектов перспективной застройки Южного Мурино

Объекты перспективной застройки расположены в юго-восточной части городского округа, границы участка и объем застройки определены ППТ-90. Подключение потребителей к системе централизованного водоснабжения запланировано от сетей ГУП «Водоканал Санки-Петербурга». Подробное описание мероприятия представлено в п. 1.2.2.2 настоящей схемы водоснабжения.

Снабжение водой перспективной застройки в южной части (ППТ №90) планируется от проектируемых водопроводных вводов с присоединением к сетям водоснабжения диаметром 1200 мм (водоводы), проходящим в пределах границ, утвержденных проекта планировки и проекта межевания территории, подающим воду от Северной водопроводной станции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на ТЭЦ «Северная» ПАО ТГК-1». Документы, подтверждающие возможность подключение территории ППТ №90 к данному источнику водоснабжения, представлены в Приложении 3.7.

Строительство сетей для подключения жилого дома по адресу г. Мурино, ул. Оборонная, д. 38 (кад. уч. 47:07:0712018:193)

Подключение объекта перспективного строительства запланировано к сетям ООО «РСО 47». Настоящей схемой водоснабжения предлагается 2 варианта реализации мероприятий по подключение указанного объекта к сетям централизованного водоснабжения.

Вариант 1 предусматривает подключение от сетей ООО «РСО 47» в точке присоединения у ЖК «Новое Мурино» (ул. Новая, д. 19). Трассировка трубопровода – по территории ГУ МЧС (при условии получения согласования). В этом случае к прокладываемому трубопроводу также возможно подключение сетей ГУ МЧС с целью резервирования водоснабжения объектов.

Вариант 2 предусматривает прокладку трубопровода по территории Санкт-Петербурга.

Оба варианта предполагают прокладку участка сети Ду 225 протяженностью 710 м. п. в 2 нитки. В качестве предпочтительного варианта подключения объекта рассматривается вариант 1. Схемы трассировки сетей для подключения объекта представлены на рисунке 1.76. Эксплуатационные зоны водоснабжения с учетом подключения жилого дома ул. Оборонная, д. 38 по варианту 1 представлены на рисунке 1.77.

Схема подключения жилого дома ул. Оборонная, д. 38 (варианты 1 и 2)

Эксплуатационные зоны водоснабжения с учетом подключения жилого дома ул. Оборонная, д. 38 (по варианту 1)

Строительство магистральной сети водоснабжения для переключения потребителей ООО «НВА», подключенных через сети АО «НПО «Поиск», на сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напрямую

По состоянию на момент актуализации настоящей схемы водоснабжения, подача воды следующим потребителям:

ул. Шоссе в Лаврики, дома 26, 29, 33, 34 (корп. 1, 2, 3), 36, 38, 39, 42, 57 (лит. А, Б, В, Д, Е);

ул. Английская, д. 13;

ул. Центральная д. 1, 16, 1в, 3, 3а, 6а, 7, 7а;

ул. Парковая;

ул. Гражданская, д. 6;

ул. Лесная, д. 3, 9а.

Институтский проезд;

Центральный проезд (участок 10);

промзона г. Мурино – осуществляется от сетей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» через сети АО «НПО Поиск».

В рамках мероприятия предлагается выполнить строительство повысительной насосной станции производительностью 280 куб. м/ час и участков сети водоснабжения:

2 Ду250 протяженностью 320 пог. м;

2 Ду200 протяженностью 300 пог. м.

Схема предлагаемой трассировки участков сети водоснабжения представлена на рисунке 1.78.

Схема переключения потребителей 
от АО «НПО «Поиск» к сетям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Реализация предлагаемого мероприятия позволит повысить надежность водоснабжения потребителей, а также оптимизировать организационную структуру водоснабжения на территории муниципального образования.

Подключение сетей водоснабжения ООО «УК «Мурино» к источнику ООО «ТрансПром» для обеспечения водой потребителей в границах ППТ № 200

Согласно положениям ППТ № 200, водоснабжение потребителей, расположенных на рассматриваемой территории, обеспечивает ООО «УК «Мурино». В качестве основного источника водоснабжения изначально рассматриваются сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В качестве альтернативного источника водоснабжения предлагается рассмотреть присоединение сетей ООО «УК «Мурино» к водоочистной станции АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)», расположенной в г п. «Кузьмоловский».

В рамках мероприятия предлагается выполнить строительство участка сети водоснабжения:

2 Ду350 протяженностью 102 пог. м;

Схема трассировки сетей с выделенными эксплуатационными зонами представлена на рисунке 1.79.

Схема подключения сетей ООО «УК «Мурино» к источнику ООО «ТрансПром»

Реализация мероприятия позволит обеспечить резерв объемов водоснабжения для подключения перспективных потребителей.

Замена ветхих водопроводных сетей по причине износа

На сегодняшний момент большая часть водопроводных сетей централизованных систем водоснабжения Муринского городского поселения имеет удовлетворительное состояние. Отслужили свой срок и требуют замены 2 570 м сетей водоснабжения в эксплуатационной зоне АО «НПО «Поиск».

Эксплуатация труб, исчерпавших свой ресурс, приводит к снижению надежности системы водоснабжения, к опасности возникновения аварийных ситуаций, снижает качество питьевой воды, а также приводит к повышенным потерям воды при ее транспортировке, что значительно увеличивает затраты денежных средств на транспортировку воды.

В связи с вышесказанным, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции водопроводных сетей, которое позволит осуществлять надежное и бесперебойное снабжение потребителей, водой питьевого качества.

Перекладка трубопровода по ул. Оборонная

Участок сети ООО «Новая Водная Ассоциация» от источника ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» до ВНС протяженностью 290 м и диаметром 200 мм необходимо заменить с увеличением диаметра до 250 мм для обеспечения нормативных гидравлических режимов.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В п. 1.4.2 было отмечено, что отслужили свой срок и требуют замены 2,57 км сетей водоснабжения.

Для обеспечения перспективных территорий инженерной инфраструктурой, необходимо предусмотреть прокладку новых водопроводных сетей общей протяженностью 59 958,60 м.

Реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы водоснабжения — отсутствуют.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

С повысительных водопроводных насосных станций, находящихся на балансе ООО «Новая Водная Ассоциация» и расположенных в г. Мурино и д. Лаврики, данные направляются в диспетчерский пункт по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 3.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149.

Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы коммерческого учета, производят оплату исходя из утвержденных нормативов.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Муринское городское поселение» и их обоснование

Варианты прохождения проектируемых трубопроводов подробно представлены в картах-схемах, являющихся неотъемлемой частью настоящей актуализации.

Обоснованием выбора предварительных трасс является: оптимальная величина затрат на строительство водопроводов, техническая возможность их прокладки в выбранных местах (отсутствие зданий, строений и объектов капитального строительства, т. е. стационарных сооружений).

Предлагаемые варианты трассировки являются предварительными и будут уточнены на стадии проектирования. Общая схема сетей водоснабжения на расчетный срок представлена на рисунках 1.80 и 1.81. Схемы сетей водоснабжения отдельно по каждой ресурсоснабжающей организации представлены на рисунках 1.82-1.89.

Перспективная схема водоснабжения 
Муринского городского поселения (подключение жилого дома ул. Оборонная, д. 38 по варианту 1)

Перспективная схема водоснабжения 
Муринского городского поселения (подключение жилого дома ул. Оборонная, д. 38 по варианту 2)

Перспективная схема сетей водоснабжения АО «НПО «Поиск»

Перспективная схема сетей водоснабжения ГУП «Леноблводоканал»

Перспективная схема сетей водоснабжения ГУП «Петербургский Метрополитен»

Перспективная схема сетей водоснабжения ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

Перспективная схема сетей водоснабжения ООО «Новая Водная Ассоциация»

Перспективная схема сетей водоснабжения ООО «РСО 47» (подключение жилого дома ул. Оборонная, д. 38 по варианту 1)

Перспективная схема сетей водоснабжения ООО «Транспром»

Перспективная схема сетей водоснабжения ООО «УК «Мурино»

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схема обеспечения потребителей холодной и горячей водой на перспективу сохраняется. Строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не предполагается.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения подробно представлены в электронной модели системы холодного водоснабжения Муринского городского поселения.

На территории существующих зон централизованного водоснабжения планируется подключение точечных объектов, согласно утвержденным проектам планировки территорий, представленных п. 1.2.2.3, таблица 1.9.

Эксплуатационные зоны ресурсоснабжающих организаций на перспективный период представлены на рисунках 1.90-1.96. за исключением ЗАО «УНИСТО», ГУП «Петербургский метрополитен», АО «НПО «Поиск» – сохраняющихся без изменений.

В настоящий момент на территории ППТ №90 проложены участки сетей водоснабжения (защитные футляры) ООО «УК «Мурино» (см. Приложение 3.7.). С учетом наличия существующих объектов (сетей), территория перспективной застройки ППТ №90 отнесена к перспективной эксплуатационной зоне ООО «УК «Мурино».

Перспективное расположение эксплуатационных зон РСО
Муринского городского поселения (подключение жилого дома ул. Оборонная, д. 38 по варианту 1)

Перспективное расположение эксплуатационных зон РСО
Муринского городского поселения (подключение жилого дома ул. Оборонная, д. 38 по варианту 2)

Перспективное расположения эксплуатационных зон ООО «УК «Мурино»

Перспективное расположение эксплуатационных зон ООО «РСО 47» (подключение жилого дома ул. Оборонная, д. 38 по варианту 1)

Перспективное расположение эксплуатационных зон ООО «НВА»

Перспективное расположение эксплуатационных зон ООО «ТрансПром»

Перспективное расположение эксплуатационных зон 
ГУП «Леноблводоканал»

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Существующая и перспективная схемы размещения объектов централизованного холодного и горячего водоснабжения выполнены в программно-расчетном комплексе Zulu 2021 и подробно представлены в электронной модели системы холодного водоснабжения Муринского городского поселения.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На территории Муринского городского поселения не эксплуатируются водозаборные сооружения.

Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При разработке проектов реконструкции и строительства будут учтены правила и нормы по использованию и хранению химических реагентов согласно «Правилам технической эксплуатации систем сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденным приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В настоящей схеме водоснабжения расчет затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения осуществлен с использованием укрупненных нормативов цены строительства.

Стоимость строительства и реконструкции сетей водоснабжения определена с применением НЦС 81-02-14-2025 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Минстроя России №131/пр от 05.03.2025.

Показатели НЦС рассчитаны в ценах 2025 года для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к текущим условиям строительства для Ленинградской области, дополнительно были использованы следующие коэффициенты:

территориальный Ктер = 0,9;

климатический Ккл = 1,00;

коэффициент, учитывающий проведение работ в стесненных условиях Кст = 1,09.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водопровода из полиэтиленовых труб.

Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС 81-02-14-2025, и принята отдельно, в размере 30 % от стоимости прокладки 1 км трубопровода.

Стоимость строительства и реконструкции насосных станций определена с применением НЦС 81-02-19-2025, Сборник № 19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденных приказом Минстроя России №136/пр от 05.03.2025.

Показатели НЦС рассчитаны в ценах 2025 года для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к текущим условиям строительства для Ленинградской области, дополнительно были использованы следующие коэффициенты:

территориальный Ктер = 0,90;

климатический Ккл = 1,00.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства насосных станций, производительностью 1 м³/час.

Строительство новых водопроводных сетей на территориях перспективного развития г. Мурино и д. Лаврики

- Строительство сетей на территориях перспективного развития согласно утвержденным ППТ

Согласно результатам электронного моделирования системы водоснабжения Муринского городского поселения, для подключения перспективных потребителей потребуется строительство новых сетей водоснабжения суммарной протяженностью 59 958,60 м.

Расчет стоимости строительства новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных абонентов Муринского городского поселения представлен в Приложениях 3.3 и 3.4. Наименования начала и конца участков соответствуют обозначениям, принятым в электронной модели водоснабжения Муринского городского поселения.

Итоговая стоимость реализации мероприятия по строительству новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных абонентов Муринского городского поселения (с учетом строительства после горизонта планирования – 2030 года) оценивается в 918 430,83 тыс. руб. (без НДС), включая:

434 037,99 тыс. руб. – на строительство сетей по ППТ № 90 (Южное Мурино);

484 392,84– по прочим объектам, включая ППТ № 200 (Лаврики).

- Строительство сетей для подключения жилого дома по адресу г. Мурино, ул. Оборонная, д. 38 (кад. уч. 47:07:0712018:193)

Подключение объекта перспективного строительства запланировано к сетям ООО «РСО 47». Расчет капитальных вложений на реализацию мероприятия представлен в таблице 1.29.

Оценка затрат на реализацию мероприятия по строительству сетей для подключения МКД ул. Оборонная, д. 38

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Средний диаметр трубопровода, мм | Коэффициента |  |  |  | Стоимость по НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. (без НДС) | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Территориальный | Климатических условий | Прокладка в 2 нитки | Стесненности |  |  |  |
| 1 | Точка врезки в сети ООО «РСО 47» | МКД ЖК «Тихий город» | 225 | 0,9 | 1,00 | 1,70 | 1,09 | 13893,46 | 710,00 | 16450,79 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 710,00 | 16450,79 |

Итого объем затрат на реализацию мероприятий составит 16 450,78 тыс. руб. (без НДС).

Строительство магистральной сети водоснабжения для переключения потребителей ООО «НВА», подключенных через сети АО «НПО «Поиск», на сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напрямую

Расчет стоимости строительства повысительной насосной станции и сетей водоснабжения представлен соответственно в таблицах 1.30, 1.31.

Оценка затрат на реализацию мероприятия по строительству повысительной насосной станции для подачи воды в обход территории АО «НПО «Поиск»

| № п/п | Наименование зоны | Производительность, м3/час | Коэффициенты |  | Стоимость по НЦС 81-02-19-2025, за 1 куб. м/ час, тыс. руб. | Итоговая стоимость в ценах 2025 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территориальный | Климатических условий |  |  |
| 1 | ПНС вблизи врезки в сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | 280 | 0,90 | 1,00 | 128,20 | 32 306,40 |
|  | Итого по реализации мероприятия |  |  |  |  | 32 306,40 |

Оценка затрат на реализацию мероприятия по строительству сетей в обход территории АО «НПО «Поиск»

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Средний диаметр трубопровода, мм | Коэффициенты |  |  |  | Стоимость по НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. (без НДС) | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Территориальный | Климатических условий | Прокладка в 2 нитки | Стесненности |  |  |  |
| 1 | ПНС | Сущ. трубопровод | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,70 | 1,09 | 14 495,04 | 320,00 | 7 735,48 |
| 2 | Сущ. Трубопровод | ВК-2 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,70 | 1,09 | 13 291,88 | 300,00 | 6 650,06 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 620,00 | 14 385,54 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия по переключению потребителей напрямую в обход территории АО «НПО «Поиск» составит 46 691,94 тыс. руб. (без НДС), включая 14 385,54 тыс. руб. – затраты на строительство сетей и 32 306,40 тыс. руб. – на строительство повысительной насосной станции.

Подключение сетей водоснабжения ООО «УК «Мурино» к источнику ООО «ТрансПром» для обеспечения водой потребителей в границах ППТ № 200.

Расчет капитальных вложений в строительство водопроводных сетей, представлен в таблице 1.32.

Оценка затрат на реализацию мероприятия по строительству водопровода для подключения сетей ООО «УК «Мурино» к источнику ООО «ТрансПром»

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Средний диаметр трубопровода, мм | Коэффициенты |  |  |  | Стоимость по НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. (без НДС) | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Территориальный | Климатических условий | Прокладка в 2 нитки | Стесненности |  |  |  |
| 1 | Источник водоснабжения ООО "Транспром" | Сети водоснабжения ООО "УК "Мурино" | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,70 | 1,09 | 18695,71 | 102,00 | 3 180,24 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 102,00 | 3 180,24 |

Итого стоимость мероприятия составит 3 180,24 тыс. руб. (без НДС)

Замена ветхих водопроводных сетей по причине износа

Расчет капитальных вложений в замену ветхих водопроводных сетей, представлен в таблице 1.33.

Оценка затрат на реализацию мероприятия по замена ветхих водопроводных сетей по причине износа

| № п/п | Наименование эксплуатирующей РСО | Средний диаметр трубопровода, мм | Коэффициенты |  |  | Стоимость по НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. (без НДС) | Стоимость демонтажных работ (30%), за 1 км, тыс. руб. | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территориальный | Климатических условий | Стесненности |  |  |  |  |
| 1 | АО «НПО «Поиск» | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16867,85 | 5060,36 | 1600 | 34 418,51 |
| 2 |  | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 3697,17 | 970 | 15 245,19 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 2570 | 49 663,70 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия по замене ветхих водопроводных сетей Муринского городского поселения составит 49 663,70 тыс. руб. (без НДС).

Итоговая протяженность участков трубопроводов, подлежащих замене – 2,57 км.

Перекладка трубопровода с увеличением диаметра в эксплуатационной зоне ООО «Новая Водная Ассоциация» (ул. Оборонная)

Участок сети ООО «Новая Водная Ассоциация» от источника ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» до ВНС протяженностью 290 м и диаметром 200 мм необходимо заменить с увеличением диаметра до 250 мм для обеспечения нормативных гидравлических режимов. Расчет капитальных вложений на перекладку трубопровода представлен в таблице 1.34.

Стоимость работ по реализации мероприятия – перекладке трубопровода с увеличением диаметра на ул. Оборонной

| № п/п | Наименование эксплуатирующей РСО | Средний диаметр трубопровода, мм | Коэффициенты |  |  | Стоимость по НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. (без НДС) | Стоимость демонтажных работ (30%), за 1 км, тыс. руб. | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территориальный | Климатических условий | Стесненности |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Новая Водная Ассоциация» | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 4348,512 | 290 | 5 357,84 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 290 | 5 357,84 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия по перекладке трубопроводов с увеличением диаметра, а также по причине износа на территории ООО «Новая Водная Ассоциация» составит 5 357,84 тыс. руб. (без НДС).

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице 1.35 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенным вариантом развития централизованной системы водоснабжения Муринского городского поселения.

В таблице отражены следующие сведения:

- Стоимости в ценах 2025 года согласно действующих НЦС.

- Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

- группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

- группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

- группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

- группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».

Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения Муринского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Разбиение мероприятий по группам в соотв. с ПП РФ от 29.07.2013 № 641 | Стоимость мероприятий по годам, тыс. руб. в ценах 2025 г. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т.ч.: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Замена водопроводных сетей по причине износа (участок АО «НПО «Поиск»), г. Мурино | Группа 3 | 49 663,70 | — | 16 554,57 | 16 554,57 | 16 554,57 | — | — |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей МКД ул. Оборонная, д. 38 к сетям ООО «РСО 47» | Группа 1 | 16 450,79 | — | 16 450,79 | — | — | — | — |
| 3 | Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей г. Мурино на территории АО "НПО "Поиск" | Группа 1 | 60 098,87 | — | 12 019,77 | 12 019,77 | 12 019,77 | 12 019,77 | 12 019,77 |
| 4 | Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей в г. Мурино на территории ООО "НВА" | Группа 1 | 23 053,03 | — | 4 610,61 | 4 610,61 | 4 610,61 | 4 610,61 | 4 610,61 |
| 5 | Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей в г. Мурино на территории ООО "РСО 47" | Группа 1 | 53 948,92 | — | 10 789,78 | 10 789,78 | 10 789,78 | 10 789,78 | 10 789,78 |
| 6 | Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей в г. Мурино на территории УК "Мурино" | Группа 1 | 276 765,44 | — | 55 353,09 | 55 353,09 | 55 353,09 | 55 353,09 | 55 353,09 |
| 7 | Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей в г. Мурино от ГУП "Леноблводоканал" | Группа 1 | 70 526,57 | — | 23 508,86 | 23 508,86 | 23 508,86 | — | — |
| 8 | Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей в г. Мурино на территории ППТ Южное Мурино УК "Мурино" (предусмотрено по 2035 г. вкл., показано только на период настоящей схемы водоснабжения) | Группа 2 | 236 747,99 | — | 47 349,60 | 47 349,60 | 47 349,60 | 47 349,60 | 47 349,60 |
| 9 | Строительство новых водопроводных сетей для подключения потребителей в обход территории АО "НПО "Поиск" | Группа 2 | 14 385,54 | — | 14 385,54 | — | — | — | — |
| 10 | Строительство повысиельной насосной станции для подключния потребителей в обход территории АО "НПО "Поиск" | Группа 2 | 32 306,40 | — | 32 306,40 | — | — | — | — |
| 11 | Строительство трубопровода для подключения сетей водоснабжения ООО «УК «Мурино» к источнику ООО «ТрансПром» | Группа 1 | 3 180,24 | — | 3 180,24 | — | — | — | — |
| 12 | Перекладка трубопровода с увеличением диаметра на территории ООО «Новая Водная Ассоциация» | Группа 3 | 5 357,84 | — | 5 357,84 | — | — | — | — |
|  | ИТОГО: |  | 842 485,33 | 0,00 | 241 867,09 | 170 186,28 | 170 186,28 | 130 122,85 | 130 122,85 |

Таким образом объем финансовые вложений в реализацию мероприятий схемы водоснабжения Муринского городского поселения составит 842 485,35 тыс. руб. (без НДС).

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды)

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):

Дпс=КнпКп∙100%,

Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):

Дпрс=КпрсКп∙100%,

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

Ктгв=КнпгКп∙100%,

Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):

Дптс=КпнКп∙100%,

Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

Итоговые показатели качества воды представлены далее в таблицах 1.36-1.41.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

аварийности централизованных систем водоснабжения;

продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

а) Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

б) Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

в) Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения представлены далее в таблицах 1.36-1.41.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Показателями эффективности использования ресурсов являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ м³);

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ м³);

Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

Дпв=VпотVобщ∙100%

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;

Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке;

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м³)

Урп=КэVобщ

Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

Vобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка;

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/ м³)

Утр=КэVобщ

Vобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды.

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

Итоговые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке представлены далее 
в таблицах 1.36-1.41.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти в Муринском городском поселении не установлены.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «УК «Мурино»

| Показатели | Ед. изм | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км | - |  | - | - | - | - | - |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «ТрансПром»

| Показатели | Ед. изм | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 16,66 % | 16,66 % | 16,66 % | 16,66 % | 16,66 % | 16,66 % | 16,66 % |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м³ | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «РСО 47»

| Показатели | Ед. изм | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м³ | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «Новая Водная Ассоциация»

| Показатели | Ед. изм | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 17,59% | 17,59% | 12,25% | 9,30% | 7,50% | 6,28% | 5,40% |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м³ | 0,429 | 0,469 | 0,509 | 0,549 | 0,589 | 0,629 | 0,669 |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения АО «НПО «Поиск»

| Показатели | Ед. изм | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м³ | 0,227 | 0,251 | 0,275 | 0,298 | 0,322 | 0,346 | 0,37 |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ГУП «Петербургский Метрополитен»

| Показатели | Ед. изм | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По информации, предоставленной администрацией Муринского городского поселения (служебная записка от 05.05.2025 №711/01-37), на территории муниципального образования отсутствуют бесхозяйные объекты и сети централизованных систем водоснабжения.

2. Схема водоотведения

Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Муринское городское поселение»

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» и деление территории муниципального образования «Муринское городское поселение» на эксплуатационные зоны

В состав Муринского городского поселения входят следующие населенные пункты:

- город Мурино — административный центр;

- деревня Лаврики.

Система централизованного водоотведения Муринского городского поселения включает в себя несколько эксплуатационных зон, территориально охватывающих г. Мурино и д. Лаврики.

Сточные воды, принимаемые в централизованную систему водоотведения Санкт-Петербурга от территорий Муринского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области, проходят очистку на канализационных очистных сооружениях города Санкт-Петербурга (Северная станция аэрации).

Сточные воды, принимаемые в централизованную систему водоотведения от абонентов ООО «Эксплор», проходят очистку на канализационных очистных сооружениях ФГУП «РНЦ «Прикладная Химия», расположенных на территории г.п. Кузьмоловский.

Сточные воды, принимаемые в централизованную систему водоотведения от абонентов ООО «ЖилКомТеплоЭнерго», проходят очистку на канализационных очистных сооружениях ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».

Ресурсоснабжающими организациями на территории Муринского городского поселения в сфере водоотведения являются:

ООО «Управляющая компания «Мурино»;

ООО «РСО 47»;

ООО «Новая Водная Ассоциация»;

ГУП «Петербургский Метрополитен»;

АО «НПО «Поиск»;

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»;

ООО «Эксплор».

Эксплуатационные зоны водоотведения Муринского городского поселения представлены на рисунке 2.1.

Эксплуатационные зоны водоотведения на территории 
Муринского городского поселения

ООО «Управляющая компания «Мурино»

Ресурсоснабжающая организация ООО «УК «Мурино» осуществляет свою деятельность в западной части Муринского городского поселения в зоне застройки между железной дорогой и границей с Бугровским городски поселением.

Сточные воды, принимаемые в централизованную систему водоотведения Санкт-Петербурга от территорий Муринского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области, проходят очистку на канализационных очистных сооружениях города Санкт-Петербурга (Северная станция аэрации).

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» по договору № 11-893530-О-ВО от 11.12.2014 обязуется осуществлять прием сточных вод от потребителей ООО «УК «Мурино», обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект. Максимальный расход сточных вод составляет 20 257,728 м3/сут (844,072 м3/час) - дополнительное соглашение № 3 от 15.04.2025. По условиям договора стоки отводятся по трубопроводу 800 мм по Гражданскому проспекту на очистку в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Границей раздела балансовой принадлежности, согласно договору, по канализационным сетям является точка присоединения к колодцу № К3.

Зона деятельности ООО «УК «Мурино» представлена на рисунке 2.2.

Эксплуатационная зона водоотведения ООО «УК «Мурино»

ООО «РСО 47»

Бытовые сточные воды от потребителей ООО «РСО 47» отводятся в сети централизованной системы водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по трубопроводу Ду 500 мм через канализационную насосную станцию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» к очистным сооружениям.

Сточные воды, принимаемые в централизованную систему водоотведения Санкт-Петербурга от территорий Муринского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области, проходят очистку на канализационных очистных сооружениях города Санкт-Петербурга (Северная станция аэрации).

Согласно договору водоотведения № 81-022387-ПП-ВО-Вот 11.02.2016. максимальный расход сточных вод составляет 7 200 м3/сут (300 м3/час) - дополнительное соглашение № 2 от 14.08.2017. По договору № 360898/23 ВО от 19.07.2023 г. о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», постоянный сброс бытовых стоков от ООО «РСО 47» составляет 9 143,59 м3/ сут, максимальная мощность - 9 143,59 м3/сут (380,983 м3/ час).

Границей раздела балансовой принадлежности канализационных сетей организаций является точка присоединения к колодцу № 1.

Зона деятельности ООО «РСО 47» представлена на рисунке 2.3.

Эксплуатационная зона водоотведения ООО «РСО 47»

ООО «Новая Водная Ассоциация»

На территории г. Мурино прием и очистку бытовых и ливневых сточных вод от потребителей ООО «Новая Водная Ассоциация» (ООО «НВА») осуществляет АО «НПО «Поиск» в объеме 630 тыс. м3/год по договору № 15-16/38 от 15.01.2016 г.

На территории д. Лаврики сточные воды от жилой застройки по самотечному коллектору диаметром 300 мм передаются на канализационную насосную станцию, расположенную на территории поселка.

Суммарная протяженность канализационных трубопроводов — 3,682 км. Средняя глубина заложения — 1,8 м.

Зоны деятельности ООО «НВА» представлена на рисунке 2.4.

Эксплуатационные зоны водоотведения 
ООО «Новая Водная Ассоциация» в г. Мурино и д. Лаврики

ООО «Эксплор»

ООО «Эксплор» с 01.01.2025 г. осуществляет деятельность в сфере водоотведения в бывшей зоне деятельности ООО «Экопром».

ООО «Эксплор» является гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения на территории г. Мурино, и осуществляет водоотведение от многоквартирных жилых домов по адресам:

г. Мурино, Привокзальная площадь д.1А, корп.1;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.1А, корп.2;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/1;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/2;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/3;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.3/4;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.1;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.2;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.3;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.4;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.5;

г. Мурино, Привокзальная площадь д.5А, корп.6;

г. Мурино, ул. Боровая, д.16;

г. Мурино, Скандинавский пр., д.2;

г. Мурино, Скандинавский пр., д.4, корп.1;

г. Мурино, Скандинавский пр., д.4, корп.2;

г. Мурино, Скандинавский пр., д.8, корп.1;

г. Мурино, Скандинавский пр., д.8, корп.2.

г. Мурино, ул. Ш в Лаврики д.34, к 1,2,3, д.42, д.33;

г. Мурино, ул. Парковая д.8.

Сточные воды от потребителей ООО «Эксплор» поступают на канализационные очистные сооружения ФГУП «РНЦ «Прикладная Химия», расположенные на территории г.п. Кузьмоловский, где проходят очистку. Зона действия ООО «Эксплор» представлена на рисунке 2.5.

Эксплуатационная зона водоотведения ООО «Эксплор»

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

Сточные воды от жилой застройки на территории ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» по трубопроводу диаметром 315 мм перекачиваются через КНС к очистным сооружениям с расчетной производительностью 15 л/сек.

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» является гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения на территории г. Мурино, и осуществляет водоотведение от абонентов по адресам: ул. Шоссе в Лаврики, МКД № 74/1, 74/2, 74/3, 76, 78 к1, 78 к2, 78 к3, 83, 85, 87, 89 и МДОБУ "Муринский ДСКВ № 1" на ул. Шоссе в Лаврики.

Зона деятельности ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» представлена на рисунке 2.6.

Эксплуатационная зона водоотведения 
ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

ГУП «Петербургский метрополитен»

На территории Муринского городского поселения также осуществляют деятельность в сфере водоотведения ГУП «Петербургский метрополитен».

ГУП «Петербургский метрополитен» осуществляет водоотведение от следующих абонентов:

г. Мурино, ш. Лаврики, д. 57А;

г. Мурино, Привокзальная пл., д. 6;

г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19;

г. Мурино, Привокзальная пл., д. 3.

ГУП «Петербургский метрополитен» транспортирует сточные воды на собственные очистные сооружения. Зона деятельности данной организации представлена на рисунке 2.7.

Эксплуатационная зона водоотведения 
ГУП «Петербургский Метрополитен»

АО «НПО «Поиск»

На территории Муринского городского поселения также осуществляют деятельность в сфере водоотведения АО «НПО «Поиск».

АО «НПО «Поиск» осуществляет водоотведение от следующих абонентов:

ООО «НВА», г. Мурино;

ООО «САМПО», г. Мурино, ул. Лесная, д. 3;

ООО ПСФ «Строитель», г. Мурино, ул. Лесная, д. 4;

ООО «Скандинавия плюс», г. Мурино, ул. Лесная, д. 7;

ФГКОУ ВО СПБУ МВД РФ, г. Мурино, ул. Лесная, д. 18;

ООО «Восход», г. Мурино, ул. Лесная, д. 3;

ООО «Ресурс-Н», г. Мурино, ул. Лесная, д. 3;

АО «Перспектива», г. Мурино, ул. Лесная, д. 12, строение А и Б;

ООО «Абсолют Сервис», г. Мурино, ул. Лесная, д. 4А;

ООО «Керамический мир», г. Мурино, ул. Лесная, д. 9, литер А;

ООО «Виктория», г. Мурино, ул. Лесная, д. 1А.

Зона деятельности данной организации представлена на рисунке 2.8.

Эксплуатационная зона водоотведения 
АО «НПО «Поиск»

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Муринского городского поселения канализационные очистные сооружения располагаются на территории г. Мурино.

ООО «Новая Водная Ассоциация»

По предоставленным данным технических обследований централизованной системы водоотведения не проводилось. Сточные воды из зоны водоотведения вдоль ул. Оборонной отводятся в сети водоотведения АО «НПО «Поиск».

ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

По предоставленным данным технических обследований централизованной системы водоотведения не проводилось. На территории организации расположены очистные сооружения марки «FloTenk-(OP-OM-SB)» расчетной производительностью 15 л/сек.

Данная комплексная система очистки применяется для механической очистки дождевых сточных вод, содержащих грубодисперсные примеси, масла, продукты сжигания топлива. Она включает в себя пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр, исполненные в едином корпусе. Материал – стеклопластик. Срок службы – 25 лет при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

На очистных используются накопительные емкости марки «FloTenk-EN» объемом накопительной полости 150 м3 со сроком службы 25 лет при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

АО «НПО «Поиск»

По предоставленным данным технических обследований централизованной системы водоотведения не проводилось. На территории организации по адресу: г. Мурино, ул. Лесная, д. 7 расположены очистные сооружения проектной и фактической производительностью 2700 м3/сут, выпуск осуществляется в реку Охта. Очистные сооружения АО «НПО «Поиск» введены в эксплуатацию в 1982 году. Срок эксплуатации превышает предельно допустимый.

Также на территории АО «НПО «Поиск» располагаются ливневые очистные сооружения, подключенные к сети диаметром 700 мм. Данные очистные сооружения законсервированы.

ГУП «Петербургский Метрополитен»

По предоставленным данным технических обследований централизованной системы водоотведения не проводилось. Очистные сооружения поверхностного стока в эксплуатации ГУП «Петербургский Метрополитен» производительностью 60 л/с состоят из двух пластиковых емкостей ОПС-30 и трех технологических колодцев. Емкость состоит из двух основных камер: предварительной очистки и доочистки. Внутри емкости размещено технологическое оборудование, для доступа к которому имеются технологические колодцы.

В камере предварительной очистки расположены тонкослойные коалесцентные модули, интенсифицирующие процесс отделения основного количества взвешенных веществ и нефтепродуктов.

В камере водоочистки расположен сорбционный фильтр, с помощью которого происходит доочистка стока до требуемых показателей.

Перед началом эксплуатации и после каждого опорожнения емкостей очистных сооружений производится обязательное последующее заполнение чистой водопроводной водой до отметок статического уровня. Необходимый объем чистой воды для полного заполнения емкостей до приведения их в рабочее состояние 21,75 м3.

Заполнение емкости можно осуществлять через подающий патрубок. Заполнение считается законченным, когда при подаче воды в первую камеру на выходе появится сток. Расход воды при заполнении емкости не должен превышать 30 л/с.

На территории организации располагаются биологические очистные сооружения, предназначенные для очистки хозяйственно бытовых сточных вод электродепо «Северное (адрес площадки: территория электродепо «Северное», участок 61), станции метро «Девяткино». Очищенные сточные воды сбрасываются через выпуск № 1 в ручей Лесной.

Очистные сооружения биологической очистки сточных вод имеют производительность 200 м3/сут.

Хозяйственно бытовые сточные воды с площадки э/д «Северное», станции метро «Девяткино» по внутриплощадочной канализационной сети поступают в приемную камеру очистных сооружений, где установлена решетка для задержания крупных включений, мусора и так далее.

Из приемного колодца сточные воды поступают в ЗУМПФ, далее стоки фекальными насосами перекачиваются на вихревые песколовки, где происходит окисление органических загрязнений. Биологическая очистка основана на способности микроорганизмов использовать в процессе своей жизнедеятельности растворенные органические и минеральные соединения, содержащиеся в сточных водах. Для обеспечения их жизнедеятельности необходимо ежемесячно вносить их в аэротенк.

После аэротенка стоки поступают во вторичный отстойник, где активный ил собирается в нижнем иловом канале, откуда самотеком поступает в илоуплотнитель и насосом перекачивается в аэротенк. Иловый осадок из вторичного отстойника насосом перекачивается на иловые площадки для стабилизации. Фильтрат с иловых площадок поступает в приемный резервуар (камеру) сточных вод.

Очищенные сточные воды обеззараживаются. Для этого в трубопровод, подающий сточные воды в контактные резервуары, дозируется раствор гипохлорита натрия. В контактных резервуарах сточные воды выдерживаются в течение времени, достаточного для получения надлежащего бактерицидного эффекта.

После обеззараживания сточные воды поступают в усреднители и насосом подаются для доочистки на напорные фильтры с песчано-гравийной загрузкой.

После фильтрации на напорных фильтрах сточные воды через выпуск № 1 отводятся в ручей Лесной.

- Также на территории организации располагаются локальные очистные сооружения на выпуск № 2, предназначенные для очистки поверхностных нефтесодержащих вод, производительностью 60 л/сек.

Очистные состоят из двух пластиковых емкостей ОПС-30 и трех технологических колодцев. Емкость состоит из двух основных камер: предварительной очистки и доочистки. Внутри емкости размещено технологическое оборудование, для доступа к которым имеются технологические колодцы.

В камере предварительной очистки расположены тонкослойные коалесцентные модули, интенсифицирующие процесс отделения основного количества взвешенных веществ и нефтепродуктов.

В камере доочистки расположен сорбционный фильтр, с помощью которого происходит доочистка стока до требуемых показателей.

Перед началом эксплуатации и после каждого опорожнения емкостей очистных сооружений производится обязательное последующее заполнение чистой водопроводной водой до отметок статического уровня. Необходимый объем чистой воды для полного заполнения емкостей до приведения их в рабочее состояние 21,75 м3.

Заполнение емкости можно осуществлять через подающий патрубок. Заполнение считается законченным, когда при подаче воды в первую камеру на выходе появляется сток. Расход воды при заполнении емкости не должен превышать 30 л/сек.

- Локальные очистные сооружения выпуска № 3 площадки э/д «Северное» предназначены для очистки поверхностных нефтесодержащих вод и имеют расчетную производительность 10 л/сек.

Сорбционный метод применяется для повышения глубины очистки воды. При помощи сорбционного фильтра происходит доочистка стока до требуемых показателей по нефтепродуктам. Комбинированный сорбционный фильтр состоит из нескольких слоев сорбента НЕС различного гранулометрического состава высотой 0,7 м сверху накрыт волокнисто-пористым материалом «Калан». Вся эта конструкция зафиксирована между съемными решетками-сетками.

Подача воды осуществляется снизу-вверх через две перфорированные трубы. В данном фильтре использована динамическая абсорбция.

- Локальные очистные сооружения выпуска № 4 э/д «Северное» предназначены для очистки поверхностных нефтесодержащих вод с расчетной производительностью 60 л/сек.

Эксплуатация и режим работы очистных выпуска № 4 производятся также, как и на очистных сооружениях выпуска № 2.

- Локальные очистные сооружения выпуска № 5 э/д «Северное» предназначены для очистки поверхностных нефтесодержащих вод с расчетной производительностью 60 л/сек.

Эксплуатация и режим работы очистных выпуска № 5 производятся также, как и на очистных сооружениях выпуска № 2.

- Локальные очистные сооружения выпуска № 6 э/д «Северное» предназначены для очистки поверхностных нефтесодержащих вод с расчетной производительностью 40 л/сек.

Эксплуатация и режим работы очистных выпуска № 6 производятся также, как и на очистных сооружениях выпуска № 2.

- Локальные очистные сооружения выпуска № 7 э/д «Северное» предназначены для очистки поверхностных нефтесодержащих вод с расчетной производительностью 30 л/сек.

Эксплуатация и режим работы очистных выпуска № 7 производятся также, как и на очистных сооружениях выпуска № 2.

Сведения о канализационных насосных станциях, обеспечивающих перекачку сточных вод на территории Муринского городского поселения представлены в таблице 2.1.

Перечень и характеристики КНС Муринского городского поселения

| Наименование | Сточные воды |  | Производительность, м3/ сут |  | Напор, м | Мощность, кВт | Марка насоса, количество |  | Зона охвата | Диаметр/ протяженность, мм/км |  | Принимающие очистные сооружения, наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бытовые | дождевые | Проектная | Фактическая |  |  | рабочий, шт | резервный, шт |  | всасывающие | напорные |  |
| КНС-1 | н/д | н/д | н/д | 299 | 25 | 110 | ABS XFP301M-CH2 – 2 шт | ABS XFP301M-CH2 – 2 шт | н/д | н/д | н/д | ООО «УК «Мурино» |
| КНС-2 | н/д | н/д | н/д | 12,5 | 10 | 3,8 | Grundfos SEV.65.65.30.2.50D – 2 шт | Grundfos SEV.65.65.30.2.50D – 1 шт | н/д | н/д | н/д | ООО «УК «Мурино» |
| КНС-3 | н/д | н/д | н/д | 103 | 10 | 15 | Grundfos SE1.110.200.130.4.52M.C.N.51D – 2 шт | Grundfos SE1.110.200.130.4.52M.C.N.51D – 1 шт | н/д | н/д | н/д | ООО «УК «Мурино» |
| КНС-4 | н/д | н/д | н/д | 250 | 13 | 45 | ABS XFP250J-CB2 – 2 шт | ABS XFP250J-CB2 – 2 шт | н/д | н/д | н/д | ООО «УК «Мурино» |
| КНС-5 | н/д | н/д | н/д | 85 | 10 | 13,5 | Flygt NP3171 MT 3~ 431 – 2 шт | Flygt NP3171 MT 3~ 431 – 1 шт | н/д | н/д | н/д | ООО «УК «Мурино» |
| КНС №1 | + | - | 7752 | 7752 | 30 | 30 | «Элита» S1.80.125.300.4.62HC – 2 шт | «Элита» S1.80.125.300.4.62H - 1шт. | ЖК «Муринский Посад» | н/д | н/д | ООО «РСО 47» |
| КНС №1 | + | - | 6720 | 1300 | 30 | 30 | WILO EMU FA 10.78Z – 2 шт | WILO EMU FA 10.78Z – 1 шт | Вся Оборонная ул. | 100 | 225/ 1672 | ООО «Новая Водная Ассоциация» |
| КНС №2 | + | - | 7560 | 450 | 10 | 5 | Wilo TP 100E 210/30 – 1шт; Wilo TP 100E 210/52 – 1 шт | Wilo TP 100E 210/30 – 1шт | Ул. Оборонная, д. 2, к. 1, 2, 3, 4 | 100 | 160/ 430 | ООО «Новая Водная Ассоциация» |
| КНС №3 | + | - | 960 | 48 | 25 | 2,2 | ПФ1-65/160 – 1 шт | ПФ1-65/160 – 1 шт | Ул. Оборонная, д. 45, 47 | н/д | 110/ 420 | ООО «Новая Водная Ассоциация» |
| КНС в районе д. №42 ул. Шоссе в Лаврики | + | - | 48 | 48 | 14,5 | 3,8 | Grundfos SL1.50.80.30.2.50 D.С. – 1 шт. | Grundfos SL1.50.80.30.2.50 D.С. – 1 шт. | Ул. Шоссе в Лаврики д. 29, 29б, 33, 46-а, 349, к. (1-3), 36, 38, 42 | 80 | 110/ 210 | ФГУП «РНЦ «Прикладная Химия» |
| КНС № 1 | + | + | 2700 | 1600 | 45 | 45 | 2 СД 160/45 | 1 СД 160/45 | н/д | 200 | 600 | АО «НПО «Поиск» |
| КНС в районе д. №42 по ул. Шоссе в Лаврики | + | - | 500 | 400 | 55 | 110 | ABS XFP 200M-CH2 PE1100/4 – 1шт | ABS XFP 200M-CH2 PE1100/4 – 1 шт. | Мурино Ш. Лаврики д.34, к1,2,3 и д.42 | 250 | 200 | ООО «Эксплор» |
| КНС на территории ЖК «Эланд» | + | - | 4000 | 2500 | 66 | 150 | Grundfos s1.100.200.650.4.66h.s.406.g.n.d.z – 2 шт | Grundfos s1.100.200.650.4.66h.s.406.g.n.d.z – 1 шт | Мурино Скандинавский пр-д | 250 | 200 | ООО «Эксплор» |

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Система водоотведения Муринского городского поселения состоит из нескольких технологических зон, территориально охватывающих потребителей г. Мурино и д. Лаврики.

В технологических зонах отведение сточных вод осуществляется в водный объект (выпуск сточных вод) через одно или несколько инженерных сооружений, технологически связанных между собой.

Технологические зоны водоотведения Муринского городского поселения представлены на рисунке 2.9.

Технологические зоны водоотведения (зоны сбора стоков) 
Муринского городского поселения

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Актуальной экологической проблемой является поиск эффективных способов утилизации многотоннажного отхода – осадка, образующегося при очистке городских и промышленных сточных вод.

Основными методами утилизации осадков сточных вод (ОСВ) являются:

- захоронение;

- использование в качестве удобрений в сельском хозяйстве;

- термические методы переработки (сжигание и пиролиз).

Наиболее прогрессивным методом утилизации ОСВ является пиролиз. При пиролизе (термическом разложении органического вещества без доступа кислорода) при температурах не выше 700°С образуется горючий газ (~ 55%), полукокс (~ 35%) и жидкие органические вещества (~ 15%), которые при этих температурах летят вместе с газом, а полукокс подвергается процессу газификации и тоже превращается в горючий газ.

Окислы металлов остаются в камере газификации в виде чистого шлака, пригодного для использования в качестве минерального наполнителя.

Газификации и пиролизу подвергается только органические составляющие ОСВ, поэтому выбросы в атмосферу не содержат вредных веществ, как при прямом сжигании.

Обработка осадка (сырой осадок, активный ил), образующегося в результате очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на КОС должен осуществляться в комплексе по обработке осадка. Согласно СП 32.13330-2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», жидкие осадки должны обезвоживаться до влажности не более 82% естественным или механическим методами (с использованием обезвоживающего оборудования).

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

ООО «УК «Мурино»

Самотечная прокладка трубопроводов предусматривается из условия заложения труб с заглублением порядка 4,0 м; при заглублении, превышающего 5,0 м, устанавливаются заглубленные насосные станции комплектной поставки с щитами управления. Для отвода бытовых стоков используются полипропиленовые двухслойные гофрированные и полиэтиленовые армированные трубы ø 63 ÷ 1200 мм.

Протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых ООО «УК «Мурино», составляет 29 268,52 пог. м, включая сети на территории Муринского городского поселения – 23 959,27 пог. м и Бугровского городского поселения – 5 309,25 пог. м.

ООО «РСО 47»

Канализационные сети, эксплуатируемые ООО «РСО 47», выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 160-500 мм. Суммарная протяженность канализационных трубопроводов, включая самотечные и напорные сети, составляет порядка 32,120 км. Средняя глубина заложения – 1,8 м и 2,5 м.

ООО «Новая Водная Ассоциация»

Канализационные сети Муринского ГП от ООО «Новая Водная Ассоциация» выполнены из полиэтиленовых и железобетонных труб диаметром 110-300 мм. Суммарная протяженность трубопроводов составляет 3,682 км, средняя глубина заложения — 1,8 м.

Разбивка канализационных сетей произведена по участкам со следующими зонами действия:

- Участок №1: ул. Оборонная от домов №2, 6, 14 до КНС №1;

- Участок №2: ул. Оборонная от домов №4,8,10,12,16,18,20,22,24 до КНС №1;

- Участок №3: ул. Оборонная от домов №26 до КНС №1;

- Участок №4: от КНС №1 до очистных сооружений НПО «Поиск»;

- Участок №5: от КНС №2 до КНС №1;

- Участок №6: от КНС №3 до КГН у дома 37 по ул. Оборонная;

- Участок №7: от КНС у дома № 42 по ул. Шоссе в Лаврики до КНС на территории ЖК «Эланд» у дома № 34 по ул. Шоссе в Лаврики.

АО «НПО «Поиск»

Канализационные сети, эксплуатируемые АО «НПО «Поиск», выполнены из чугунных труб диаметром 219 мм. Суммарная протяженность магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации – 2,1 км. Средняя глубина заложения – 2,5 - 3 м.

Состояние сетей характеризуется высокой степенью износа. Износ магистральных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации составляет 50-70 %. Дворовые, уличные сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации имеют высокий уровень износа.

ООО «Эксплор»

Канализационные сети Муринского ГП от ООО «Эксплор» выполнены из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 250 мм. Суммарная протяженность трубопроводов — 1,926 км. Средняя глубина заложения — 1,8 м.

Разбивка канализационных сетей произведена по участкам со следующими зонами действия:

- Участок №1: от перехода реки Охта в районе дома 59, корп. 1 по улице Шоссе в Лаврики вдоль реки Охта до церкви по улице Арсенальная;

- Участок №2: от церкви по улице Арсенальная по переулку до дома 34, корп. 1 по улице Шоссе в Лаврики;

- Участок №3: ул. Оборонная от домов №26 до КНС №1;

- Участок №4: от дома 34, корп. 1 улицы Шоссе в Лаврики до КНС на территории ЖК «Эланд».

ГУП «Петербургский Метрополитен»

По данным ГУП «Петербургский Метрополитен» протяжённость сетей водоотведения составляет 3,65 км.

Состав и характеристика канализационных сетей Муринского ГП

| Наименование участка | Количество трубопроводов | Протяженность трубопровода, м | Диаметр трубопровода, мм | Материал трубопровода | Средняя глубина заложения | Назначение сети | Тип сети | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водоотведения | 1 | 23959 | 63 - 1200 | ПНД | 4 | Бытовая | самотечная и напорная | ООО «УК «Мурино» |
| Магистральный коллектор ЖК «Новое Мурино» - ЖК «Муринский Посад» | 2 | 3561 | 250 | ПНД | 2,5 | Бытовая | напорная | ООО «РСО 47» |
| Внутриквартальные сети ЖК «Ромашки», ЖСК «Муринское 1», ЖК «Северный», ЖК «Муринский Посад» | 1 | 26439 | 160-315 | ПНД | 2,5 | Бытовая | самотечная | ООО «РСО 47» |
| Участок №1: ул. Оборонная от домов №2, 6, 14 до КНС №1 | 1 | 308 | 300 | ж/б | 2,5 | Бытовая | самотечная | ООО «Новая Водная Ассоциация» |
| Участок №2: ул. Оборонная от домов №4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24 до КНС №1 | 1 | 242 | 300 | ж/б | 2,5 | Бытовая | самотечная | ООО «Новая Водная Ассоциация» |
| Участок №3: ул. Оборонная от домов №26 до КНС №1 | 1 | 400 | 250 | ж/б | 2,5 | Бытовая | самотечная | ООО «Новая Водная Ассоциация» |
| Участок №4: от КНС №1 до очистных сооружений НПО «Поиск» | 1 | 1672 | 225 | ПНД | 1,8 | Бытовая | напорная | ООО «Новая Водная Ассоциация» |
| Участок №5: от КНС №2 до КНС №1 | 1 | 430 | 225 | ПНД | 1,8 | Бытовая | напорная | ООО «Новая Водная Ассоциация» |
| Участок №6: от КНС №3 до КГН у дома 37 по ул. Оборонная | 1 | 420 | 110 | ПНД | 1,8 | Бытовая | напорная | ООО «Новая Водная Ассоциация» |
| Участок №7: д. Лаврики | 1 | 510 | 110 | ж/б | 2,1 | Бытовая | самотечная | ООО «Новая Водная Ассоциация» |
| К 117-к 122 | 1 | 1450 | 219 | Чугун | 3 | Бытовая | Самотечная | АО «НПО «Поиск» |
| К 116-к 152 | 1 | 650 | 219 | Чугун | 2,5 | Бытовая | Напорная | АО «НПО «Поиск» |
| Участок №1 | 1 | 1183 | 250 | ПНД | 1,8 | Бытовая | Напорная | ООО «Эксплор» |
| Участок №2 | 1 | 500 | 250 | ПНД | 1,8 | Бытовая | Напорная | ООО «Эксплор» |
| Участок №3 | 1 | 243 | 250 | ПНД | 1,8 | Бытовая | Напорная | ООО «Эксплор» |
| Сети канализации ст. Девяткино разводящая | 1 | 700 | 50-400 | Чугун | 1,5 | Бытовая | самотечная | ГУП «Петербургский Метрополитен» |
| Сеть канализации разводящая | 1 | 2950 | 50-400 | Чугун ж/б | 1,5 | Бытовая | самотечная | ГУП «Петербургский Метрополитен» |
| Итого: |  | 65 617 |  |  |  |  |  |  |

Долевое распределение канализационных сетей Муринского ГП по материалу трубопроводов представлено на рисунке 2.10.

Долевое распределение канализационных сетей Муринского ГП

Как видно из рисунка 2.10, на долю участков трубопроводов, выполненных из полиэтиленовых труб приходится 94,6 %, чугунных – 3,2 %, железобетонных – 2,2 %.

Долевое распределение водопроводных сетей Муринского ГП по диаметрам трубопроводов представлено на рисунке 2.11.

Долевое распределение по диаметрам трубопроводов 
сетей водоотведения Муринского городского поселения

Анализ данных рисунка 2.11 показывает, что на территории Муринского ГП наибольшую протяженность имеют участки трубопроводов Ду250 – 9 448 м, без учета участков трубопроводов без разбивки по диаметрам. Общая протяженность трубопроводов системы централизованного водоотведения Муринского городского поселения составляет 65 617 м.

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

г. Мурино

Согласно информации, предоставленной ресурсоснабжающими организациями, удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети за 2024 год составляет 0 ед./км. Данный показатель достигнут благодаря тому, что своевременно осуществляются планово-предупредительные работы по гидродинамической промывке труб и очистке шахт канализационных насосных станций.

Принимая во внимание все вышесказанное, следует отметить, что надежность системы водоотведения определяется, в основном состоянием сетей, износ которых на сегодняшний день значителен на территории ООО «Новая Водная Ассоциация», ООО «НПО «Поиск» и составляет более 50 – 70 %. Вследствие этого, надежность всей системы водоотведения ООО «Новая Водная Ассоциация» и АО «НПО «Поиск» можно охарактеризовать как низкую.

Управляемость системы водоотведения определяется функционированием (исправной работой) всех органов управления, а именно: запорной арматуры, насосным оборудованием и пр.

Учитывая срок эксплуатации органов управления системы (с момента ввода в эксплуатацию канализационных сетей и КНС), следует вывод о среднем уровне управляемости системы.

На экологическую безопасность влияет степень очистки сточных вод и физическое и техническое состояние КОС. Как уже отмечалось ранее, очистка сточных вод на территории г. Мурино производится на территории ООО «Новая Водная Ассоциация», ООО «ЖилКомТеплоЭнерго», АО «НПО «Поиск» и ГУП «Петербургский Метрополитен», а также стоки передаются на очистку в ГИПХ пос. Кузьмолово и в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Учитывая данный факт, следует вывод о среднем уровне экологической безопасности на территории г. Мурино.

д. Лаврики

По данным ООО «Новая Водная Ассоциация» в течение 2024 года в системе водоотведения удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети составляет 0 ед./км.

Принимая во внимание все вышесказанное, следует отметить, что надежность системы водоотведения определяется, в основном состоянием сетей, износ которых на сегодняшний день довольно низок.

Управляемость системы водоотведения определяется функционированием (исправной работой) всех органов управления, а именно: запорной арматуры, насосным оборудованием и пр. Вследствие этого, надежность всей системы водоотведения можно охарактеризовать как высокую.

Учитывая срок эксплуатации органов управления системы (с момента ввода в эксплуатацию канализационных сетей и КНС), следует вывод о низком уровне управляемости системы.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от ООО «УК «Мурино», ООО «РСО 47», ООО «Новая Водная Ассоциация».

Хозяйственно-бытовые сточные воды от системы ООО «Эксплор» также отводятся за пределы на очистные сооружения ГИПХ пос. Кузьмолово

Поверхностно-ливневые сточные воды с территории Муринского городского поселения отводятся в прямые ливневые выпуски в р. Охта, а также на очистные сооружения ООО «Новая Водная Ассоциация», ООО «ЖилКомТеплоЭнерго», АО «НПО «Поиск», ГУП «Петербургский Метрополитен». Также на территории Муринского городского поселения существует несколько ливневых выпусков в мелиоративные канавы. Данные сбросы оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, и в целом, ухудшают экологическое состояние территории Муринского городского поселения.

Декларация, определяющая показатели состава и свойств сточных вод от ООО «УК «Мурино» на 2020 год, представлена на рисунке 2.12.

Декларация о составе и свойствах сточных вод на 2020 г. от ООО «УК «Мурино»

Как видно из декларации о составе сточных вод, поступающих из сетей ООО «УК «Мурино» за 2020 год, состав сточных вод соответствует составу хозяйственно-бытовых стоков. Очистка сточных вод осуществляется за пределами Муринского городского поселения, на очистных сооружения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Протоколы исследования сточных вод, очищенных сточных вод и природных поверхностных вод за сентябрь и декабрь 2024 по выпускам от ГУП «Метрополитен Санкт-Петербурга», представлены на рисунках 2.13-2.21.

Протокол исследования сточных вод за декабрь 2024 по БОС В-1 и выпускам №1, №2, №7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 1

Протокол исследования сточных вод за декабрь 2024 по БОС В-1 и выпускам №1, №2, №7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 2

Протокол исследования сточных вод за декабрь 2024 по БОС В-1 и выпускам №1, №2, №7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 3

Протокол исследования сточных вод за декабрь 2024 по БОС В-1 и выпускам №1, №2, №7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 4

Протокол исследования сточных вод за декабрь 2024 по БОС В-1 и выпускам №1, №2, №7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 5

Протокол исследования сточных вод за декабрь 2024 по БОС В-1 и выпускам №1, №2, №7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 6

Протокол исследования сточных вод за сентябрь 2024 по вып. №1-7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 1-2

Протокол исследования сточных вод за сентябрь 2024 по вып. №1-7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 3-4

Протокол исследования сточных вод за сентябрь 2024 по вып. №1-7 от ГУП «Петербургский Метрополитен», лист 5-6

Как видно из протоколов исследования сточных вод, очищенных сточных вод и природных поверхностных вод за 2024 год, состав очищенных сточных вод и природных поверхностных вод не соответствует требованиям установленных норм СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для улучшения показателей качества сточных вод необходимо произвести модернизацию очистных сооружений.

Для снижения концентраций загрязняющих веществ в стоках, сбрасываемых в водоем после очистки на КОС, схемой водоотведения предлагается осуществить мероприятия по реконструкции очистных сооружений ГУП «Петербургский Метрополитен».

Подробное описание предлагаемой реконструкции КОС представлено в п. 4.3 настоящей главы. Предлагаемые к реализации мероприятия позволят снизить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты.

Протоколы количественного химического анализа сточных вод за 2019 год от АО «НПО «Поиск» представлены на рисунках 2.22-2.24.

Протоколы количественного химического анализа сточных вод за июнь 2019 года от АО «НПО «Поиск»

Протоколы количественного химического анализа сточных вод за сентябрь 2019 года от АО «НПО «Поиск»

Протоколы количественного химического анализа сточных вод за ноябрь 2019 года от АО «НПО «Поиск»

Как видно из протоколов количественного химического анализа сточных вод, поступающих из сетей АО «НПО «Поиск» за 2019 год, состав сточных вод соответствует составу хозяйственно-бытовых стоков.

Протокол исследования сточных вод, определяющий показатели состава и свойств сточных вод от ООО «РСО 47» представлен на рисунках 2.25-2.26.

Протокол исследования сточных вод за ноябрь 2024 в контрольном колодце от ООО «РСО 47», лист 1-2

Протокол исследования сточных вод за ноябрь 2024 в контрольном колодце от ООО «РСО 47», лист 3

Как видно из протокола исследования сточных вод за ноябрь 2024, поступающих из сетей ООО «РСО 47», состав сточных вод соответствует составу хозяйственно-бытовых стоков. Очистка сточных вод осуществляется за пределами Муринского городского поселения, на очистных сооружениях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Данные по остальным ресурсоснабжающим организациям не были предоставлены.

Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Застроенные территории Муринского городского поселения характеризуются высокой степенью охвата централизованными системами водоотведения.

Зоны, не охваченные централизованным водоотведением, имеют место как в г. Мурино, так и в д. Лаврики и представлены, преимущественно, объектами индивидуальной жилой застройки.

На территории Муринского городского поселения, где отсутствует централизованное водоотведение, сточные воды отводятся либо в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.

Зоны централизованного водоотведения на территории Муринского городского поселения представлены на рисунке 2.27.

Зона централизованного водоотведения Муринского городского округа

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования «Муринское городское поселение»

Основными проблемами в системе водоотведения Муринского городского поселения являются:

- Высокий износ канализационных сетей в д. Лаврики и в части Западного Мурино. Износ канализационных сетей отдельных участков на 2024 год составляет от 70 % до 100 %.

- Превышение нормативного срока эксплуатации очистных сооружений: на территории АО «НПО «Поиск» 1982 года ввода в эксплуатацию.

- Наличие большого количества септиков.

- Все населенные пункты не охвачены в полной мере централизованным водоотведением.

- Превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в очищенных сточных водах ГУП «Петербургский Метрополитен».

Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2019 года №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782» (с изменениями на 22 мая 2020 года), определен порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, который отражен в таблице 2.3.

Порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

| № п/п | Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения |
| --- | --- |
| 1 | Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев 1.1 и 1.2. |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в подпунктах 1.1.1—1.1.7, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов) |
| 1.1.1 | — сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов; |
| 1.1.2 | — сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания; |
| 1.1.3 | — сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; |
| 1.1.4 | — сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; |
| 1.1.5 | — сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества; |
| 1.1.6 | — поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения); |
| 1.1.7 | — сточные воды, не указанные в подпунктах выше, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном подпунктом 1.1.7.1 |
| 1.1.7.1 | В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 1.1, за период, указанный в подпункте 1.1.7.1.1, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте 1.1.7 (в размере не более 50 процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава таких сточных вод следующим показателям: -нефтепродукты - не более 3 мг/дм; -фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм; -железо - не более 3 мг/дм; -медь - не более 0,1 мг/дм; -алюминий - не более 1 мг/дм; -цинк - не более 0,5 мг/дм; -хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм; -никель - не более 0,1 мг/дм; -кадмий - не более 0,005 мг/дм; -свинец - не более 0,01 мг/дм; -мышьяк - не более 0,01 мг/дм; -ртуть - не более 0,0001 мг/дм; -ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм. |
| 1.1.7.1.1 | Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения. В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев. |
| 1.2 | Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод |
| 2 | К централизованным системам водоотведения поселений или городских округов также подлежат отнесению централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов (без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов). Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселения или городского поселения, к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов организация, указанная в пункте 3, представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского поселения, из числа документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| 3 | Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (с изменениями от 22 мая 2020 года). Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанных в пункте 1, либо документы, подтверждающие, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского поселения, предусмотренные пунктом 2, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации) (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (далее - выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица). |

На момент актуализации схемы водоотведения, в состав Муринского городского поселения, согласно критериям, представленным в таблице 2.3, можно отнести следующие централизованные системы водоотведения:

- г. Мурино;

- д. Лаврики.

На территории Муринского городского поселения ресурсоснабжающими организациями в сфере водоотведения являются:

- ООО «УК «Мурино»;

- ООО «РСО 47»;

- ООО «Новая Водная Ассоциация»;

- АО «НПО «Поиск»;

- ГУП «Петербургский Метрополитен»;

- ООО «Эксплор»;

- ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».

Описание централизованных систем представлено в п. 2.1.1 настоящей схемы.

На территории Муринского городского поселения собственные канализационные очистные сооружения располагаются на территории ООО «ЖилКомТеплоЭнерго», АО «НПО «Поиск» и ГУП «Петербургский Метрополитен».

Описание очистных сооружений и их режимов работы представлены в п. 2.1.2.

- Цены (тарифы) в сфере водоотведения

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) в сфере водоотведения по каждой организации за 2021-2025 гг., представлены в таблице 2.4.

Тарифы на услуги в сфере водоотведения за 2021-2025 гг.

| Период действия тарифа | Территория действия услуги | Вид услуги | Тариф экономически обоснованный, руб./м3 | Тариф для населения, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без учета налога на добавленную стоимость | с учетом налога на добавленную стоимость |
| ООО «Ресурсоснабжающая организация 47» |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021-04.02.2021 | МО "Муринское городское поселение" | водоотведение | 58,96 | 44,62 | 53,54 |
| 05.02.2021-30.06.2021 |  |  | 70,75 | 53,54 | - |
| 01.07.2021-31.12.2021 |  |  | 72,36 | 55,37 | - |
| 01.01.2022-30.06.2022 |  |  | 62,31 | 55,37 | - |
| 01.07.2022-30.11.2022 |  |  | 62,31 | 57,25 | - |
| 01.12.2022-31.12.2023 |  |  | 63,90 | 62,40 | - |
| 01.01.2024-31.12.2024 |  |  | 62,16 | 62,16 | - |
| 01.01.2025-30.06.2025 |  |  | 62,16 | 51,80 | 62,16 |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  |  | 68,14 | 59,57 | 71,48 |
| ООО «ЭкоПром» |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021-30.06.2021 | МО "Муринское городское поселение" | водоотведение | 62,48 | 52,53 | - |
| 01.07.2021-31.12.2021 |  |  | 67,16 | 54,32 | - |
| 01.01.2022-30.06.2022 |  |  | 67,16 | 54,32 | - |
| 01.07.2022-30.11.2022 |  |  | 77,21 | 56,17 | - |
| 01.12.2022-31.12.2023 |  |  | 96,39 | 61,22 | - |
| 01.01.2024-30.06.2024 |  |  | 96,39 | 61,22 | - |
| 01.07.2024-31.12.2024 |  |  | 130,29 | 67,46 | - |
| ООО" Эксплор" |  |  |  |  |  |
| 01.01.2025-30.06.2025 | МО "Муринское городское поселение" | водоотведение | 111,57 | 56,22 | 67,46 |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  |  | 111,57 | 64,65 | 77,58 |
| ООО «Новая Водная Ассоциация» |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021-30.06.2021 | МО "Муринское городское поселение" (за исключением потребителей пос.Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики) | водоотведение | 65,80 | 64,17 | - |
|  | МО "Муринское городское поселение" (для пос.Мурино, ул.Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики) |  | 68,04 | 66,35 | - |
| 01.07.2021-31.12.2021 | МО "Муринское городское поселение" (за исключением потребителей пос.Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики) |  | 13,02 | 13,02 | - |
|  | МО "Муринское городское поселение" (для пос.Мурино, ул.Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики) |  | 13,46 | 13,46 | - |
| 01.01.2022-30.06.2022 | МО "Муринское городское поселение" (за исключением потребителей пос.Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики) |  | 68,04 | 66,35 | - |
|  | МО "Муринское городское поселение" (для пос.Мурино, ул.Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики) |  | 71,91 | 68,61 | - |
| 01.07.2022-30.11.2022 | МО "Муринское городское поселение" (за исключением потребителей пос.Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики) |  | 13,46 | 13,46 | - |
|  | МО "Муринское городское поселение" (для пос.Мурино, ул.Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики) |  | 13,92 | 13,92 | - |
| 01.12.2022-31.12.2023 | МО "Муринское городское поселение" (за исключением потребителей пос.Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики) |  | 88,72 | 74,78 | - |
|  | МО "Муринское городское поселение" (для пос.Мурино, ул.Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики) |  | 15,45 | 15,45 | - |
| 01.01.2024-30.06.2024 | МО "Муринское городское поселение" (за исключением потребителей пос.Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д.Лаврики) |  | 88,72 | 74,78 | - |
| 01.07.2024-31.12.2024 |  |  | 104,52 | 82,41 | - |
| 01.01.2024-30.06.2024 | МО "Муринское городское поселение" (для пос. Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д. Лаврики) |  | 15,45 | 15,45 | - |
| 01.07.2024-31.12.2024 |  |  | 17,03 | 17,03 | - |
| 01.01.2025-30.06.2025 | МО "Муринское городское поселение" (за исключением потребителей г.Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д. Лаврики) |  | 104,52 | 68,68 | 82,41 |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  |  | 110,57 | 78,98 | 94,77 |
| 01.01.2025-30.06.2025 | МО "Муринское городское поселение" (для г. Мурино, ул. Оборонная, д.36, 51, 53, 55, д. Лаврики) |  | 14,19 | 14,19 | 17,03 |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  |  | 16,32 | 16,32 | 19,58 |
| ООО «УК «Мурино» |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021-30.06.2021 | МО "Муринское городское поселение" | водоотведение | 51,14 | 51,14 | 61,37 |
| 01.07.2021-31.12.2021 |  |  | 51,14 | 51,14 | 61,37 |
| 01.01.2022-30.06.2022 |  |  | 51,14 | 51,14 | 61,37 |
| 01.07.2022-30.11.2022 |  |  | 52,88 | 52,88 | 63,46 |
| 01.12.2022-31.12.2023 |  |  | 57,59 | 57,59 | 69,11 |
| 01.01.2024-30.06.2024 |  |  | 57,59 | 57,59 | 69,11 |
| 01.07.2024-30.11.2024 |  |  | 63,00 | 63,00 | 75,60 |
| 01.01.2025-30.06.2025 |  |  | 63,00 | 63,00 | 75,60 |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  |  | 71,27 | 71,27 | 85,52 |
| ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |  |  |  |  |  |
| 20.10.2021-31.12.2021 | МО "Муринское городское поселение" | водоотведение | 49,08 | 49,08 | 58,90 |
| 01.01.2022-30.06.2022 |  |  | 49,08 | 49,08 | 58,90 |
| 01.07.2022-30.11.2022 |  |  | 50,74 | 50,74 | 60,89 |
| 01.12.2022-31.12.2023 |  |  | 55,26 | 55,26 | 66,31 |
| 01.01.2024-30.06.2024 |  |  | 55,26 | 55,26 | 66,31 |
| 01.07.2024-30.11.2024 |  |  | 60,31 | 60,31 | 72,37 |
| 01.01.2025-30.06.2025 |  |  | 61,28 | 58,36 | 61,28 |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  |  | 70,26 | 68,34 | 71,76 |
| АО «НПО «Поиск» |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021-30.06.2021 | МО "Муринское городское поселение" | водоотведение | 17,76 | - | - |
| 01.07.2021-31.12.2021 |  |  | 18,67 | - | - |
| 01.01.2022-30.06.2022 |  |  | 18,67 | - | - |
| 01.07.2022-30.11.2022 |  |  | 21,06 | - | - |
| 01.12.2022-31.12.2023 |  |  | 25,22 | - | - |
| 01.01.2024-30.06.2024 |  |  | 25,22 | - | - |
| 01.07.2024-31.12.2024 |  |  | 32,49 | - | - |
| 01.01.2025-30.06.2025 |  |  | 39,62 | - | - |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  |  | 35,97 | - | - |
| ГУП «Петербургский метрополитен» |  |  |  |  |  |
| 01.01.2021-30.06.2021 | МО "Муринское городское поселение" | водоотведение | 59,70 | - | - |
| 01.07.2021-31.12.2021 |  |  | 61,85 | - | - |
| 01.01.2022-30.06.2022 |  |  | 61,85 | - | - |
| 01.07.2022-30.11.2022 |  |  | 68,38 | - | - |
| 01.12.2022-31.12.2023 |  |  | 68,38 (118-п от 01.11.2023) | - | - |
| 01.01.2024-30.06.2024 |  |  | 68,38 | - | - |
| 01.07.2024-30.11.2024 |  |  | 73,3 | - | - |
| 01.01.2025-30.06.2025 |  |  | 73,30 | - | - |
| 01.07.2025-31.12.2025 |  |  | 77,55 | - | - |

Балансы сточных вод в системе водоотведения

Данный раздел сформирован по отчетным и техническим данным, предоставленным ООО «УК «Мурино», ООО «РСО 47», ООО «Новая Водная Ассоциация», АО «НПО «Поиск», ГУП «Петербургский Метрополитен», ООО «ЖилКомТеплоЭнерго», ООО «Эксплор».

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В Муринском городском поселении находится две технологические зоны водоотведения, которые расположены в г. Мурино и д. Лаврики.

Итоговый баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по эксплуатационным зонам представлен в таблице 2.5.

Баланс поступления сточных вод в Муринском городском поселении

| Система водоотведения | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ООО "УК "Мурино" |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | тыс. м³ | 10220,00 | 10220,00 | 10220,00 | 10 220,00 | 10 220,00 |
| Пропущено сточных вод - всего, в т.ч. | тыс. м³ | 6057,00 | 6741,00 | 7105,00 | 7 413,70 | 7960,40 |
| от собственных абонентов: | тыс. м³ | 6057,00 | 6741,00 | 7105,00 | 7 413,70 | 7960,40 |
| - от населения | тыс. м³ | 5365,00 | 6384,00 | 5642,00 | 7 329,10 | 7708,80 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м³ | 41,00 | 75,00 | 63,00 | 80,04 | 86,90 |
| - от прочих потребителей | тыс. м³ | 651,00 | 282,00 | 136,00 | 4,56 | 164,70 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО "РСО 47" |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | тыс. м³ | 2 628,0 | 2 628,0 | 2 628,0 | 3 352,16 | 3 352,16 |
| Пропущено сточных вод - всего, в т.ч. | тыс. м³ | 1 004,76 | 1 121,83 | 1 243,57 | 1 496,90 | 1566,76 |
| от собственных абонентов: | тыс. м³ | 1 004,76 | 1 121,83 | 1 243,57 | 1 496,90 | 1566,76 |
| - от населения | тыс. м³ | 989,31 | 1 100,95 | 1 213,1 | 1 354,11 | 1528,67 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м³ | - | - | - | 6,97 | 10,57 |
| - от прочих потребителей | тыс. м³ | 15,45 | 20,89 | 30,47 | 135,82 | 27,52 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО "Новая Водная Ассоциация" (МО «Муринское ГП Всеволожского МР ЛО, за исключением потребителей пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 36, 51, 53, 55, д. Лаврики) |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| Пропущено сточных вод - всего, в т.ч. | тыс. м³ | 390,09 | 375,55 | 387,09 | 394,40 | 395,90 |
| от собственных абонентов: | тыс. м³ | 390,09 | 375,55 | 387,09 | 386,20 | 384,94 |
| - от населения | тыс. м³ | 382,12 | 370,59 | 377,80 | 377,80 | 376,08 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м³ | 4,21 | 2,50 | 6,00 | 5,15 | 5,04 |
| - от прочих потребителей | тыс. м³ | 3,76 | 2,46 | 3,30 | 3,31 | 3,81 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | н/д | н/д | 11,85 | 8,20 | 10,96 |
| ООО "Новая Водная Ассоциация" (МО "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области г. Мурино ул. Оборонная д.36,51,53,55, д. Лаврики) |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | тыс. м³ | - | - | - | - | - |
| Пропущено сточных вод - всего, в т.ч. | тыс. м³ | 45,96 | 24,78 | 49,13 | 47,89 | 50,34 |
| от собственных абонентов: | тыс. м³ | 45,96 | 24,78 | 49,13 | 47,89 | 50,34 |
| - от населения | тыс. м³ | 43,43 | 20,87 | 44,37 | 43,74 | 46,86 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м³ | 2,34 | 3,04 | 3,17 | 4,10 | 2,93 |
| - от прочих потребителей | тыс. м³ | 0,19 | 0,87 | 1,59 | 0,05 | 0,54 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО "Новая Водная Ассоциация" ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | тыс. м³ | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| Пропущено сточных вод - всего, в т.ч. | тыс. м³ | 436,05 | 400,33 | 436,22 | 442,30 | 446,23 |
| от собственных абонентов: | тыс. м³ | 436,05 | 400,33 | 436,22 | 434,10 | 435,27 |
| - от населения | тыс. м³ | 425,55 | 391,46 | 422,17 | 421,49 | 422,95 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м³ | 6,55 | 5,54 | 9,17 | 9,26 | 7,97 |
| - от прочих потребителей | тыс. м³ | 3,95 | 3,33 | 4,89 | 3,36 | 4,36 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | н/д | н/д | н/д | 8,2 | 10,96 |
| ООО «Эксплор» (с 01.01.2025 г.) ООО "ЭкоПром" (до 01.01.2025 г.) |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | тыс. м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Пропущено сточных вод - всего, в т.ч. | тыс. м³ | 518,48 | 543,62 | 491,52 | 546,40 | 538,20 |
| от собственных абонентов: | тыс. м³ | 518,48 | 543,62 | 491,52 | 546,40 | 538,20 |
| - от населения | тыс. м³ | 507,43 | 528,84 | 473,19 | 527,70 | 519,93 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м³ | 3,92 | 4,74 | 4,05 | 4,17 | 2,98 |
| - от прочих потребителей | тыс. м³ | 7,13 | 10,04 | 14,29 | 14,46 | 15,29 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО НПО Поиск |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | тыс. м³ | 686,30 | 686,30 | 686,30 | 686,30 | 686,3 |
| Пропущено сточных вод - всего, в т.ч. | тыс. м³ | 518,70 | 517,16 | 569,52 | 452,30 | 528,41 |
| от собственных абонентов: | тыс. м³ | 465,18 | 417,65 | 464,74 | 393,20 | 450,83 |
| - от населения | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,05 |
| - от прочих потребителей | тыс. м³ | 465,18 | 417,65 | 464,74 | 393,18 | 431,78 |
| Собственные нужды | тыс. м³ | 53,52 | 99,51 | 104,78 | 59,14 | 78,09 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО "ЖилКомТеплоЭнерго" |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | тыс. м³ | 686,30 | 686,30 | 686,30 | 686,30 | 686,30 |
| Пропущено сточных вод - всего, в т.ч. | тыс. м³ | 363,37 | 363,37 | 305,99 | 296,48 | 319,58 |
| от собственных абонентов: | тыс. м³ | 362,44 | 362,44 | 305,99 | 296,48 | 319,58 |
| - от населения | тыс. м³ | 353,30 | 353,30 | 303,00 | 292,96 | 316,36 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м³ | 3,09 | 3,09 | 2,99 | 3,52 | 3,22 |
| - от прочих потребителей | тыс. м³ | 6,05 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тыс. м³ | 0,93 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ГУП Петербургский метрополитен |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | тыс. м³ | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| Пропущено сточных вод – всего (через очистные сооружения), в т.ч. | тыс. м³ | н/д | н/д | 139,951 | 131,85 | 115,800 |
| от абонентов: | тыс. м³ | н/д | н/д | 4,131 | 5,007 | 4,718 |
| - от населения | тыс. м³ | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м³ | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - от прочих потребителей | тыс. м³ | н/д | н/д | 4,131 | 5,007 | 4,718 |
| Собственные нужды (поступившие на полную биологическую очистку) |  | н/д | н/д | 135,82 | 126,843 | 111,082 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего по Муринскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | тыс. м³ | 14 881,16 | 14 881,16 | 14 881,16 | 15 605,32 | 15 605,32 |
| Пропущено сточных вод - всего, в т.ч. | тыс. м³ | 8 926,88 | 9 715,83 | 10 291,77 | 10 779,93 | 11 475,38 |
| от собственных абонентов: | тыс. м³ | 8 872,43 | 9 615,39 | 10 051,17 | 10 585,79 | 11 275,76 |
| - от населения | тыс. м³ | 7 665,05 | 8 783,01 | 8 053,46 | 9 925,36 | 10 496,71 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м³ | 54,56 | 88,37 | 79,21 | 103,96 | 130,69 |
| - от прочих потребителей | тыс. м³ | 1 152,82 | 749,82 | 654,52 | 556,39 | 648,37 |
| Собственные нужды |  | 54,45 | 114,56 | 240,60 | 185,98 | 189,17 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | н/д | н/д | н/д | 8,20 | 10,96 |

Для наглядности структурный баланс поступления сточных вод в Муринском городском поселении за 2024 год представлен на рисунке 2.28 в виде диаграммы.

Структурный баланс поступления сточных вод за 2024 год

Структура отведенных стоков по Муринскому городскому поселению за 2024 год, представлена на рисунке 2.29.

Структура отведенных стоков по Муринскому городскому поселению за 2024 год

Анализ структурного распределения показывает, что наибольший отвод стоков в Муринском городском поселении за 2024 год был произведен от населения – 10 491,71 тыс. м³, или 93 %, на долю прочих потребителей приходится – 648,37 тыс. м³, или 6 %, на долю бюджетных потребителей приходится – 130,69 тыс. м³, или 1 %.

Доли организаций в суммарном отводе стоков среди гарантирующих поставщиков в сфере водоотведения, на территории Муринского городского поселения, представлены на рисунке 2.30.

Долевой баланс отвода стоков от абонентов за 2024 год

Как видно из рисунка, на долю ООО «УК «Мурино» приходится 69 %, на долю ООО «РСО 47» приходится 14 %, на долю ООО «Новая Водная Ассоциация» приходится 4%, на долю ООО «Эксплор» приходится 5%, на долю ГУП «Петербургский Метрополитен» приходится 1 %, на долю АО «НПО «Поиск» приходится 4 %, на долю ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» приходится 3 % отвода всех стоков в Муринском городском поселении.

Динамика поступления сточных вод в Муринском городском поселении с 2020 по 2024 гг. представлена на рисунке 2.31.

Динамика поступления сточных вод Муринском городском поселении с 2020 по 2024 гг.

Как видно из графика, в среднем по Муринскому городскому поселению за рассматриваемый период наблюдается увеличение поступления сточных вод, связанное в первую очередь с изменением численности населения.

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Инфильтрационный сток – неорганизованные дренажные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений.

Сооружения канализации должны быть рассчитаны на пропуск суммарного расчетного максимального расхода и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод.

В соответствии с п. 5.1.10 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» величина дополнительного притока qad, л/с, определяется на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии — по формуле:

qad=0.15Lmd

где L – общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа трубопровода), км;

md – величина максимального суточного количества осадков, мм (принимается по СП 131.13330.2020) но не больше 30 мм.

Согласно расчетам, максимальный неорганизованный приток сточных вод за 2024 год составит:

- ООО «УК «Мурино»: 19,68 л/с;

- ООО «РСО 47»: 26,38 л/с;

- ООО «Новая Водная Ассоциация»: 3,02 л/с;

- ООО «Эксплор»: 1,57 л/с;

- ГУП «Петербургский Метрополитен»: 0,16 л/с (бытовая канализация);

- АО «НПО «Поиск»:1,72 л/с;

- ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»: данные по длинам трубопроводов не предоставлены.

Основная часть неорганизованного притока сточных вод приходится на паводковые периоды в весеннее, летнее и осеннее время.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания, строения и сооружения на территории Муринского городского поселения не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод, так как система водоотведения выполнена в безнапорном исполнении. Для ультразвуковых приборов учета и аналогичных по принципу действия одним из необходимых параметров является полное заполнение трубопровода, в котором осуществляется измерение. При самотечном водоотведении такое правило не выполняется.

На сегодняшний день существуют приборы, способные измерять расход жидкости с частичным заполнением трубы, но их стоимость значительно выше, нежели стоимость ультразвуковых.

Гарантирующими организациями для расчета объемов принятых стоков применяет данные индивидуальных квартирных приборов учета ХВС и ГВС. В случае отсутствия у абонентов индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, расчет за услуги по водоотведению определяется на основании нормативов, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. № 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области» (с изменениями на 19 июля 2022 года).

Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области

| № п/п | Степень благоустройства | Нормативы потребления, м³/чел в мес. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 7,56 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 7,46 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 7,36 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 6,36 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,66 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками |  |
| 3 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: |  |
| 3.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 7,56 |
| 3.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 7,46 |
| 3.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 7,36 |
| 3.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 6,36 |
| 4 | Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |
| 5 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и газоснабжением | 5,23 |
| 6 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 4,28 |
| 7 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, без централизованного водоотведения |  |
| 8 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения |  |
| 9 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок |  |
| 10 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 4,88 |

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На территории Муринского городского поселения статусом гарантирующей организации наделены следующие организации, представленные в таблице 2.7.

Гарантирующие организации в сфере водоотведения, осуществляющие свою деятельность на территории Муринского городского округа

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Сфера наделения статусом гарантирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Эксплор» | водоотведение |
| 2 | ООО «РСО 47» | холодное водоснабжение и водоотведение |
| 3 | ООО «УК «Мурино» | холодное водоснабжение и водоотведение |
| 4 | ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» | водоотведение |
| 5 | ООО «Новая Водная Ассоциация» | холодное водоснабжение и водоотведение |
| 6 | АО «НПО «Поиск» | водоотведение |
| 7 | ГУП «Петербургский Метрополитен» | водоотведение |

Исходя из вышесказанного, ретроспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен за период 2016-2024 гг. и сведен в таблицу 2.8. Данные таблицы 2.8 проиллюстрированы на рисунке 2.32.

Ретроспективный баланс поступления сточных вод за 2016-2024 гг.

| Система водоотведения | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Пропущено сточных вод - всего, в т.ч. | тыс. м³ | 2 300,0 | 3 094,3 | 5 397,1 | 7 526,2 | 8 926,88 | 9 715,83 | 10 291,77 | 10 779,93 | 11 475,38 |
| от собственных абонентов: | тыс. м³ | 2259,244 | 3091,107 | 5428,69 | 7540,16 | 8 872,43 | 9 615,39 | 10 051,17 | 10 585,79 | 11 275,76 |
| - от населения | тыс. м³ | 1 819,68 | 2 603,25 | 4 168,66 | 6 416,92 | 7 665,05 | 8 783,01 | 8 053,46 | 9 925,36 | 10 496,71 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м³ | 8,32 | 11,04 | 11,77 | 20,03 | 54,56 | 88,37 | 79,21 | 103,96 | 130,69 |
| - от прочих потребителей | тыс. м³ | 431,24 | 476,82 | 1 248,25 | 1 103,21 | 1 152,82 | 749,82 | 654,52 | 556,39 | 648,37 |
| Собственные нужды | тыс. м³ | 1,411 | 1,291 | 5,68 | 0,93 | 54,45 | 114,56 | 240,6 | 185,98 | 189,17 |
| Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды), изменения по учету услуг водоотведения (ПП РФ №344 от 16.04.2013г.) | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | 8,20 | 10,96 |

Ретроспективный баланс поступления сточных вод Муринского городского поселения за 2016 — 2024 гг.

Из вышеприведенных данных следует, что прием сточных вод от абонентов в течении рассматриваемого периода увеличивался, что объясняется изменением численности населения.

На территории Муринского городского поселения, образовавшиеся стоки передаются на очистку в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на очистные сооружения АО «НПО «Поиск», ООО «Новая Водная Ассоциация», ГУП «Петербургский Метрополитен» и на очистные сооружения ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» в гп. Кузьмолово.

В связи с вышесказанным, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения Муринского городского поселения выполнен по параметру максимально-разрешенного приема сточных вод, установленный по договорам отведения стоков с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а также на основе параметров очистных сооружений канализации, расположенных на территории Муринского городского поселения.

Анализ представлен резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения за 2020-2024 гг. в таблице 2.9.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения за 2020-2024 гг.

| Показатель | Ед. изм. | Среднесуточный расход воды в максимальные сутки, м³/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Очистные сооружения ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод очистными сооружениями | м³/сут | 7729,00 | 7729,00 | 7729,00 | 7729,00 | 7729,00 |
| Расчетная (требуемая) производительность | м³/сут | 1420,49 | 1489,36 | 1580,00 | 1602,01 | 1608,11 |
| Резерв/дефицит производительности | м³/сут | 6308,51 | 6239,64 | 6149,00 | 6126,99 | 6120,89 |
| Резерв/дефицит производительности | % | 81,62% | 80,73% | 79,56% | 79,27% | 79,19% |
| Очистные сооружения АО «НПО «Поиск» |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод очистными сооружениями | м³/сут | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| Расчетная (требуемая) производительность | м³/сут | 1421,10 | 1416,88 | 1560,33 | 1563,20 | 1447,70 |
| Резерв/дефицит производительности | м³/сут | 1278,90 | 1283,12 | 1139,67 | 1136,80 | 1252,30 |
| Резерв/дефицит производительности | % | 47% | 48% | 42,21% | 42,10% | 46,38% |
| Очистные сооружения ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод очистными сооружениями | м³/сут | 1296,00 | 1296,00 | 1296,00 | 1296,00 | 1296,00 |
| Расчетная (требуемая) производительность | м³/сут | 995,53 | 995,53 | 838,33 | 812,27 | 875,56 |
| Резерв/дефицит производительности | м³/сут | 300,47 | 300,47 | 457,67 | 483,73 | 420,44 |
| Резерв/дефицит производительности | % | 23,18% | 23,18% | 35,31% | 37,32% | 32,44% |
| Очистные сооружения ГУП «Петербургский Метрополитен» |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод очистными сооружениями | м³/сут | 200,00 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетная (требуемая) производительность | м³/сут | н/д | н/д | 383,43 | 361,23 | 317,26 |
| Резерв/дефицит производительности | м³/сут | н/д | н/д | -183,43 | -161,23 | -117,26 |
| Резерв/дефицит производительности | % | н/д | н/д | -91,71% | -80,62% | -58,63% |

Из представленной выше таблицы следует, что очистные сооружения ГУП «Петербургский метрополитен» не имеют резерва мощности.

Для остальных организаций максимальный разрешенный прием сточных вод в период с 2020 по 2024 не был превышен.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Для застраиваемых территорий, отдельных объектов капитального строительства Муринского городского поселения предусматривается организация централизованного водоотведения.

Прогноз объемов поступления сточных вод на территории Муринского городского поселения на период с 2024 по 2030 гг. рассчитаны в соответствии с:

- СП 32.13330-2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- проектом изменений Генерального плана Муринского городского поселения;

- утвержденными проектами планировок территорий Муринского городского поселения;

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

- отвод стоков от существующего населения Муринского городского поселения, подключенного к централизованной системе водоотведения, на расчетный срок будет согласно фактическому водопотреблению за 2024 год;

- численность постоянного населения Муринского городского поселения в базовый год схемы водоснабжения и водоотведения составляет 112 822 чел.;

- численность постоянного населения Муринского городского поселения к расчетному сроку схемы водоснабжения и водоотведения составит 164 500 чел. (прирост населения по отношению к 2024 году составит 51 678 чел.);

- перспективное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 32.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений;

- неучтенные расходы для г. Мурино и д. Лаврики принимаются как среднее значение инфильтрационного притока за отчетный период деятельности ресурсоснабжающих организаций, представленные в п. 2.2.1 и 2.2.2.

В Главе 1 настоящей схемы рассматривался единственный сценарий развития централизованных систем водоснабжения. В соответствии с ним рассматривается единственный сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения Муринского городского поселения.

Наиболее перспективными с точки зрения общей площади застройки являются проекты планировок территории ППТ № 200 и ППТ № 90. При расчете перспективного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения Муринского городского поселения учитываются также положения, принятые в материалах проектов планировок.

Согласно материалам проекта планировки территории ПТТ № 200 общий объем хозяйственно-бытовых стоков составляет 8302,2 куб. м/сут, расход дождевого стока по коллектору – 1553,0 л/с, расход дождевого стока, направляемого на очистку – 107,0 л/с.

Сброс хозяйственно-бытовых стоков от территории ППТ № 90 возможно выполнить в проектируемые канализационные сети в пределах границ территории с поступлением стоков на канализационно-очистные сооружения Северной части территории и канализационно-очистные сооружения Южной части территории, с последующим сбросом очищенных сточных вод в водный объект — р. Охта. Возможно поэтапное увеличение производительности и ввод в эксплуатацию двух очистных сооружений.

Расчетное среднесуточное (за год) водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий принято равным расчетному среднесуточному (за год) водопотреблению и составляет 12856 куб. м/сут.

Объем поверхностного стока, отводимого с территории проекта планировки, составляет для I бассейна стока (северная часть проекта планировки, 128 га) 1626,6 л/с и для II бассейна стока (южная часть проекта планировки, 160 га) – 1996,6 л/с.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от проектируемых объектов жилой и общественной застройки предусматривается по проектируемым сетям ООО «УК «Мурино» на собственные проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС). Размещение КОС планируется в границах проекта планировки на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0940001:1279. Отведение очищенного стока предусматривается проектом в р. Охту.

В проекте предусматривается раздельная система канализования. Отвод поверхностных вод с территории проекта планировки предусматривается по закрытой сети дождевой канализации на очистные сооружения поверхностного стока (ОСПС-1 и ОСПС-2). Проектом предусматривается также очистка загрязненных поверхностных сточных вод с территории автостоянок перед сбросом в сеть дождевой канализации.

В таблице 2.10 показаны перспективные объемы удельного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения, в соответствии со сценарием развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения, проектом изменений Генерального плана.

Объемы удельного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения на территориях перспективного развития, при условии полной застройки рассматриваемых территорий, выполнен на основании материалов действующих проектов планировок территорий и представлен в таблице 2.11.

09.12.2025 г. поступила информация о планах подключить площадку электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор», а именно:

- хозяйственно-бытовые сточные воды от площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» будут поступать через проектируемые сети ООО «Эксплор» на КНС у дома 42 адресу: Ленинградская область, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики и далее по напорным коллекторам на очистные сооружения ООО «Эксплор», расположенные по адресу: Ленинградская область, п.г.т. Кузьмоловский, ул. Заводская, д.3, территория ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».

Очистные сооружения АО «РНЦ «Прикладная химия» имеют достаточный резерв производительности для реализации данного мероприятия.

Мероприятие по подключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор» будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Обоснование данного мероприятия представлено в Приложении 3.7.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Статья расхода воды | Ед. изм. | Период потребления, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ООО «УК «Мурино» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой прием сточных вод: | тыс.м³/год | 7 960,40 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Среднесуточный | тыс.м³/сут | 21,81 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 |
| Максимальный суточный | тыс.м³/сут | 26,17 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 |
| Максимальный часовой | тыс.м³/ч | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Максимальный секундный | тыс.л/с | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | тыс.м³/год | 7 960,40 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  | тыс.м³/сут | 21,81 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 |
| Население | тыс.м³/год | 7 708,80 | 7 985,00 | 7 985,00 | 7 985,00 | 7 985,00 | 7 985,00 | 7 985,00 |
|  | тыс.м³/сут | 21,12 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 |
| Бюджетные предприятия | тыс.м³/год | 86,90 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | тыс.м³/сут | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Прочие предприятия | тыс.м³/год | 164,70 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
|  | тыс.м³/сут | 0,45 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Неучтенный приток | тыс.м³/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | тыс.м³/сут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «РСО 47» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой прием сточных вод: | тыс.м³/год | 1 566,76 | 1 645,10 | 1 645,10 | 1 645,10 | 1 645,10 | 1 645,10 | 1 645,10 |
| Среднесуточный | тыс.м³/сут | 4,29 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| Максимальный суточный | тыс.м³/сут | 5,15 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Максимальный часовой | тыс.м³/ч | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Максимальный секундный | тыс.л/с | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | тыс.м³/год | 1 566,76 | 1 645,10 | 1 645,10 | 1 645,10 | 1 645,10 | 1 645,10 | 1 645,10 |
|  | тыс.м³/сут | 4,29 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| Население | тыс.м³/год | 1 528,67 | 1 605,10 | 1 605,10 | 1 605,10 | 1 605,10 | 1 605,10 | 1 605,10 |
|  | тыс.м³/сут | 4,19 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Бюджетные предприятия | тыс.м³/год | 10,57 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
|  | тыс.м³/сут | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Прочие предприятия | тыс.м³/год | 27,52 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 |
|  | тыс.м³/сут | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Неучтенный приток | тыс.м³/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | тыс.м³/сут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Новая Водная Ассоциация» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой прием сточных вод: | тыс.м³/год | 446,24 | 436,75 | 436,75 | 436,75 | 436,75 | 436,75 | 436,75 |
| Среднесуточный | тыс.м³/сут | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Максимальный суточный | тыс.м³/сут | 1,47 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Максимальный часовой | тыс.м³/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Максимальный секундный | тыс.л/с | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | тыс.м³/год | 435,28 | 436,75 | 436,75 | 436,75 | 436,75 | 436,75 | 436,75 |
|  | тыс.м³/сут | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Население | тыс.м³/год | 422,95 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 | 419,23 |
|  | тыс.м³/сут | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Бюджетные предприятия | тыс.м³/год | 7,97 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
|  | тыс.м³/сут | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Прочие предприятия | тыс.м³/год | 4,36 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
|  | тыс.м³/сут | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Неучтенный приток | тыс.м³/год | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс.м³/сут | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Эксплор» (с 01.01.2025 г.) ООО «ЭкоПром» (до 01.01.2025 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой прием сточных вод: | тыс.м³/год | 538,20 | 538,20 | 538,20 | 538,20 | 538,20 | 538,20 | 538,20 |
| Среднесуточный | тыс.м³/сут | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Максимальный суточный | тыс.м³/сут | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Максимальный часовой | тыс.м³/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальный секундный | тыс.л/с | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | тыс.м³/год | 538,20 | 538,20 | 538,20 | 538,20 | 538,20 | 538,20 | 538,20 |
|  | тыс.м³/сут | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Население | тыс.м³/год | 519,93 | 519,93 | 519,93 | 519,93 | 519,93 | 519,93 | 519,93 |
|  | тыс.м³/сут | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Бюджетные предприятия | тыс.м³/год | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  | тыс.м³/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Прочие предприятия | тыс.м³/год | 15,29 | 15,29 | 15,29 | 15,29 | 15,29 | 15,29 | 15,29 |
|  | тыс.м³/сут | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Неучтенный приток | тыс.м³/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | тыс.м³/сут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО «НПО «Поиск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой прием сточных вод: | тыс.м³/год | 528,41 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| Среднесуточный | тыс.м³/сут | 1,45 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Максимальный суточный | тыс.м³/сут | 1,74 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Максимальный часовой | тыс.м³/ч | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Максимальный секундный | тыс.л/с | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | тыс.м³/год | 450,83 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
|  | тыс.м³/сут | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Население | тыс.м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс.м³/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные предприятия | тыс.м³/год | 19,05 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | тыс.м³/сут | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Прочие предприятия | тыс.м³/год | 431,78 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
|  | тыс.м³/сут | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Неучтенный приток | тыс.м³/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | тыс.м³/сут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой прием сточных вод: | тыс.м³/год | 319,58 | 401,98 | 401,98 | 401,98 | 401,98 | 401,98 | 401,98 |
| Среднесуточный | тыс.м³/сут | 0,88 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Максимальный суточный | тыс.м³/сут | 1,05 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Максимальный часовой | тыс.м³/ч | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Максимальный секундный | тыс.л/с | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | тыс.м³/год | 319,58 | 401,98 | 401,98 | 401,98 | 401,98 | 401,98 | 401,98 |
|  | тыс.м³/сут | 0,88 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Население | тыс.м³/год | 316,36 | 398,44 | 398,44 | 398,44 | 398,44 | 398,44 | 398,44 |
|  | тыс.м³/сут | 0,87 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Бюджетные предприятия | тыс.м³/год | 3,22 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|  | тыс.м³/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Прочие предприятия | тыс.м³/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс.м³/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Неучтенный приток | тыс.м³/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | тыс.м³/сут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ГУП «Петербургский Метрополитен» (планируется переключение площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор». Мероприятие будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Год реализации мероприятия не определен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой прием сточных вод: | тыс.м³/год | 115,80 | 199,36 | 199,36 | 199,36 | 199,36 | 199,36 | 199,36 |
| Среднесуточный | тыс.м³/сут | 0,32 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Максимальный суточный | тыс.м³/сут | 0,38 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Максимальный часовой | тыс.м³/ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Максимальный секундный | тыс.л/с | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | тыс.м³/год | 4,72 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
|  | тыс.м³/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Население | тыс.м³/год | - | - | - | - | - | - | - |
|  | тыс.м³/сут | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные предприятия | тыс.м³/год | - | - | - | - | - | - | - |
|  | тыс.м³/сут | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие предприятия | тыс.м³/год | 4,72 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
|  | тыс.м³/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Неучтенный приток | тыс.м³/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | тыс.м³/сут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего по Муринскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой прием сточных вод: | тыс.м³/год | 11 475,39 | 11 781,39 | 11 781,39 | 11 781,39 | 11 781,39 | 11 781,39 | 11 781,39 |
| Среднесуточный | тыс.м³/сут | 31,44 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |
| Максимальный суточный | тыс.м³/сут | 37,73 | 38,73 | 38,73 | 38,73 | 38,73 | 38,73 | 38,73 |
| Максимальный часовой | тыс.м³/ч | 1,57 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Максимальный секундный | тыс.л/с | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | тыс.м³/год | 11 275,77 | 11 477,06 | 11 477,06 | 11 477,06 | 11 477,06 | 11 477,06 | 11 477,06 |
|  | тыс.м³/сут | 30,90 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 |
| Население | тыс.м³/год | 10 496,71 | 10 927,70 | 10 927,70 | 10 927,70 | 10 927,70 | 10 927,70 | 10 927,70 |
|  | тыс.м³/сут | 28,76 | 29,94 | 29,94 | 29,94 | 29,94 | 29,94 | 29,94 |
| Бюджетные предприятия | тыс.м³/год | 130,69 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 |
|  | тыс.м³/сут | 0,36 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Прочие предприятия | тыс.м³/год | 648,37 | 494,48 | 494,48 | 494,48 | 494,48 | 494,48 | 494,48 |
|  | тыс.м³/сут | 1,78 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Неучтенный приток | тыс.м³/год | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | тыс.м³/сут | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчетные объемы удельного поступления сточных вод на территориях перспективной застройки

| Наименование ППТ | Годовое поступление сточных вод тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| ППТ № 200 (Лаврики) | - | 275,48 | 550,96 | 826,45 | 1101,93 | 1377,41 | 1652,89 | 1928,37 | 2203,86 | 2479,34 | 2754,82 | 3030,30 |
| ООО «УК «Мурино» | - | 205,11 | 266,34 | 488,99 | 707,27 | 982,75 | 1258,23 | 1467,94 | 1677,64 | 1887,35 | 2097,05 | 2306,76 |
| ГУП «Леноблводоканал» | - | 70,37 | 284,62 | 337,46 | 394,66 | 394,66 | 394,66 | 460,44 | 526,21 | 591,99 | 657,77 | 723,54 |
| ППТ № 90 (Южное Мурино) | - | - | 469,24 | 938,49 | 1407,73 | 1876,98 | 2346,22 | 2815,46 | 3284,71 | 3753,95 | 4223,20 | 4692,44 |
| ООО «УК «Мурино» | - | - | 469,24 | 938,49 | 1407,73 | 1876,98 | 2346,22 | 2815,46 | 3284,71 | 3753,95 | 4223,20 | 4692,44 |

Расчетные объемы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения на территориях перспективной застройки на период до 2035 года приняты, исходя из материалов проектов планировок территорий.

Согласно материалам проекта планировки территории №200 прогнозируемый прирост поступления сточных вод на рассматриваемой территории к 2035 году составит 8302,20 куб. м/сут (3030,30 тыс. куб. м/год), на расчетный срок схемы (к 2030 году) – 4528,47 куб. м/сут (1652,89 тыс. куб. м/год).

Согласно материалам проекта планировки территории №90 прогнозируемый прирост поступления сточных вод на рассматриваемой территории к 2035 году составит 12856,00 куб. м/сут (4692,44 тыс. куб. м/год), на расчетный срок схемы (к 2030 году) – 6428,00 куб. м/сут (2346,22 тыс. куб. м/год).

Таким образом к 2030 году прогнозируемое поступление сточных вод (с учетом существующих зон водоотведения и перспективных территорий застройки) увеличится с 11 475,39 до 15 780,50 тыс. куб. м/год.

Динамика поступления сточных вод в 2024-2030 гг.

Прогноз объема сточных вод

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п. 2.2.5 настоящей схемы.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные системы водоотведения Муринского городского поселения приведены в таблице пункта 2.2.5.

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура централизованной системы водоотведения Муринского городского поселения состоит из двух технологических зон водоотведения, которые расположены в г. Мурино и д. Лаврики.

Гарантирующими поставщиками в сфере водоотведения являются:

- ООО «УК «Мурино» в г. Мурино;

- ООО «РСО 47» в г. Мурино;

- ООО «Новая Водная Ассоциация» в г. Мурино и д. Лаврики;

- АО «НПО «Поиск» в г. Мурино;

- ООО «Эксплор» в г. Мурино;

- ГУП «Петербургский Метрополитен»;

- ООО «ЖилКомТеплоЭнерго».

Структура абонентского состава централизованных систем водоотведения подробно была рассмотрена ранее в п. 2.2.1.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

На территории Муринского городского поселения образовавшиеся стоки передаются на очистку в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на основании договоров отведения сточных вод с ресурсоснабжающими организациями ООО «УК «Мурино», ООО «РСО 47», ООО «Новая Водная Ассоциация», АО «НПО «Поиск» и ООО «Эксплор». Также часть сточных вод от ООО «Новая Водная Ассоциация» отводятся на очистные сооружения ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» в пос. Кузьмолово и АО «НПО «Поиск» на основании договоров оказания услуг.

Часть сточных вод от потребителей ООО «Новая Водная Ассоциация» и АО «НПО «Поиск» и сточные воды в полном объеме от потребителей ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» и ГУП «Петербургский Метрополитен» проходят очистку на собственных очистных сооружениях.

В связи с вышесказанным, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения Муринского городского поселения выполнен по параметру максимально-разрешенного приема сточных вод, установленный по договорам отведения стоков с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а также по производительности канализационных очистных сооружений, которые расположены на территории Муринского ГП.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с прогнозируемыми объемами приема сточных вод (при проектировании СВО) по годам, с учетом перспективного изменения объемов водоотведения.

В таблице 2.12 представлены сведения о приеме сточных вод в максимальные сутки, фактической и необходимой в перспективе на 2030 год мощности очистных сооружений.

09.12.2025 г. поступила информация о планах подключить площадку электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор», а именно:

- хозяйственно-бытовые сточные воды от площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» будут поступать через проектируемые сети ООО «Эксплор» на КНС у дома 42 адресу: Ленинградская область, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики и далее по напорным коллекторам на очистные сооружения ООО «Эксплор», расположенные по адресу: Ленинградская область, п.г.т. Кузьмоловский, ул. Заводская, д.3, территория ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».

Согласно таблице 2.12, очистные сооружения АО «РНЦ «Прикладная химия» имеют достаточный резерв производительности для реализации данного мероприятия.

Мероприятие по подключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор» будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Обоснование данного мероприятия представлено в Приложении 3.7.

Требуемая мощность очистных сооружений Муринского городского поселения

| Показатель | Ед. изм. | Среднесуточный расход воды в максимальные сутки, м³/сут |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Очистные сооружения АО «РНЦ «Прикладная химия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | м³/сут | 7729,00 | 7729,00 | 7729,00 | 7729,00 | 7729,00 | 7729,00 | 7729,00 |
| Расчетная (требуемая) производительность КОС | м³/сут | 1608,11 | 1581,92 | 1581,92 | 1707,76 | 1707,76 | 1707,76 | 1707,76 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | м³/сут | 6120,89 | 6147,08 | 6147,08 | 6021,24 | 6021,24 | 6021,24 | 6021,24 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | % | 79,19% | 79,53% | 79,53% | 77,90% | 77,90% | 77,90% | 77,90% |
| АО «НПО «Поиск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | м³/сут | 2700,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Расчетная (требуемая) производительность КОС | м³/сут | 1447,70 | 1534,25 | 1534,25 | 1534,25 | 1534,25 | 1534,25 | 1534,25 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | м³/сут | 1252,30 | 2465,75 | 2465,75 | 2465,75 | 2465,75 | 2465,75 | 2465,75 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | % | 46,38% | 61,64% | 61,64% | 61,64% | 61,64% | 61,64% | 61,64% |
| ООО «ЖилКомТеплоЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | м³/сут | 1296,00 | 1296,00 | 1296,00 | 1296,00 | 1296,00 | 1296,00 | 1296,00 |
| Расчетная (требуемая) производительность КОС | м³/сут | 875,56 | 1101,32 | 1101,32 | 1101,32 | 1101,32 | 1101,32 | 1101,32 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | м³/сут | 420,44 | 194,68 | 194,68 | 194,68 | 194,68 | 194,68 | 194,68 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | % | 32,44% | 15,02% | 15,02% | 15,02% | 15,02% | 15,02% | 15,02% |
| Очистные сооружения ГУП «Петербургский Метрополитен» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | м³/сут | 200 | 200,00 | 200,00 | Планируется переключение площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор». Мероприятие будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Год реализации мероприятия не определен. |  |  |  |
| Расчетная (требуемая) производительность КОС | м³/сут | 317,26 | 546,19 | 546,19 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит производительности КОС | м³/сут | -117,26 | -346,19 | -346,19 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит производительности КОС | % | -58,63% | -173,10% | -173,10% |  |  |  |  |
| ООО «УК «Мурино» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод по договору с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м³/сут | 20 257,73 | 20 257,73 | 20 257,73 | 20 257,73 | 20 257,73 | 20 257,73 | 20 257,73 |
| Расчетная (требуемая) производительность КОС | м³/сут | 21 809,32 | 21 917,81 | 21 917,81 | 21 917,81 | 21 917,81 | 21 917,81 | 21 917,81 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | м³/сут | -1 551,59 | -1 660,08 | -1 660,08 | -1 660,08 | -1 660,08 | -1 660,08 | -1 660,08 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | % | -7,66% | -8,19% | -8,19% | -8,19% | -8,19% | -8,19% | -8,19% |
| ООО «РСО 47» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод по договору с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м³/сут | 9 143,59 | 9 143,59 | 9 143,59 | 9 143,59 | 9 143,59 | 9 143,59 | 9 143,59 |
| Расчетная (требуемая) производительность КОС | м³/сут | 4292,49 | 4507,12 | 4732,47 | 4851,59 | 4968,30 | 5217,53 | 5478,41 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | м³/сут | 4851,10 | 4636,47 | 4411,12 | 4292,00 | 4175,29 | 3926,06 | 3665,18 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | % | 53,05% | 50,71% | 48,24% | 46,94% | 45,66% | 42,94% | 40,08% |
| АО «НПО «Поиск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод по договору с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м³/сут | 1880,00 | 1880,00 | 1880,00 | 1880,00 | 1880,00 | 1880,00 | 1880,00 |
| Расчетная (требуемая) производительность КОС | м³/сут | 1447,7 | 1534,25 | 1534,25 | 1534,25 | 1534,25 | 1534,25 | 1534,25 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | м³/сут | 432,58 | 346,03 | 346,03 | 346,03 | 346,03 | 346,03 | 346,03 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | % | 23,01% | 18,40% | 18,40% | 18,40% | 18,40% | 18,40% | 18,40% |
| Зоны перспективной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрешенный прием сточных вод | м³/сут | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная (требуемая) производительность КОС | м³/сут | - | 754,75 | 2795,09 | 4835,44 | 6875,78 | 8916,13 | 10956,47 |
| Резерв/дефицит производительности КОС | м³/сут | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит производительности КОС | % | - | - | - | - | - | - | - |

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоотведения Муринского городского поселения, использовалась геоинформационная система Zulu 2021.

Пакет Zulu Drain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение продольного профиля системы.

Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов (пакет Zulu Drain) показал, что канализационные сети имеют достаточный запас пропускной способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Из таблицы п. 2.3.3 следует, что на расчетный срок в Муринском городском поселении сохраняется резерв производительности очистных сооружений АО «РНЦ «Прикладная Химия».

На перспективу предлагается компенсировать превышение максимального расхода сточных вод от сетей ООО «УК «Мурино» (западная часть г. Мурино) за счет переброски части стоков через напорный коллектор ООО «Эксплор» на очистные сооружения АО «РНЦ «Прикладная Химия».

Для организации очистки хозяйственно-бытовых сточных вод рассматривается мероприятие по переключению потребителей д. Лаврики на очистные сооружения АО «РНЦ «Прикладная Химия».

09.12.2025 г. поступила информация о планах подключить площадку электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор», а именно:

- хозяйственно-бытовые сточные воды от площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» будут поступать через проектируемые сети ООО «Эксплор» на КНС у дома 42 адресу: Ленинградская область, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики и далее по напорным коллекторам на очистные сооружения ООО «Эксплор», расположенные по адресу: Ленинградская область, п.г.т. Кузьмоловский, ул. Заводская, д.3, территория ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».

Согласно таблице 2.12, очистные сооружения АО «РНЦ «Прикладная химия» имеют достаточный резерв производительности для реализации данного мероприятия.

Мероприятие по подключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор» будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Обоснование данного мероприятия представлено в Приложении 3.7.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения муниципального образования Муринского городского поселения являются:

- реконструкция канализационных сетей с целью повышения надежности централизованной системы водоотведения;

- строительство канализационных сетей с целью обеспечения перспективных абонентов качественным и надежным отведением стоков;

- повышение надежности и эффективности функционирования системы в целом;

- снижение негативного влияния централизованной системы водоотведения на окружающую среду;

- перенаправление хозяйственно-бытовых стоков жилого массива г. Мурино с очистных сооружений АО «НПО «Поиск» на иные очистные сооружения.

Принципы развития централизованной системы водоотведения:

- обеспечение для абонентов доступности водоотведения и постоянное улучшение качества предоставления услуг с использованием централизованной системы водоотведения;

- обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;

- внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.

Направления развития централизованной системы водоотведения:

- обновление сетевого хозяйства;

- расширение зоны действия систем водоотведения;

- внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;

- применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения:

- показатель надежности и бесперебойности водоотведения – снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах централизованного водоотведения;

- показатели эффективности использования ресурсов – снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах транспортировки и очистки сточных вод.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Для развития существующей централизованной системы водоотведения проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- Строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей;

- Замена ветхих канализационных сетей на территории АО «НПО «Поиск»;

- Реконструкция очистных сооружений в г. Мурино в эксплуатации АО «НПО «Поиск»;

- Приоритетный вариант перевода стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения других РСО: 1 этап – строительство участка сети канализации для временного переключения части стоков на сети ООО «РСО 47» через КНС ЖК «Левитан». 2 этап – строительство модульных КОС 1500 м. куб/сут. юго-восточнее территории АО «НПО «Поиск». Строительство отводящего коллектора от КОС АО «НПО «Поиск» до границ земельного участка новых модульных КОС. Окончательное переключение стоков на модульный КОС 1500 м. куб/сут.

- Также рассматривается альтернативный вариант переключения стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» в пос. Кузьмолово. Данный вариант является предварительным и требует дополнительной проработки;

- Строительство КОС 15 000 м. куб/сут на земельном участке с кадастровым номером 47:07:094001:1279 (Южное Мурино) для отвода стоков от зоны перспективной застройки ППТ № 90;

- Строительство выпускного коллектора от границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:094001:1279 до предполагаемой точки сброса в водный объект;

- Подключение площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор». Мероприятие будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Обоснование данного мероприятия представлено в Приложении 3.7.

План реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения представлен в таблице 2.13.

План мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Плановый год начала внедрения | Плановый год завершения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых канализационных сетей к сетям ООО "РСО 47" | 2026 | 2030 |
| 2 | Строительство новых канализационных сетей к сетям ООО «УК «Мурино» | 2026 | 2032 |
| 3 | Строительство новых канализационных сетей к сетям ГУП "Леноблводоканал" | 2026 | 2030 |
| 4 | Строительство новых канализационных сетей на территории ППТ № 90 (Южное Мурино) ООО «УК «Мурино» | 2026 | 2035 |
| 5 | Строительство участка канализационной сети от жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) до КНС ЖК «Левитан» с целью временного переключения части стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения ООО «РСО 47» | 2026 | 2026 |
| 6 | Строительство модульных КОС 1 500 м. куб/сут с целью окончательного переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС другой РСО. | 2026 | 2027 |
| 7 | Строительство отводящего коллектора от КОС АО «НПО «Поиск» до границ земельного участка новых модульных КОС 1 500 м. куб/сут с целью окончательного переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС другой РСО. | 2026 | 2027 |
| 8 | Строительство КОС 15 000 м. куб/сут на земельном участке с кадастровым номером 47:07:094001:1279 (Южное Мурино) для отвода стоков от зоны перспективной застройки ППТ № 90 ООО «УК «Мурино» | 2027 | 2030 |
| 9 | Строительство выпускного коллектора от границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:094001:1279 до предполагаемой точки сброса в водный объект ООО «УК «Мурино» | 2027 | 2028 |
| 10 | Подключение ЖК "Левитан" и МКД к сетям ООО "РСО 47" | 2026 | 2026 |
| 11 | Строительство напорных сетей водоотведения для подключения д. Лаврики к очистным сооружениям | 2027 | 2028 |
| 12 | Замена канализационных сетей по причине износа на территории АО «НПО «Поиск» в г. Мурино | 2026 | 2027 |
| 13 | Реконструкция КОС на территории АО «НПО «Поиск», г. Мурино | 2026 | 2027 |
| 14 | Реконструкция КНС на территории АО «НПО «Поиск», г. Мурино | 2026 | 2027 |
| 15 | Подключение площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор». Мероприятие будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. | н/д | н/д |

Плановые сроки реализации мероприятий по строительству определены исходя из дат планируемого прироста поступления стоков в Муринском городском поселении с учетом времени, отводимого на строительство объекта.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования.

Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов застройки отдельных районов города.

Техническое обоснование предложенных мероприятий представлено далее, в п. 2.4.3.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей

На период действия схемы водоотведения Муринского городского поселения, прогноз увеличения численности населения составляет 51 678 человек.

Для организации централизованного отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от неканализованых населенных пунктов предлагается строительство новых участков канализационных сетей общей протяженностью 39 225,57м, из которых:

самотечных участков — 36 646,79 м.;

напорных участков — 2 758,78 м.

Подключение объектов перспективной застройки: ЖК «Полис Лаврики», ЖК «Новые Лаврики», ЖК «ID Мурино Ш»

Объекты перспективной застройки расположены в северо-западной части Муринского городского поселения, на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0722001:4126 (участок №6), 47:07:0722001:13190 (участок №3), 47:07:0722001:4123 (участок №7), 47:07:0722001:4122 (участок №8), 47:07:0722001:4121 (участок №9), 47:07:0722001:28765 (участок №38), 47:07:0722001:4127 (участок №37), 47:07:0722001:4125 (участок №12), 47:07:0722001:13183 (участок №4), 47:07:0722001:13181 (участок №5), 47:07:0722001:13179 (участок №27), 47:07:0722001:13180 (участок №28), 47:07:0722001:13189 (участок №36) и включают в себя жилые дома, детские сады и школы. Подключение данных объектов предлагается осуществить к сетям водоотведения ГУП «Леноблводоканал», проложенных на территории Бугровского городского поселения.

В настоящий момент к сетям ГУП «Леноблводоканал» уже подкючены два участка с кадастровыми номерами 47:07:0722001:13190 (участок №3) и 47:07:0722001:4126 (участок №6).

Подключение объектов перспективной застройки Южного Мурино

Объекты перспективной застройки расположены в юго-восточной части городского округа, границы участка и объем застройки определены ППТ-90. Отведение сточных вод запланировано на проектируемые очистные сооружения.

Строительство участка канализационной сети от жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) до КНС ЖК «Левитан» с целью временного переключения части стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения ООО «РСО 47»

Данное мероприятие является первым этапом перевода части стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения других РСО. Характеристики строящегося участка канализационной сети будут определены после разработки проектной документации.

Строительство модульных КОС 1 500 м. куб/сут с целью окончательного переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС другой РСО.

Данное мероприятие является вторым этапом перевода стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС других РСО. Модульные КОС 1500 м. куб/сут будут построены юго-восточнее территории АО «НПО «Поиск».

Строительство отводящего коллектора от КОС АО «НПО «Поиск» до границ земельного участка новых модульных КОС 1 500 м. куб/сут

Данное мероприятие является вторым этапом перевода стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС других РСО.

Характеристики отводящего коллектора будут определены после разработки проектной документации.

Предлагаемое мероприятие обусловлено необходимостью разгрузить КОС АО «НПО «Поиск», по результатам совещания Комитете ЖКХ Ленинградской области от 24.10.2024 г. (протокол представлен в Приложении – рисунок 3.3). Схема переключения потребителей Медвежьего стана от сетей АО «НПО «Поиск» на другие сети водоотведения представлена на рисунке ниже.

Схема переключения потребителей Медвежьего стана от сетей АО «НПО «Поиск» на другие сети водоотведения (1 и 2 этапы реализации)

Строительство КОС 15 000 м. куб/сут на земельном участке с кадастровым номером 47:07:094001:1279 (Южное Мурино) ООО «УК «Мурино»

КОС 15 000 м. куб/сут будут построены на земельном участке с кадастровым номером 47:07:094001:1279 и обеспечат прием и очистку сточных вод от перспективной застройки Южного Мурино (ППТ №90). Строительство КОС будет производиться очередями (методом поэтапной установки блок-модулей).

Строительство выпускного коллектора от границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:094001:1279 до предполагаемой точки сброса в водный объект

Строительство выпускного коллектора от границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:094001:1279 до предполагаемой точки сброса в водный объект. Характеристики коллектора будут определены после разработки ПСД. Коллектор будет предназначен для отвода очищенной воды от КОС 15000 м. куб/сут (Южное Мурино) в р. Охта.

Подключение жилых домов по адресу г. Мурино, ул. Оборонная

В данном пункте рассматриваются варианты подключения к сетям водоотведения следующих объектов перспективного строительства:

жилой дом ЖК «Левитан» по адресу г. Мурино, ул. Оборонная, д. 31/1 
(кад. уч. 47:07:0712012:61);

жилой дом по адресу г. Мурино, ул. Оборонная, д. 38 
(кад. уч. 47:07:0712018:193).

Подключение объектов перспективного строительства запланировано к сетям ООО «РСО 47». В зависимости от точки приема сточных вод рассматривается 2 варианта подключения зданий к системе централизованного водоотведения. В связи с разными сроками ввода зданий в эксплуатацию, реализация мероприятий по подключению объектов перспективного строительства в каждом из рассматриваемых вариантов предусматривает 2 этапа.

Вариант 1 предусматривает прокладку перспективных сетей водоотведения по территории ГУ МЧС, реализация мероприятий выполняется в 2 этапа:

на 1 этапе выполняется строительство КНС-1 и прокладка напорных коллекторов по территории ГУ МЧС до точки сброса стоков для подключения ЖК «Левитан»;

на 2 этапе выполняется прокладка самотечных сетей от точки подключения жилого дома по адресу ул. Оборонная, д. 38 по территории ГУ МЧС с попутным переключением на него существующих объектов ГУ МЧС до перспективной КНС-3, предназначенной для перекачки стоков в напорный коллектор, построенный на 1 этапе.

Конечной точкой сброса стоков является КНС ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории г. Санкт-Петербурга.

Вариант 2 подключения потребителей обеспечивает прокладку трубопроводов в обход территории ГУ МЧС и также включает в себя 2 этапа:

на 1 этапе выполняется строительство КНС-1 и прокладка напорных коллекторов на противоположном берегу р. Охты до точки приема стоков в сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для подключения ЖК «Левитан»;

на 2 этапе выполняется подключение жилого дома по адресу ул. Оборонная, д. 38 со строительством КНС-2 и напорных коллекторов до точки сброса сточных вод в КНС ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» вблизи ЖК «Новая Охта. На речке» на территории г. Санкт-Петербурга.

В качестве предпочтительного варианта подключения объекта рассматривается вариант 1. Варианты трассировки сетей для подключения объекта представлены на рисунке 2.35.

Схема подключения жилых домов по ул. Оборонная к сетям ООО «РСО 47 (варианты 1 и 2)

Организация отведения сточных вод от д. Лаврики

По состоянию на момент актуализации настоящей схемы водоотведения, существует проблема сброса неочищенных сточных вод от жилых домов, расположенных на территории д. Лаврики, в р. Охту.

Для решения выявленной проблемы предполагается переключение стоков деревни Лаврики в проектируемую КНС ООО «УК «Мурино» с перебросом стоков на очистные сооружения ООО «Эксплор».

Схема расположения объектов системы водоотведения представлена на рисунке 2.36.

Схема подключения системы водоотведения д. Лаврики
 к очистным сооружениям

Замена ветхих канализационных сетей

На сегодняшний момент большая часть канализационных сетей централизованной системы водоотведения Муринского городского поселения имеет удовлетворительное состояние. Отслужили свой срок и требуют замены 2,1 км сетей водоотведения на территории АО «НПО «Поиск».

Эксплуатация труб, исчерпавших свой ресурс, приводит к снижению надежности системы водоотведения, к опасности возникновения аварийных ситуаций, а также приводит к загрязнению грунтовых вод, что значительно ухудшает экологическую обстановку.

В связи с вышесказанным, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции канализационных сетей, которое позволит осуществлять надежное и бесперебойное отведение стоков от потребителей.

Реконструкция КОС на территории АО «НПО «Поиск» в г. Мурино

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов АО «НПО «Поиск» осуществляется по напорным внутриквартальным и магистральным канализационным сетям на канализационные очистные сооружения.

Очистные сооружения в настоящее время работают по максимальной производительности и имеют высокий износ оборудования, что сказывается на возможности подключения перспективных потребителей, поэтому настоящей схемой предлагается их модернизация с увеличением производительности до 4000 м3/сут.

Модернизация КНС на территории АО «НПО «Поиск» в г. Мурино

Настоящей схемой предлагается модернизация канализационной станции на территории АО «НПО «Поиск» с увеличением производительности до 4000 м3/сут в связи с высоким износом оборудования и для устранения дефицита в связи с перспективным подключением потребителей. Год ввода в эксплуатацию КНС – 1982 г.

Строительство новых канализационных насосных станции

На период действия схемы водоотведения Муринского городского поселения, численность населения, ориентировочно увеличится на составляет 51 678 человек.

Наиболее быстрыми темпами будут застраиваться территории и соответственно расти численность населения в г. Мурино — как единый урбанизированный узел Муринского городского поселения, наиболее близко расположенный к г. Санкт-Петербург.

Проектом изменения Генерального плана предусматривается дальнейшее развитие централизованных систем водоотведения, предполагающее подключение новых абонентов, расположенных на территории всех населенных пунктов Муринского городского поселения.

Для организации централизованного отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от объектов капитального строительства по ППТ № 90 (Южное Мурино) предлагается строительство 2 КНС мощность будет определена после разработки проектной документации.

Подключение площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор»

Мероприятие будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения.

Предварительно предполагается:

- проектирование и строительство напорных сетей водоотведения 2Ду110 мм общей протяженностью ориентировочно 1,5 км;

- проектирование и реконструкция существующей канализационной станции на производительность 150 м3/сут., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики д.42;

- проектирование и строительство новой канализационной насосной станции на границе земельного участка заявителя;

- проект реконструкции и реконструкция существующей канализационной насосной станции на границе земельного участка заявителя;

- проект реконструкции и реконструкция существующей канализационной насосной станции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Привокзальная д. к5, включающая ремонт трех насосов и замену вентиляционных установок;

- проект реконструкции и реконструкция существующей канализационной насосной станции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Флотская д.9, включающая ремонт силового кабеля и замену сетевого насоса.

Окончательный размер платы за подключение (технологическое присоединение) будет установлен в индивидуальном порядке ЛенРТК.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения представлены в разделах 2.4.3.1-2.4.3.8.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Согласно данным гарантирующих организаций все КНС работают в автоматическом режиме.

Основные задачи автоматизированной системы контроля и управления технологическими процессами:

поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Муринское городское поселение», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Муринского городского поселения показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории Муринского городского поселения. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Приоритетный вариант трассировки является предварительным и будет уточнен на стадии проектирования. Схема сетей водоотведения на расчетный срок представлена на рисунке 2.37. Схемы сетей водоотведения отдельно по каждой ресурсоснабжающей организации представлены на рисунках 2.38-2.45.

Окончательная трассировка сетей будет формироваться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

09.12.2025 г. поступила информация о планах подключить площадку электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор», а именно:

- хозяйственно-бытовые сточные воды от площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» будут поступать через проектируемые сети ООО «Эксплор» на КНС у дома 42 адресу: Ленинградская область, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики и далее по напорным коллекторам на очистные сооружения ООО «Эксплор», расположенные по адресу: Ленинградская область, п.г.т. Кузьмоловский, ул. Заводская, д.3, территория ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».

Мероприятие по подключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор» будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Окончательная трассировка сетей будет формироваться на стадии разработки проектов. Обоснование данного мероприятия представлено в Приложении 3.7.

Перспективная схема сетей водоотведения 
Муринского городского поселения

Перспективная схема сетей водоотведения АО «НПО «Поиск»

Перспективная схема сетей водоотведения ГУП «Леноблводоканал»

Перспективная схема сетей водоотведения ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

Перспективная схема сетей водоотведения ООО «Новая Водная Ассоциация»

Перспективная схема сетей водоотведения ООО «РСО 47» (после переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС 1500 м.куб/сут)

Перспективная схема сетей водоотведения ООО «Эксплор»

Перспективная схема сетей водоотведения ГУП «Петербургский Метрополитен»

Перспективная схема сетей водоотведения ООО «УК «Мурино»

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице 2.14.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м³/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Существующая и перспективная схемы размещения объектов централизованного водоотведения выполнены в программно-расчетном комплексе Zulu 2021 и отражены в электронной модели систем питьевого, горячего водоснабжения и водоотведения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения подробно представлены в электронной модели системы водоотведения Муринского городского поселения.

На территории существующих зон централизованного водоотведения планируется подключение точечных объектов, согласно утвержденным проектам планировки территорий, представлены в п. 1.2.2.3, в таблице 1.9.

Общие виды расположения технологических зон сбора сточных вод на перспективный период представлены на рисунках 2.46, 2.47 с разбивкой на два этапа.

Общий вид расположения эксплуатационных зон ресурсоснабжающих организаций представлен на рисунке 2.49.

Зоны действия отдельно по каждой ресурсоснабжающей организации представлены на рисунках 2.50-2.57.

В настоящий момент на территории ППТ №90 проложены участки сетей водоотведения (защитные футляры) ООО «УК «Мурино» (см. Приложение 3.7.). С учетом наличия существующих объектов (сетей), территория перспективной застройки ППТ №90 отнесена к перспективной эксплуатационной зоне ООО «УК «Мурино».

09.12.2025 г. поступила информация о планах подключить площадку электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор», а именно:

- хозяйственно-бытовые сточные воды от площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» будут поступать через проектируемые сети ООО «Эксплор» на КНС у дома 42 адресу: Ленинградская область, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики и далее по напорным коллекторам на очистные сооружения ООО «Эксплор», расположенные по адресу: Ленинградская область, п.г.т. Кузьмоловский, ул. Заводская, д.3, территория ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».

Очистные сооружения АО «РНЦ «Прикладная химия» имеют достаточный резерв производительности для реализации данного мероприятия.

Мероприятие по подключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор» будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения. Обоснование данного мероприятия представлено в Приложении 3.7.

Технологические зоны сбора сточных вод на перспективный период в случае подключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор» представлены на рисунке 2.48.

Перспективное расположение технологических зон сбора стоков
Муринского городского поселения – этап 1 переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на сети других РСО

Перспективное расположение технологических зон сбора стоков
Муринского городского поселения – этап 2 переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС других РСО

Перспективное расположение технологических зон сбора стоков
Муринского городского поселения в случае подключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор»

Перспективное расположение эксплуатационных зон РСО
Муринского городского поселения

Перспективное расположение эксплуатационной зоны ООО «УК «Мурино»

Перспективное расположение эксплуатационной зоны ООО «РСО 47» - этап 2 переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС других РСО

Перспективное расположение эксплуатационной зоны АО «НПО «Поиск»

Перспективное расположение эксплуатационной зоны ООО «НВА» этап 2 переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС других РСО

Перспективное расположение эксплуатационной зоны ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

Перспективное расположение эксплуатационной зоны ГУП «Петербургский Метрополитен»

Перспективное расположение эксплуатационной зоны ООО «Эксплор»

Перспективное расположение эксплуатационной зоны ГУП «Леноблводоканал»

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади может происходить из следующих основных элементов централизованной системы водоотведения:

- из трубопроводов и арматуры на сетях водоснабжения и водоотведения при возникновении аварийных ситуаций (утечки из арматуры на напорных участках сети, прорывы и засорения трубопроводов, механические повреждения трубопроводов);

- из КНС в результате отключения питания электродвигателей насосного оборудования, превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КНС;

- из канализационных очистных сооружений в результате превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КОС, засорения элементов КОС, нарушения технологии очистки.

Для предотвращения возникновения аварийной ситуации на канализационных сетях, схемой водоотведения предусматривается мероприятие по замене изношенных участков канализационной сети, включая замену арматуры, на полиэтиленовые (ПЭ) трубопроводы со сроком гарантированной службы не менее 50 лет, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред, что позволит значительно снизить аварийность на канализационных сетях.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Предлагаемые к реконструкции КОС предназначены для очистки стоков до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК при сбросе в водоем (реку), в т.ч. рыбохозяйственного назначения. Внутри корпуса сточные воды проходят 5-ти ступенчатую очистку - первичный отстойник, биотенк, вторичный отстойник, биореактор, третичный отстойник. Очищенная вода отводится в естественные водоприемники (лог, овраг, водоем и т.д.) после обеззараживания.

Процесс очистки должен быть автоматизирован, не требовать постоянного обслуживающего персонала. Обслуживание должно сводиться к откачке осадка ассенизаторской машиной (1-2 раза в год).

Установки могут комплектоваться кислородомером. Кислородомер предназначен для непрерывного измерения содержания растворенного кислорода в иловой смеси. Сигналы подаются на программируемый контроллер, который позволяет изменять интенсивность аэрации в часы максимального (минимального) притока. Это позволяет поддерживать в заданном диапазоне растворенный кислород, что в свою очередь приводит к улучшению качества очистки и экономии энергоресурсов.

Среди альтернативных методов утилизации обезвоженного осадка первичных отстойников и избыточного активного ила, образующих основной объем отходов, можно выделить следующие:

сжигание в специальных илосжигательных печах, оснащенных системой газоочистки;

термическое разложение в пиролитических реакторах.

Метод сжигания широко практикуется, комплексы оборудования, реализующие этот метод внедрены на многих предприятиях водоотведения в различных городах.

К началу 1990-х годов один из трех полигонов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – «Волхонка-1» был полностью заполнен, а полигоны «Волхонка-2» (площадью 35 га) и «Северный» (83 га) были заполнены примерно на 70 % и 50 % соответственно.

В настоящее время Санкт-Петербург является единственным мегаполисом, в котором обезвоженный осадок канализационных очистных сооружений не складируется, а сжигается и вывозится в виде золы на полигоны. Внедрение технологии сжигания осадков является шагом на пути решения задачи по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В настоящей схеме водоотведения расчет затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения осуществлен с использованием укрупненных нормативов цены строительства.

Стоимость строительства и реконструкции сетей водоснабжения определена с применением НЦС-81-02-14-2025 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Минстроя России №131/пр от 05.03.2025.

Показатели НЦС рассчитаны в ценах 2024 года для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к текущим условиям строительства для Ленинградской области, дополнительно были использованы следующие коэффициенты:

территориальный Ктер = 0,9;

климатический Ккл = 1,00;

коэффициент, учитывающий проведение работ в стесненных условиях Кст = 1,09.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водопровода из полиэтиленовых труб.

Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС-81-02-14-2025, и принята отдельно, в размере 30 % от стоимости прокладки 1 км трубопровода.

Стоимости строительства канализационных насосных станций определена с применением НЦС 81-02-19-2025, Сборник № 19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденных приказом Минстроя России №136/пр от 05.03.2025.

Показатели НЦС рассчитаны в ценах 2025 года для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к текущим условиям строительства для Ленинградской области, дополнительно были использованы следующие коэффициенты:

территориальный Ктер = 0,9;

климатический Ккл = 1,00;

коэффициент, учитывающий проведение работ в стесненных условиях 
Кст = 1,09.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства КНС, производительностью 1 м³/сут.

Строительство новых канализационных сетей на территориях перспективного развития в г. Мурино и д. Лаврики

- Строительство сетей на территориях перспективного развития согласно утвержденным ППТ

Согласно результатам электронного моделирования системы водоотведения Муринского городского поселения, для подключения перспективных потребителей потребуется строительство новых канализационных сетей суммарной протяженностью 39 225,57 м (включая 36 646,79 м – самотечные и 2 578,78 м – напорные участки).

Расчет капитальных вложений в строительство новых канализационных сетей до перспективных потребителей Муринского городского поселения, представлен в Приложениях 3.5 и 3.6. Наименования начала и конца участков соответствуют обозначениям, принятым в электронной модели водоотведения Муринского городского поселения.

Итоговая стоимость реализации мероприятий по строительству новых канализационных сетей до перспективных потребителей Муринского городского поселения оценивается в 419 135,40 тыс. руб. (без НДС), включая:

181 692,59 тыс. руб. на строительство сетей водоотведения (самотечные участки) по ППТ № 90 (Южное Мурино);

71 144,46 тыс. руб. – на строительство сетей водоотведения (напорные участки) по ППТ № 90 (Южное Мурино);

166 298,35 тыс. руб. – на строительство сетей водоотведения (самотечные участки) по ППТ № 200 (Лаврики).

Строительство участка канализационной сети от жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) до КНС ЖК «Левитан» с целью временного переключения части стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения ООО «РСО 47»

Данное мероприятие является первым этапом перевода части стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения других РСО. Стоимость строящегося участка канализационной сети будут определены после разработки проектной документации.

Строительство модульных КОС 1 500 м. куб/сут с целью окончательного переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС другой РСО.

Данное мероприятие является вторым этапом перевода стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС других РСО. Модульные КОС 1500 м. куб/сут будут построены юго-восточнее территории АО «НПО «Поиск».

Стоимость работ по реализации мероприятий по строительству модульных КОС КОС представлена в таблице ниже.

Стоимость реализации мероприятия по строительству модульных КОС

| № п/п | Наименование зоны | Производительность, м3/сут | Коэффициенты |  | Итоговая стоимость в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территориальный | Климатических условий |  |
| 1 | Модульные КОС | 1 500 | 0,9 | 1,00 | 255 000,00 |
|  | Итого по реализации мероприятия |  |  |  | 255 000,00 |

Строительство отводящего коллектора от КОС АО «НПО «Поиск» до границ земельного участка новых модульных КОС 1 500 м. куб/сут

Данное мероприятие является вторым этапом перевода стоков жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС других РСО.

Стоимость отводящего коллектора будут определены после разработки проектной документации.

Строительство КОС 15 000 м. куб/сут на земельном участке с кадастровым номером 47:07:094001:1279 (Южное Мурино)

Стоимость работ по реализации мероприятий по строительству КОС на территории нового ППТ Южного Мурино представлена в таблице 2.16.

Стоимость реализации мероприятия по строительству КОС на территории Южное Мурино

| № п/п | Наименование зоны | Производительность, м3/сут | Коэффициенты |  | Итоговая стоимость в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территориальный | Климатических условий |  |
| 1 | КОС на земельном участке с кадастровым номером 47:07:094001:1279 | 15 000 | 0,9 | 1,00 | 2 550 000,00 |
|  | Итого по реализации мероприятия |  |  |  | 2 550 000,00 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия по строительству КОС на территории ППТ Южное Мурино составит 2 550 000,00 тыс. руб. (без НДС).

Строительство сетей для подключения объектов к ООО «РСО 47» (ЖК «Левитан» и жилого дома по адресу г. Мурино, ул. Оборонная, д. 38 (кад. уч. 47:07:0712018:193)

Подключение объектов перспективного строительства запланировано к сетям ООО «РСО 47» по напорным участкам. Оценка объема капитальных вложений в строительство канализационных сетей, представлен в таблицах 2.17, 2.18.

Оценка затрат на реализацию мероприятия по строительству сетей для подключения объектов к сетям ООО «РСО 47» (вар. 1)

| № п/п | Наименование этапа работ | Наименование участков | Средний диаметр трубопровода, мм | Коэффициента |  |  |  | Стоимость по НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. (без НДС) | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Территориальный | Климатических условий | Прокладка в 2 нитки | Стесненности |  |  |  |
| 1 | Вариант 1 этап 1 | Подключение ЖК"Левитан" | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,70 | 1,09 | 13 291,88 | 750,0 | 16 625,15 |
| 2 | Вариант 1 Этап 2 | Подключение перспективных объектов | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,70 | 1,09 | 13 291,88 | 500,0 | 11 083,43 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,0 | 27708,59 |

Оценка затрат на реализацию мероприятия по строительству сетей для подключения объектов к сетям ООО «РСО 47» (вар. 2)

| № п/п | Наименование этапа работ | Наименование участков | Средний диаметр трубопровода, мм | Коэффициента |  |  |  | Стоимость по НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. (без НДС) | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Территориальный | Климатических условий | Прокладка в 2 нитки | Стесненности |  |  |  |
| 1 | Вариант 2 Этап 1 | Подключение ЖК"Левитан" | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,70 | 1,09 | 13 291,88 | 650,0 | 14 408,46 |
| 2 | Вариант 2 Этап 2 | Подключение перспективных объектов | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,70 | 1,09 | 13 291,88 | 350,0 | 7 758,40 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 22 166,87 |

Итоговая стоимость реализации мероприятий по строительству новых канализационных сетей для подключения перспективных потребителей к сетям ООО «РСО 47» оценивается в 27708,59 тыс. руб. (без НДС) – по варианту 1 (основному) и в 22 166,87 тыс. руб. (без НДС) – по варианту 2 (альтернативному).

Строительство новых канализационных сетей водоотведения от потребителей д. Лаврики

По состоянию на момент актуализации настоящей схемы водоотведения, существует проблема сброса неочищенных сточных вод от жилых домов, расположенных на территории д. Лаврики, в р. Охту.

Для решения выявленной проблемы предполагается переключение стоков деревни Лаврики в проектируемую КНС ООО «УК «Мурино» с перебросом стоков на очистные сооружения ООО «Эксплор». Расчет капитальных вложений по строительству сетей представлен в таблице 2.19.

Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство канализационных сетей для подключения д. Лаврики к ОС ООО «Эксплор»

| № п/п | Наименование сетей | Средний диаметр трубопровода, мм | Коэффициенты |  |  |  | Стоимость по НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. (без НДС) | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территориальный | Климатических условий | Прокладка в 2 нитки | Стесненности |  |  |  |
| 1 | Напорные сети водоотведения для подключения к ОС ООО «Эксплор» | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,70 | 1,09 | 16 542,80 | 155,00 | 4 276,20 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 155,00 | 4 276,20 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — строительство новых канализационных сетей от потребителей д. Лаврики и подключение их к канализационным сетям ООО «УК «Мурино», составит 4 276,20 тыс. руб. (без НДС).

Замена ветхих канализационных сетей АО «НПО «Поиск»

Расчет капитальных вложений в замену ветхих канализационных сетей, представлен в таблице 2.20.

Стоимость работ по реализации мероприятия — замена ветхих канализационных сетей на территории АО «НПО «Поиск»

| № п/п | Наименование эксплуатирующей РСО | Средний диаметр трубопровода, мм | Коэффициенты |  |  | Стоимость по НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. (без НДС) | Стоимость демонтажных работ (30%), за 1 км, тыс. руб. | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территориальный | Климатических условий | Стесненности |  |  |  |  |
| 1 | АО «НПО «Поиск» | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 1945,08 | 1450 | 11989,38 |
| 2 |  | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 1945,08 | 650 | 5374,55 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 2100 | 17363,92 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — замена ветхих канализационных сетей на территории АО «НПО «Поиск», составит 17363,92 тыс. руб. (без НДС).

Итоговая протяженность труб, подлежащих замене — 2,1 км.

Реконструкция КОС на территории АО «НПО «Поиск»

Стоимость работ по реализации мероприятия — реконструкция КОС на территории АО «НПО «Поиск», представлена в таблице 2.21.

Стоимость работ реконструкции КОС на территории АО «НПО «Поиск»

| № п/п | Наименование зоны | Производительность, м3/сут | Коэффициенты |  | Итоговая стоимость в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территориальный | Климатических условий |  |
| 1 | КОС АО «НПО «Поиск» | 4000 | 0,9 | 1,00 | 349 812,0 |
|  | Итого по реализации мероприятия |  |  |  | 349 812,0 |

Итоговая стоимость реализации мероприятия — реконструкция КОС на территории АО «НПО «Поиск», составит 349 812,0 тыс. руб. (без НДС).

Реконструкция КНС на территории АО «НПО «Поиск»

Стоимость работ по реализации мероприятия по реконструкция КНС АО «НПО «Поиск» представлена в таблице 2.22.

Стоимость реализации мероприятия по реконструкции КНС на территории АО «НПО «Поиск»

| № п/п | Наименование зоны | Производительность, м3/час | Коэффициенты |  | Итоговая стоимость в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территориальный | Климатических условий |  |
| 1 | КНС АО «НПО «Поиск» | 166,7 | 0,9 | 1,00 | 54 394,66 |
|  | Итого по реализации мероприятия |  |  |  | 54 394,66 |

Итоговая стоимость реализации мероприятий по реконструкции КНС на территории АО «НПО «Поиск» составит 54 394,66 тыс. руб. (без НДС).

Подключение площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор»

Мероприятие будет более детально проработано в ходе следующей актуализации Схемы водоотведения.

Предварительно предполагается:

- проектирование и строительство напорных сетей водоотведения 2Ду110 мм общей протяженностью ориентировочно 1,5 км;

- проектирование и реконструкция существующей канализационной станции на производительность 150 м3/сут., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики д.42;

- проектирование и строительство новой канализационной насосной станции на границе земельного участка заявителя;

- проект реконструкции и реконструкция существующей канализационной насосной станции на границе земельного участка заявителя;

- проект реконструкции и реконструкция существующей канализационной насосной станции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Привокзальная д. к5, включающая ремонт трех насосов и замену вентиляционных установок;

- проект реконструкции и реконструкция существующей канализационной насосной станции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Флотская д.9, включающая ремонт силового кабеля и замену сетевого насоса.

Окончательный размер платы за подключение (технологическое присоединение) будет установлен в индивидуальном порядке ЛенРТК.

Суммарные капиталовложения

В таблице 2.23 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоотведения в соответствии с предложенным вариантом развития централизованной системы водоотведения Муринского городского поселения.

В таблице отражены следующие сведения:

Расчеты прогнозных цен реализации мероприятий сформированы в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции и НДС.

Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

  - группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

  - группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

  - группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

  - группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

  - группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения».

Общий объем финансовых вложений в реализацию мероприятий схемы водоотведения Муринского городского поселения оценивается в 3 533 608,58 тыс. руб. (в ценах 2025 г., без НДС).

Оценка капитальных вложений на модернизацию системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Разбиение меро-приятий по группам в соотв. с ПП РФ от 29.07.2013 №641 | Стоимость мероприятий по годам, тыс. руб. в ценах 2025 г. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т.ч.: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Строительство новых канализационных сетей к сетям ООО "РСО 47" | Группа 1 | 30 143,09 | — | 6 028,62 | 6 028,62 | 6 028,62 | 6 028,62 | 6 028,62 |
| 2 | Строительство новых канализационных сетей к сетям ООО «УК «Мурино» | Группа 1 | 70 905,89 | — | 10 129,41 | 10 129,41 | 10 129,41 | 10 129,41 | 10 129,41 |
| 3 | Строительство новых канализационных сетей к сетям ГУП "Леноблводоканал" | Группа 1 | 36 093,10 | — | 7 218,62 | 7 218,62 | 7 218,62 | 7 218,62 | 7 218,62 |
| 4 | Строительство новых канализационных сетей на территории ППТ № 90 (Южное Мурино) ООО «УК «Мурино» | Группа 1 | 137 911,12 | — | 13 791,11 | 13 791,11 | 13 791,11 | 13 791,11 | 13 791,11 |
| 5 | Строительство участка канализационной сети от жилого массива г. Мурино (район Медвежий Стан) до КНС ЖК «Левитан» с целью временного переключения части стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на сети водоотведения ООО «РСО 47» | Группа 1 | Характеристики и стоимость будут определены после разработки ПСД. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство модульных КОС 1 500 м. куб/сут с целью окончательного переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС другой РСО. | Группа 1 | 255 000,00 | - | 122 500,00 | 122 500,00 |  |  |  |
| 7 | Строительство отводящего коллектора от КОС АО «НПО «Поиск» до границ земельного участка новых модульных КОС 1 500 м. куб/сут с целью окончательного переключения стоков с КОС АО «НПО «Поиск» на КОС другой РСО. | Группа 1 | Характеристики и стоимость будут определены после разработки ПСД. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство КОС 15 000 м. куб/сут на земельном участке с кадастровым номером 47:07:094001:1279 (Южное Мурино) ООО «УК «Мурино» | Группа 1 | 2 550 000,00 | — | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| 9 | Строительство выпускного коллектора от границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:094001:1279 до предполагаемой точки сброса в водный объект ООО «УК «Мурино» | Группа 1 | Характеристики и стоимость коллектора будут определены после разработки ПСД. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подключение ЖК "Левитан" и МКД к сетям ООО "РСО 47" | Группа 1 | 27 708,59 | — | 27 708,59 | — | — | — | — |
| 11 | Строительство напорных сетей водоотведения для подключения д. Лаврики к очистным сооружениям | Группа 1 | 4 276,20 | — | 2 138,10 | 2 138,10 | — | — | — |
| 12 | Замена канализационных сетей по причине износа на территории АО «НПО «Поиск» в г. Мурино | Группа 3 | 17 363,92 | — | 8 681,96 | 8 681,96 | — | — | — |
| 13 | Реконструкция КОС на территории АО «НПО «Поиск», г. Мурино | Группа 1 | 349 812,00 | — | 174 906,00 | 174 906,00 | — | — | — |
| 14 | Реконструкция КНС на территории АО «НПО «Поиск», г. Мурино | Группа 1 | 54 394,67 | — | 27 197,34 | 27 197,34 | — | — | — |
| 15 | Подключение площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор» | Группа 1 | Окончательный размер платы за подключение (технологическое присоединение) будет установлен в индивидуальном порядке ЛенРТК. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 3 533 608,58 | - | 655 299,75 | 627 591,16 | 292 167,76 | 292 167,76 | 292 167,76 |

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг по водоотведению сточных вод;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоотведения на основе последовательного планирования развития системы водоотведения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоотведения;

- продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. Авариями на канализационной сети считаются внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию.

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед./км.) (П н): определяется следующим образом:

П н = К а/п /L сети, где:

К а/п - количество аварий и засоров на канализационных сетях;

L сети - протяженность канализационных сетей (км).

Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоотведения сведены в таблицы 2.24-2.30.

Показатели качества очистки сточных вод

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

- доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

- доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.

Фактическое значение показателя качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) (%) (Д нн) определяется следующим образом:

Д нн = К пнндс /К п, где:

К пнндс - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;

К п - общее количество проб сточных вод.

Итоговые показатели качества очистки сточных вод сведены в таблицы 2.24-2.30.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

В соответствии с п. 13 Приказа Минстроя РФ от 4.04.20214 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» значения показателей энергетической эффективности систем водоотведения определяются следующим образом:

- Уельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (Урост):

Урост=Кэ/Vобщ

Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

Vобщ – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке.

- Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/м³) (Ур тр осв):

Ур тр осв = Кэ/Vобщ тр осв

Vобщ тр осв – общий объем транспортируемых сточных вод.

Итоговые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод сведены в таблицы 2.24-2.30.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти не установлены.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения ООО «УК «Мурино»

| Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВтч/м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВтч/м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения ООО «РСО 47»

| Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВтч/м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВтч/м³ | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения ООО «Новая Водная Ассоциация»

| Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВтч/м³ | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВтч/м³ | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения ООО «ЖилКомТеплоЭнерго»

| Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВтч/м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВтч/м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения АО «НПО «Поиск»

| Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВтч/м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВтч/м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения ООО «Эксплор» (до 2025 года - ООО «ЭкоПром»)

| Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВтч/м³ | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВтч/м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения ГУП «Петербургский Метрополитен»

| Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВтч/м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВтч/м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По информации, предоставленной администрацией Муринского городского поселения (служебная записка от 05.05.2025 №711/01-37) на территории муниципального образования располагаются следующие бесхозяйные объекты централизованного водоотведения:

- Сети ливневой канализации с кадастровым номером 47:07:0000000:96842, протяженностью 220 м, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Привокзальная пл., д. 1А, к.1, к. 2;

- Сети хозяйственно-бытовой канализации с кадастровым номером 47:07:0000000:96860, протяженностью 340 м, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Привокзальная пл., д. 1А, к.1, к. 2;

- Сети ливневой канализации с кадастровым номером 47:07:0000000:96861, протяженностью 1360 м, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Привокзальная пл., д. 5А, к.1 – к. 6;

- Сети хозяйственно-бытовой канализации с кадастровым номером 47:07:0000000:96847, протяженностью 635 м, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Привокзальная пл., д. 5А, к.1 – к. 6;

- Сеть ливневой канализации, ориентировочной протяженностью 400-500 м, с местоположением: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, участок улицы Екатерининской в направлении от Петровского бульвара до ул. Графская (магистраль 4).

Приложения

Перечень потребителей горячего водоснабжения с указанием типа системы ГВС в Муринском ГП

| №п/п | Место расположения (адрес) потребителя | Тип системы ГВС |
| --- | --- | --- |
| ООО «Новая Водная Ассоциация» |  |  |
| 1 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, корп. 3 | Закрытая |
| 2 | г. Мурино, ул. Оборонная ул д. 26 | Закрытая |
| 3 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корп. 1 | Закрытая |
| 4 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корп. 2 | Закрытая |
| 5 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корп. 3 | Закрытая |
| 6 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 57 | Закрытая |
| 7 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2 | Открытая |
| 8 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 4 | Открытая |
| 9 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 6 | Открытая |
| 10 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 8 | Открытая |
| 11 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 10 | Открытая |
| 12 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 12 | Открытая |
| 13 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 20 | Открытая |
| 14 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 22 | Открытая |
| 15 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 36 | Закрытая |
| 16 | дер. Лаврики, д. 40 | Нет ГВС |
| 17 | дер. Лаврики, д. 40А | Нет ГВС |
| 18 | дер. Лаврики, д. 40Б | Нет ГВС |
| 19 | дер. Лаврики, д. 40В | Нет ГВС |
| 20 | дер. Лаврики, д. 40Г | Нет ГВС |
| 21 | дер. Лаврики, д. 40Д | Нет ГВС |
| 22 | дер. Лаврики, д. 40Е | Нет ГВС |
| 23 | г. Мурино, ул. Привокзальная, д. 3 | Закрытая |
| 24 | г. Мурино, ул. Парковая, д. 8 | Нет ГВС |
| 25 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 33 | Закрытая |
| 26 | г. Мурино, ул. Лесная, ком 3, лит. А | Нет ГВС |
| 27 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 26 | Нет ГВС |
| 28 | г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 17-а | Нет ГВС |
| 29 | г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19 | Нет ГВС |
| 30 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 30 | Нет ГВС |
| 31 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, лит. А | Нет ГВС |
| 32 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 50А | Нет ГВС |
| 33 | г. Мурино, ул. Новая, д. 6 | Нет ГВС |
| 34 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 21 | Нет ГВС |
| 35 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 49 | Закрытая |
| 36 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 48 | Нет ГВС |
| 37 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 52 | Нет ГВС |
| 38 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 14 | Нет ГВС |
| 39 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 37, корп. 1 | Закрытая |
| 40 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 12 | Нет ГВС |
| 41 | г. Мурино, ул. Садовая, уч. 37Б | Нет ГВС |
| 42 | г. Мурино, ул. Новая, уч. 2 | Нет ГВС |
| 43 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 13 | Нет ГВС |
| 44 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51/1 | Закрытая |
| 45 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51 | Закрытая |
| 46 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 53 | Закрытая |
| 47 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 55 | Закрытая |
| 48 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 45 | Закрытая |
| 49 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 47 | Закрытая |
| 50 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, корп. 2 | Открытая |
| 51 | г. Мурино, ул. Новая, уч. 24 | Нет ГВС |
| 52 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, корп. 1 | Открытая |
| 53 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 14 | Открытая |
| 54 | г. Мурино, ул. Новая, уч. 26 | Нет ГВС |
| 55 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, корп. 3 | Открытая |
| 56 | г. Мурино, ул. Лесная, ком 4 | Нет ГВС |
| 57 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, корп. 4 | Открытая |
| 58 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 14 | Открытая |
| 59 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 14/1 | Открытая |
| 60 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 32, а | Нет ГВС |
| 1 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 16 | Открытая |
| 62 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 10 | Открытая |
| 63 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 18 | Открытая |
| 64 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 24 | Открытая |
| 65 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 5-В | Нет ГВС |
| 66 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, корп. 5 | Открытая |
| 67 | дер. Лаврики, д. 42А | Нет ГВС |
| 68 | дер. Лаврики, школа | Нет ГВС |
| 69 | дер. Лаврики, д. 403 | Нет ГВС |
| 70 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 1 | Нет ГВС |
| 71 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 2 | Нет ГВС |
| 72 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 4 | Нет ГВС |
| 73 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 6 | Нет ГВС |
| 74 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 8 | Нет ГВС |
| 75 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 10А | Нет ГВС |
| 76 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 10/1 | Нет ГВС |
| 77 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 10/2 | Нет ГВС |
| 78 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 13 | Нет ГВС |
| 79 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 15 | Нет ГВС |
| 80 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 16 | Нет ГВС |
| 81 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 20 | Нет ГВС |
| 82 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 20/1 | Нет ГВС |
| 83 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 26 | Нет ГВС |
| 84 | г. Мурино, ул. 2-я Линия, д. 28 | Нет ГВС |
| 85 | г. Мурино, ул. Английская, д. 1 | Нет ГВС |
| 86 | г. Мурино, ул. Английская, д. 7, корп. 1 | Нет ГВС |
| 87 | г. Мурино, ул. Английская, д. 7, корп. 2 | Нет ГВС |
| 88 | г. Мурино, ул. Английская, д. 13 | Нет ГВС |
| 89 | г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 1 | Нет ГВС |
| 90 | г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 2 | Нет ГВС |
| 91 | г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 3 | Нет ГВС |
| 92 | г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 4 | Нет ГВС |
| 93 | г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 5 | Нет ГВС |
| 94 | г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 6 | Нет ГВС |
| 95 | г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 8 | Нет ГВС |
| 96 | г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 10 | Нет ГВС |
| 97 | г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 10А | Нет ГВС |
| 98 | г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 12 | Нет ГВС |
| 99 | г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 14 | Нет ГВС |
| 100 | г. Мурино, ул. Березовая Аллея, д. 15 | Нет ГВС |
| 101 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 2 | Нет ГВС |
| 102 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 4/1 | Нет ГВС |
| 103 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 4/2 | Нет ГВС |
| 104 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 4/3 | Нет ГВС |
| 105 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 4/4 | Нет ГВС |
| 106 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 5 | Нет ГВС |
| 107 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 5/1 | Нет ГВС |
| 108 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 5/2 | Нет ГВС |
| 109 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 5А | Нет ГВС |
| 110 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 7 | Нет ГВС |
| 111 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 7/1 | Нет ГВС |
| 112 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 7В | Нет ГВС |
| 113 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 8 | Нет ГВС |
| 114 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 11Г | Нет ГВС |
| 115 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 13 | Нет ГВС |
| 116 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 15 | Нет ГВС |
| 117 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 21/1 | Нет ГВС |
| 118 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 21/2 | Нет ГВС |
| 119 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 22 | Нет ГВС |
| 120 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 23 | Нет ГВС |
| 121 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 25А | Нет ГВС |
| 122 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 28 | Нет ГВС |
| 123 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 28А | Нет ГВС |
| 124 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 30 | Нет ГВС |
| 125 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 32 | Нет ГВС |
| 126 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 39/1 | Нет ГВС |
| 127 | г. Мурино, ул. Боровая, д. 39/2 | Нет ГВС |
| 128 | г. Мурино, ул. Веселая, д. 2 | Нет ГВС |
| 129 | г. Мурино, ул. Веселая, д. 3 | Нет ГВС |
| 130 | г. Мурино, ул. Веселая, д. 5 | Нет ГВС |
| 131 | г. Мурино, ул. Веселая, д. 5А | Нет ГВС |
| 132 | г. Мурино, ул. Веселая, д. 8 | Нет ГВС |
| 133 | г. Мурино, ул. Веселая, д. 9 | Нет ГВС |
| 134 | г. Мурино, ул. Веселая, д. 9А | Нет ГВС |
| 135 | г. Мурино, ул. Веселая, д. 10 | Нет ГВС |
| 136 | г. Мурино, ул. Веселая, д. 11 | Нет ГВС |
| 137 | г. Мурино, ул. Веселая, д. 11Б | Нет ГВС |
| 138 | г. Мурино, ул. Веселая, д. 12 | Нет ГВС |
| 139 | г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 1А | Нет ГВС |
| 140 | г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 1Б | Нет ГВС |
| 141 | г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 2 | Нет ГВС |
| 142 | г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 6 | Нет ГВС |
| 143 | г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 8А | Нет ГВС |
| 144 | г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 9 | Нет ГВС |
| 145 | г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 10 | Нет ГВС |
| 146 | г. Мурино, ул. Вокзальная, д. 14 | Нет ГВС |
| 147 | г. Мурино, ул. Гражданская, д. 10 | Нет ГВС |
| 148 | г. Мурино, ул. Гражданская, д. 2 | Нет ГВС |
| 149 | г. Мурино, ул. Гражданская, д. 4 | Нет ГВС |
| 150 | г. Мурино, ул. Гражданская, д. 6 | Нет ГВС |
| 151 | г. Мурино, ул. Гражданская, д. 8 | Нет ГВС |
| 152 | г. Мурино, ул. Гражданская, д. 11А | Нет ГВС |
| 153 | г. Мурино, ул. Гражданская, д. 11 | Нет ГВС |
| 154 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 14А | Нет ГВС |
| 155 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 5 | Нет ГВС |
| 156 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 5/2 | Нет ГВС |
| 157 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 7 | Нет ГВС |
| 158 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 9 | Нет ГВС |
| 159 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 10 | Нет ГВС |
| 160 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 15А | Нет ГВС |
| 161 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 18 | Нет ГВС |
| 162 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 22 | Нет ГВС |
| 163 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 26 | Нет ГВС |
| 164 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 28 | Нет ГВС |
| 165 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 32А | Нет ГВС |
| 166 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 32Б | Нет ГВС |
| 167 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 36 | Нет ГВС |
| 168 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 42 | Нет ГВС |
| 169 | г. Мурино, ул. Заречная, д. 36А | Нет ГВС |
| 170 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 17 | Нет ГВС |
| 171 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 3 | Нет ГВС |
| 172 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 4 | Нет ГВС |
| 173 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 6 | Нет ГВС |
| 174 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 7 | Нет ГВС |
| 175 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 8 | Нет ГВС |
| 176 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 8А | Нет ГВС |
| 177 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 9 | Нет ГВС |
| 178 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 11 | Нет ГВС |
| 179 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 12, корп. 1 | Нет ГВС |
| 180 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 12, корп. 3 | Нет ГВС |
| 181 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 13 | Нет ГВС |
| 182 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 16 | Нет ГВС |
| 183 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 22 | Нет ГВС |
| 184 | г. Мурино, ул. Новая, д. 3 | Нет ГВС |
| 185 | г. Мурино, ул. Новая, д. 3А | Нет ГВС |
| 186 | г. Мурино, ул. Новая, д. 5 | Нет ГВС |
| 187 | г. Мурино, ул. Новая, д. 4 | Нет ГВС |
| 188 | г. Мурино, ул. Новая, д. 6 | Нет ГВС |
| 189 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 3 | Нет ГВС |
| 190 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 5 | Нет ГВС |
| 191 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 7 | Нет ГВС |
| 192 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 13 | Нет ГВС |
| 193 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 15 | Нет ГВС |
| 194 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 17 | Нет ГВС |
| 195 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 19 | Нет ГВС |
| 196 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 21 | Нет ГВС |
| 197 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 23 | Нет ГВС |
| 198 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 25 | Нет ГВС |
| 199 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 27 | Нет ГВС |
| 200 | г. Мурино, ул. Оборонная, д. 31 | Нет ГВС |
| 201 | г. Мурино, ул. Родниковый пер., д. 7 | Нет ГВС |
| 202 | г. Мурино, ул. Родниковый пер., д. 7А | Нет ГВС |
| 203 | г. Мурино, ул. Родниковый пер., д. 9 | Нет ГВС |
| 204 | г. Мурино, ул. Родниковый пер., д. 10 | Нет ГВС |
| 205 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 1А | Нет ГВС |
| 206 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 10А | Нет ГВС |
| 207 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 10/1 | Нет ГВС |
| 208 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 11 | Нет ГВС |
| 209 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 11А | Нет ГВС |
| 210 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 12 | Нет ГВС |
| 211 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 12А | Нет ГВС |
| 212 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 13 | Нет ГВС |
| 213 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 14/1 | Нет ГВС |
| 214 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 14/2 | Нет ГВС |
| 215 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 14/3 | Нет ГВС |
| 216 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 16 | Нет ГВС |
| 217 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 16/2 | Нет ГВС |
| 218 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 17 | Нет ГВС |
| 219 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 17А | Нет ГВС |
| 220 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 17Б | Нет ГВС |
| 221 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 18 | Нет ГВС |
| 222 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 19 | Нет ГВС |
| 223 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 1Б | Нет ГВС |
| 224 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 1В | Нет ГВС |
| 225 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 2 | Нет ГВС |
| 226 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 23 | Нет ГВС |
| 227 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 23А | Нет ГВС |
| 228 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 25 | Нет ГВС |
| 229 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 26 | Нет ГВС |
| 230 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 27 | Нет ГВС |
| 231 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 27/1 | Нет ГВС |
| 232 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 28 | Нет ГВС |
| 233 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 29 | Нет ГВС |
| 234 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 29А | Нет ГВС |
| 235 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 2А | Нет ГВС |
| 236 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 2В | Нет ГВС |
| 237 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 3 | Нет ГВС |
| 238 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 30 | Нет ГВС |
| 239 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 32 | Нет ГВС |
| 240 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 32А | Нет ГВС |
| 241 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 33 | Нет ГВС |
| 242 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 35/1 | Нет ГВС |
| 243 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 35/2 | Нет ГВС |
| 244 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 35А | Нет ГВС |
| 245 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 36 | Нет ГВС |
| 246 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 37А | Нет ГВС |
| 247 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 39 | Нет ГВС |
| 248 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 3А | Нет ГВС |
| 249 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 4 | Нет ГВС |
| 250 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 42 | Нет ГВС |
| 251 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 44/1 | Нет ГВС |
| 252 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 44/2 | Нет ГВС |
| 253 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 46 | Нет ГВС |
| 254 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 48А | Нет ГВС |
| 255 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 50 | Нет ГВС |
| 256 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 50Б | Нет ГВС |
| 257 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 52 | Нет ГВС |
| 258 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 54 | Нет ГВС |
| 259 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 56 | Нет ГВС |
| 260 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 58 | Нет ГВС |
| 261 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 6 | Нет ГВС |
| 262 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 60 | Нет ГВС |
| 263 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 64 | Нет ГВС |
| 264 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 66 | Нет ГВС |
| 265 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 68 | Нет ГВС |
| 266 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 6А | Нет ГВС |
| 267 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 7 | Нет ГВС |
| 268 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 70 | Нет ГВС |
| 269 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 72 | Нет ГВС |
| 270 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 74 | Нет ГВС |
| 271 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 74Б | Нет ГВС |
| 272 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 74А/2 | Нет ГВС |
| 273 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 74В | Нет ГВС |
| 274 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 8 | Нет ГВС |
| 275 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 9 | Нет ГВС |
| 276 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 9/2 | Нет ГВС |
| 277 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 9/3 | Нет ГВС |
| 278 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 2Г | Нет ГВС |
| 279 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 26А | Нет ГВС |
| 280 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 26Б | Нет ГВС |
| 281 | г. Мурино, ул. Садовая, д. 20А | Нет ГВС |
| 282 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 2 | Нет ГВС |
| 283 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 3 | Нет ГВС |
| 284 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 4А | Нет ГВС |
| 285 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 4Б | Нет ГВС |
| 286 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 5Б | Нет ГВС |
| 287 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 5А | Нет ГВС |
| 288 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 5В | Нет ГВС |
| 289 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 11/1 | Нет ГВС |
| 290 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 11/2 | Нет ГВС |
| 291 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 17 | Нет ГВС |
| 292 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 7 | Нет ГВС |
| 293 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 7А | Нет ГВС |
| 294 | г. Мурино, ул. Тихая, д.18 | Нет ГВС |
| 295 | г. Мурино, ул. Тихая, д. 5 | Нет ГВС |
| 296 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 1 | Нет ГВС |
| 297 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 11 | Нет ГВС |
| 298 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 12 | Нет ГВС |
| 299 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 14 | Нет ГВС |
| 300 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 15 | Нет ГВС |
| 301 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 16 | Нет ГВС |
| 302 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 1Б | Нет ГВС |
| 303 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 1В | Нет ГВС |
| 304 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 20 | Нет ГВС |
| 305 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 23 | Нет ГВС |
| 306 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 3 | Нет ГВС |
| 307 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 35 | Нет ГВС |
| 308 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 3А | Нет ГВС |
| 309 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 41 | Нет ГВС |
| 310 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 45 | Нет ГВС |
| 311 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 47 | Нет ГВС |
| 312 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 48 | Нет ГВС |
| 313 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 56 | Нет ГВС |
| 314 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 58А | Нет ГВС |
| 315 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 6 | Нет ГВС |
| 316 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 7 | Нет ГВС |
| 317 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 9 | Нет ГВС |
| 318 | г. Мурино, ул. Центральная, д. 6А | Нет ГВС |
| 319 | г. Мурино, ул. Школьная, д. 4 | Нет ГВС |
| 320 | г. Мурино, ул. Школьная, д. 5А | Нет ГВС |
| 321 | г. Мурино, ул. Школьная, д. 6 | Нет ГВС |
| 322 | г. Мурино, ул. Школьная, д. 7 | Нет ГВС |
| 323 | г. Мурино, ул. Школьная, д. 3Б | Нет ГВС |
| 324 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 15А | Нет ГВС |
| 325 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 19 | Нет ГВС |
| 326 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 21 | Нет ГВС |
| 327 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 22 | Нет ГВС |
| 328 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 22А | Нет ГВС |
| 329 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 25 | Нет ГВС |
| 330 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 26 | Нет ГВС |
| 331 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 28 | Нет ГВС |
| 332 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 29 | Нет ГВС |
| 333 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 31 | Нет ГВС |
| 334 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34 | Нет ГВС |
| 335 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 35 | Нет ГВС |
| 336 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 38 | Нет ГВС |
| 337 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 39 | Нет ГВС |
| 338 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 43 | Нет ГВС |
| 339 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 45 | Нет ГВС |
| 340 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 46 | Нет ГВС |
| 341 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 46А | Нет ГВС |
| 342 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 46Б | Нет ГВС |
| 343 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 47 | Нет ГВС |
| 344 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 48 | Нет ГВС |
| 345 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 50 | Нет ГВС |
| 346 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 52 | Нет ГВС |
| 347 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 52А | Нет ГВС |
| 348 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 54 | Нет ГВС |
| 349 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 56 | Нет ГВС |
| 350 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 58 | Нет ГВС |
| 351 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 60 | Нет ГВС |
| 352 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 62 | Нет ГВС |
| 353 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 8 | Нет ГВС |
| 354 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 10 | Нет ГВС |
| 355 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 19/1 | Нет ГВС |
| 356 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 30 | Нет ГВС |
| 357 | г. Мурино, ул. Ясная, д. 1А | Нет ГВС |
| 358 | г. Мурино, ул. Ясная, д. 2, корп. 2 | Нет ГВС |
| 359 | г. Мурино, ул. Ясная, д. 3 | Нет ГВС |
| 360 | г. Мурино, ул. Ясная, д. 3/2 | Нет ГВС |
| 361 | г. Мурино, ул. Ясная, д. 4 | Нет ГВС |
| 362 | г. Мурино, ул. Ясная, д. 5 | Нет ГВС |
| 363 | г. Мурино, ул. Ясная, д. 7 | Нет ГВС |
| 364 | г. Мурино, ул. Ясная, д. 8 | Нет ГВС |
| 365 | г. Мурино, ул. Ясная, д. 11 | Нет ГВС |
| 366 | г. Мурино, ул. Ясная, д. 12 | Нет ГВС |
| 367 | г. Мурино, ул. Ясная, д. 13 | Нет ГВС |
| 368 | г. Мурино, ул. Ясная, д. 14 | Нет ГВС |
| 369 | г. Мурино, ул. Парковая, д. 6 | Нет ГВС |
| 370 | г. Мурино, ул. Парковая, д. 7 | Нет ГВС |
| 371 | г. Мурино, ул. Парковая, д. 10 | Нет ГВС |
| 372 | г. Мурино, ул. Парковая, д. 17 | Нет ГВС |
| 373 | г. Мурино, ул. Парковая, д. 19 | Нет ГВС |
| 374 | г. Мурино, ул. Парковая, д. 21 | Нет ГВС |
| 375 | г. Мурино, ул. Парковая, д. 29 | Нет ГВС |
| 376 | дер. Лаврики, д. 10 | Нет ГВС |
| 377 | дер. Лаврики, д. 101 | Нет ГВС |
| 378 | дер. Лаврики, д. 103 | Нет ГВС |
| 379 | дер. Лаврики, д. 109А | Нет ГВС |
| 380 | дер. Лаврики, д. 111А | Нет ГВС |
| 381 | дер. Лаврики, д. 113 | Нет ГВС |
| 382 | дер. Лаврики, д. 119 | Нет ГВС |
| 383 | дер. Лаврики, д. 121, кв. 1 | Нет ГВС |
| 384 | дер. Лаврики, д. 121А | Нет ГВС |
| 385 | дер. Лаврики, д. 123 | Нет ГВС |
| 386 | дер. Лаврики, д. 125 | Нет ГВС |
| 387 | дер. Лаврики, д. 14 | Нет ГВС |
| 388 | дер. Лаврики, д. 16 | Нет ГВС |
| 389 | дер. Лаврики, д. 17 | Нет ГВС |
| 390 | дер. Лаврики, д. 20 | Нет ГВС |
| 391 | дер. Лаврики, д. 21 | Нет ГВС |
| 392 | дер. Лаврики, д. 22А | Нет ГВС |
| 393 | дер. Лаврики, д. 23 | Нет ГВС |
| 394 | дер. Лаврики, д. 24 | Нет ГВС |
| 395 | дер. Лаврики, д. 24А | Нет ГВС |
| 396 | дер. Лаврики, д. 27 | Нет ГВС |
| 397 | дер. Лаврики, д. 30 | Нет ГВС |
| 398 | дер. Лаврики, д. 31 | Нет ГВС |
| 399 | дер. Лаврики, д. 32А | Нет ГВС |
| 340 | дер. Лаврики, д. 33 | Нет ГВС |
| 341 | дер. Лаврики, д. 35Б | Нет ГВС |
| 342 | дер. Лаврики, д. 36/1 | Нет ГВС |
| 343 | дер. Лаврики, д. 39 | Нет ГВС |
| 344 | дер. Лаврики, д. 39А | Нет ГВС |
| 345 | дер. Лаврики, д. 41 | Нет ГВС |
| 346 | дер. Лаврики, д. 42 | Нет ГВС |
| 347 | дер. Лаврики, д. 44 | Нет ГВС |
| 348 | дер. Лаврики, д. 46/1 | Нет ГВС |
| 349 | дер. Лаврики, д. 50 | Нет ГВС |
| 350 | дер. Лаврики, д. 52 | Нет ГВС |
| 351 | дер. Лаврики, д. 54 | Нет ГВС |
| 352 | дер. Лаврики, д. 55 | Нет ГВС |
| 353 | дер. Лаврики, д. 56 | Нет ГВС |
| 354 | дер. Лаврики, д. 58 | Нет ГВС |
| 355 | дер. Лаврики, д. 60 | Нет ГВС |
| 356 | дер. Лаврики, д. 62 | Нет ГВС |
| 357 | дер. Лаврики, д. 64 | Нет ГВС |
| 358 | дер. Лаврики, д. 66 | Нет ГВС |
| 359 | дер. Лаврики, д. 67 | Нет ГВС |
| 360 | дер. Лаврики, д. 68 | Нет ГВС |
| 361 | дер. Лаврики, д. 70 | Нет ГВС |
| 362 | дер. Лаврики, д. 72 | Нет ГВС |
| 363 | дер. Лаврики, д. 74 | Нет ГВС |
| 364 | дер. Лаврики, д. 85 | Нет ГВС |
| 365 | дер. Лаврики, д. 87 | Нет ГВС |
| 366 | дер. Лаврики, д. 9 | Нет ГВС |
| 367 | дер. Лаврики, д. 91А | Нет ГВС |
| ООО «ТрансПром» и ООО «Эксплор» |  |  |
| 368 | г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 2 | Закрытая |
| 369 | г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 3, корп. 1 | Закрытая |
| 370 | г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 3, корп. 2 | Закрытая |
| 371 | г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 3, корп. 3 | Закрытая |
| 372 | г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 3, корп. 4 | Закрытая |
| 373 | г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 4, корп. 1 | Закрытая |
| 374 | г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 8, корп. 1 | Закрытая |
| 375 | г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 8, корп. 2 | Закрытая |
| 376 | г. Мурино, Привокзальная пл., д. 1А, корп. 1 | Закрытая |
| 377 | г. Мурино, Привокзальная пл., д. 1А, корп. 2 | Закрытая |
| 378 | г. Мурино, Привокзальная пл., д. 5А, корп. 1 | Открытая |
| 379 | г. Мурино, Привокзальная пл., д. 5А, корп. 2 | Открытая |
| 380 | г. Мурино, Привокзальная пл., д. 5А, корп. 3 | Закрытая |
| 381 | г. Мурино, Привокзальная пл., д. 5А, корп. 5 | Закрытая |
| 382 | г. Мурино, Привокзальная пл., д. 5А, корп. 6 | Закрытая |
| ООО «РСО 47» |  |  |
| 383 | г. Мурино, ул. Новая, д. 7, корп. 4 | Закрытая |
| 384 | г. Мурино, ул. Новая, д. 7/1 | Закрытая |
| 385 | г. Мурино, ул. Новая, д. 9 | Закрытая |
| 386 | г. Мурино, ул. Новая, д. 7 | Закрытая |
| 387 | г. Мурино, ул. Новая, д. 7, корп. 2 | Закрытая |
| 388 | г. Мурино, ул. Новая, д. 7, корп. 3 | Закрытая |
| 389 | г. Мурино, ул. Новая, д. 7, корп. 4 | Закрытая |
| 390 | г. Мурино, ул. Новая, д. 11, корп. 1 | Закрытая |
| 391 | г. Мурино, ул. Новая, д. 11, корп. 3 | Нет ГВС |
| 392 | г. Мурино, ул. Новая, д. 13, корп. 1 | Закрытая |
| 393 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 55 | Закрытая |
| 394 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 55А | Закрытая |
| 395 | г. Мурино, ул. Новая, уч. 8 | Закрытая |
| 396 | г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 20 | Закрытая |
| 397 | г. Мурино, ул. Новая, строение 1 | Закрытая |
| 398 | г. Мурино, ул. Новая, д.13, корп. 2 | Закрытая |
| 399 | г. Мурино, ул. Новая, д.15 | Закрытая |
| 400 | г. Мурино, ул. Новая, д.17, корп. 1 | Закрытая |
| 401 | г. Мурино, ул. Новая, д.17, корп. 2 | Закрытая |
| 402 | г. Мурино, ул. Новая, д.19 | Закрытая |
| 403 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, корп. 1 | Закрытая |
| 404 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 57, корп. 1 | Закрытая |
| 405 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, корп. 2 | Закрытая |
| 406 | г. Мурино, ул. Новая, д. 13, лит. А | Закрытая |
| 407 | г. Мурино, ул. Новая, д. 13, лит. В | Закрытая |
| 408 | г. Мурино, ул. Новая, д. 17, лит. А | Закрытая |
| ООО «УК «Мурино» |  |  |
| 409 | г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 5 | Закрытая |
| 410 | г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 7 | Закрытая |
| 411 | г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 9, корп. 1 | Закрытая |
| 412 | г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 9, корп. 2 | Закрытая |
| 413 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 1 | Закрытая |
| 414 | г. Мурино, б-р Воронцовский, д. 11, корп. 1 | Закрытая |
| 415 | г. Мурино, аллея Охтинская, д. 10 | Закрытая |
| 416 | г. Мурино, аллея Охтинская, д. 12 | Закрытая |
| 417 | г. Мурино, аллея Охтинская, д. 16 | Нет ГВС |
| 418 | г. Мурино, аллея Охтинская, д. 8 | Нет ГВС |
| 419 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 3 | Закрытая |
| 420 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 14, корп. 1 | Закрытая |
| 421 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 14, корп. 2 | Закрытая |
| 422 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 14, корп. 3 | Закрытая |
| 423 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 14, корп. 4 | Закрытая |
| 424 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 14, корп. 5 | Закрытая |
| 425 | г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 1, корп. 1 | Закрытая |
| 426 | г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 3 | Закрытая |
| 427 | г. Мурино, ул. Графская, д. 9 | Закрытая |
| 428 | г. Мурино, ул. Графская, д. 11 | Закрытая |
| 429 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 2 | Закрытая |
| 430 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 19, корп. 1 | Закрытая |
| 431 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 19, корп. 2 | Закрытая |
| 432 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 21 | Закрытая |
| 433 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 4 | Закрытая |
| 434 | г. Мурино, аллея Охтинская, д. 2 | Закрытая |
| 435 | г. Мурино, аллея Охтинская, д. 4 | Закрытая |
| 436 | г. Мурино, аллея Охтинская, д. 6 | Закрытая |
| 437 | г. Мурино, аллея Охтинская, д. 14 | Закрытая |
| 438 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 4, корп. 1 | Закрытая |
| 439 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 12, корп. 1 | Закрытая |
| 440 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 12, корп. 2 | Закрытая |
| 441 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 13/10 | Закрытая |
| 442 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 15 | Закрытая |
| 443 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 17 | Закрытая |
| 444 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 2, корп. 2 | Закрытая |
| 445 | г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 2 | Закрытая |
| 446 | г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 6, корп. 1 | Закрытая |
| 447 | г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 6, корп. 2 | Закрытая |
| 448 | г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 22, корп. 1 | Закрытая |
| 449 | г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 22, корп. 2 | Закрытая |
| 450 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 48 | Закрытая |
| 451 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 50 | Закрытая |
| 452 | г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 9, корп. 3 | Закрытая |
| 453 | г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 31 | Закрытая |
| 454 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 16/9 | Закрытая |
| 455 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 16/9 Б | Закрытая |
| 456 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 23 | Закрытая |
| 457 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 25, корп. 1 | Закрытая |
| 458 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 25, корп. 2 | Закрытая |
| 459 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 27/7 | Закрытая |
| 460 | г. Мурино, ул. Графская, д. 8 | Закрытая |
| 461 | г. Мурино, ул. Графская, д. 12, корп. 1 | Закрытая |
| 462 | г. Мурино, ул. Графская, д. 12, корп. 2 | Закрытая |
| 463 | г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 11/1 | Закрытая |
| 464 | г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 3, корп. 1 | Закрытая |
| 465 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 3, корп. 1 | Закрытая |
| 466 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 3, корп. 2 | Закрытая |
| 467 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 2, корп. 1 | Закрытая |
| 468 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 2, корп. 2 | Закрытая |
| 469 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 2, корп. 3 | Закрытая |
| 470 | г. Мурино, аллея Охтинская, д. 10, корп. 1 | Закрытая |
| 471 | г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 8, корп. 1 | Закрытая |
| 472 | г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 8, корп. 2 | Закрытая |
| 473 | г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 13 | Закрытая |
| 474 | г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 15 | Закрытая |
| 475 | г. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д. 17 | Закрытая |
| 476 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 10/18 | Закрытая |
| 477 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 5, корп. 1 | Закрытая |
| 478 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 7, корп. 1 | Закрытая |
| 479 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 7, корп. 2 | Закрытая |
| 480 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 9, корп. 2 | Закрытая |
| 481 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 7 | Закрытая |
| 482 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 1 | Закрытая |
| 483 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 3 | Закрытая |
| 484 | г. Мурино, б-р Воронцовский, д. 2 | Закрытая |
| 485 | г. Мурино, б-р Воронцовский, д. 4 | Закрытая |
| 486 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 4 | Закрытая |
| 487 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 6 | Закрытая |
| 488 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 11, корп. 1 | Закрытая |
| 489 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 11, корп. 4 | Закрытая |
| 490 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 12, корп. 1 | Закрытая |
| 491 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 12, корп. 2 | Закрытая |
| 492 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 16 | Закрытая |
| 493 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 8 | Закрытая |
| 494 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 9, корп. 1 | Закрытая |
| 495 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 10 | Закрытая |
| 496 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 11, корп. 2 | Закрытая |
| 497 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 14 | Закрытая |
| 498 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 6 | Закрытая |
| 499 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 8 | Закрытая |
| 500 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 13 | Закрытая |
| 501 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 20 | Закрытая |
| 502 | г. Мурино, б-р Менделеева, д. 22 | Закрытая |
| 503 | г. Мурино, б-р Воронцовский, д. 6 | Закрытая |
| 504 | г. Мурино, б-р Воронцовский, д. 8 | Закрытая |
| 505 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 5 | Закрытая |
| 506 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 7 | Закрытая |
| 507 | г. Мурино, б-р Воронцовский, д. 10 | Закрытая |
| 508 | г. Мурино, б-р Воронцовский, д. 12 | Закрытая |
| 509 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 11, корп. 1 | Закрытая |
| 510 | г. Мурино, б-р Петровский, д. 11, корп. 2 | Закрытая |
| 511 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 11 | Закрытая |
| 512 | г. Мурино, ул. Шувалова, д. 9 | Закрытая |
| ГУП «Петербургский Метрополитен» |  |  |
| 513 | г. Мурино, здание вестибюля ст. м. «Девяткино» с подземными переходами | Нет ГВС |
| 514 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. А | Закрытая |
| 515 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Б | Закрытая |
| 516 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. В | Закрытая |
| 517 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Д | Закрытая |
| 518 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Е | Закрытая |
| 519 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Ж | Закрытая |
| 520 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. З | Закрытая |
| 521 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. И | Закрытая |
| 522 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. К | Закрытая |
| 523 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Л | Закрытая |
| 524 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. М | Закрытая |
| 525 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Н | Закрытая |
| 526 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. О | Закрытая |
| 527 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. П | Закрытая |
| 528 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Р | Закрытая |
| 529 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. С | Закрытая |
| 530 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Т | Закрытая |
| 531 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. У | Закрытая |
| 532 | г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 61, литер. Ф | Закрытая |
| АО «НПО «Поиск» |  |  |
| 533 | ООО «Новая Водная Ассоциация» | - |
| 534 | ООО «Сампо» | Закрытая |
| 535 | ООО «Абсолют-Сервис» | Закрытая |
| 536 | ООО ПСФ «Строитель» | Закрытая |
| 537 | ООО «Скандинавия плюс» | Закрытая |
| 538 | ФГКОУ ВО СПБУ МВД РФ | Закрытая |
| 539 | ООО «Восход» | Закрытая |
| 540 | ООО «Ресурс-Недвижимость» | Закрытая |
| 541 | АО «УК Корта» | Закрытая |
| 542 | ООО «Виктория» | Закрытая |
| 543 | ООО «УНИСТО Петросталь Проект» | Закрытая |
| 544 | ООО «Обуховский» | Закрытая |
| АО «ТЭК СПб» |  |  |
| 545 | пл. Привокзальная, д.3 | Открытая |
| 546 | Кооперативная ул. д.24 лит.А | Открытая |
| 547 | Вокзальная ул. д.6 | Открытая |
| 548 | шоссе в Лаврики, д.61 | Открытая |
| 549 | шоссе в Лаврики д.61 | Открытая |
| 550 | шоссе в Лаврики д.61 | Открытая |
| 551 | шоссе в Лаврики д.61 | Открытая |
| 552 | шоссе в Лаврики д.61 | Открытая |
| 553 | шоссе в Лаврики д.61 | Открытая |

Сведения об узлах учета потребителей

| № п/п | Объект | № узла учета | Диаметр прибора учета, мм | Марка прибора учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Новая, д. 7 | 12527634 | 80 | ВСХНд |
| 2 |  | 12527067 | 80 | ВСХНд |
| 3 |  | 12596739 | 25 | ВСХНд |
| 4 | Ул. Новая, д. 7, к. 2 | 13568468 | 80 | ВСХНд |
| 5 |  | 15327429 | 80 | ВСХНд |
| 6 |  | 12583371 | 25 | ВСХНд |
| 7 | Ул. Новая, д. 7, к. 3 | 15327433 | 65 | ВСХНд |
| 8 |  | 14506281 | 65 | ВСХНд |
| 9 |  | 131043967 | 25 | ВСХНд |
| 10 | Ул. Новая, д. 7, к. 4 | 438879 | 65 | РМ-5 |
| 11 |  | 3962 | 65 | Норма СТВ |
| 12 |  | 438696 | 65 | РМ-5 |
| 13 |  | 3955 | 56 | Норма СТВ |
| 14 |  | 34822723 | 25 | ВСХНд |
| 15 | Ул. Новая, д. 11, к.1 | 437076 | 50 | РМ-5 |
| 16 |  | 13565840 | 50 | ВСХН |
| 17 | Ул. Новая, д. 11, к.3 | 438986 | 65 | РМ-5 |
| 18 |  | 16726836 | 65 | Meistream |
| 19 |  | 438989 | 65 | РМ-5 |
| 20 |  | 16726837 | 65 | Meistream |
| 21 | Ул. Новая, д. 13, к.1 | 438720 | 65 | РМ-5 |
| 22 |  | 15350921 | 65 | ВСХНд |
| 23 |  | 438721 | 65 | РМ-5 |
| 24 |  | 15350955 | 65 | ВСХНд |
| 25 | Ул. Новая, д. 13, к.2 | 440355 | 65 | РМ-5 |
| 26 |  | 15358520 | 65 | ВСХНд |
| 27 |  | 440359 | 65 | РМ-5 |
| 28 |  | 15358522 | 65 | ВСХНд |
| 29 | Ул. Новая, д. 15 | 440357 | 65 | РМ-5 |
| 30 |  | 15358464 | 65 | ВСХНд |
| 31 |  | 440358 | 65 | РМ-5 |
| 32 |  | 15358509 | 65 | ВСХНд |
| 33 | Ул. Новая, д. 17, к. 1 | 440351 | 50 | РМ-5 |
| 34 |  | 15355396 | 65 | ВСХНд |
| 35 | Ул. Новая, д. 17, к. 2 | 440352 | 65 | РМ-5 |
| 36 |  | 3960 | 65 | Норма СТВ |
| 37 |  | 440354 | 65 | РМ-5 |
| 38 |  | 3959 | 65 | Норма СТВ |
| 39 | Ул. Новая, д. 19 | 440356 | 65 | РМ-5 |
| 40 |  | 16355399 | 65 | ВСХНд |
| 41 |  | 440355 | 65 | РМ-5 |
| 42 |  | 16355447 | 65 | ВСХНд |
| 43 | Ул. Шоссе в Лаврики, д. 55 | 434888 | 65 | РМ-5 |
| 44 |  | 14771148 | 80 | Meilwin |
| 45 |  | 14382837 | 80 | Meilwin |
| 46 |  | 434887 | 65 | РМ-5 |
| 47 |  | 14771150 | 80 | Meilwin |
| 48 |  | 14382839 | 80 | Meilwin |
| 49 |  | 1710996032 | 25 | Sensus |
| 50 | Ул. Шоссе в Лаврики, д. 57, к. 1 | 438970 | 65 | РМ-5 |
| 51 |  | 18360346 | 65 | ВСХНд |
| 52 |  | 438719 | 65 | РМ-5 |
| 53 |  | 18345555 | 65 | ВСХНд |
| 54 |  | 40084997 | 65 | ВСХНд |
| 55 | Ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, к. 1 | 437087 | 65 | РМ-5 |
| 56 |  | 17327039 | 65 | ВСХНд |
| 57 |  | 437089 | 65 | РМ-5 |
| 58 |  | 16783544 | 65 | Meistream |
| 59 |  | 56799300 | 25 | ВСХНд |
| 60 |  | 56799337 | 25 | ВСХНд |
| 61 |  | 437086 | 65 | РМ-5 |
| 62 |  | 17327044 | 65 | ВСХНд |
| 63 |  | 437084 | 65 | РМ-5 |
| 64 |  | 17327035 | 65 | ВСХНд |
| 65 |  | 56799309 | 25 | ВСХНд |
| 66 |  | 40020598 | 25 | ВСХНд |
| 67 |  | 437083 | 65 | РМ-5 |
| 68 |  | 17337209 | 65 | ВСХНд |
| 69 |  | 437085 | 65 | РМ-5 |
| 70 |  | 17337196 | 65 | ВСХНд |
| 71 |  | 40026330 | н/д | н/д |
| 72 |  | 40026288 | н/д | н/д |
| 73 | Ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, к. 2 | 438717 | 65 | РМ-5 |
| 74 |  | 16062101 | 65 | Zenner |
| 75 |  | 438716 | 65 | РМ-5 |
| 76 |  | 16062103 | 65 | Zenner |
| 77 |  | 6175846 | 15 | СВКМ |
| 78 | Ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, к. 1, лит. А | 56779182 | 20 | ВСХд |
| 79 |  | 15355046 | 80 | ВСХНд |
| 80 |  | 56779155 | 20 | ВСХд |
| 81 |  | 15355107 | 80 | ВСХНд |
| 82 | Ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, к. 1, лит. Б | 56779171 | 20 | ВСХд |
| 83 |  | 17310349 | 80 | ВСХНд |
| 84 |  | 190347476 | 20 | ВСХд |
| 85 |  | 17325120 | 80 | ВСХНд |
| 86 | Ул. Шоссе в Лаврики, д. 59, к. 1, лит. В | 58626287 | 20 | ВСГд |
| 87 |  | 17329040 | 80 | ВСХНд |
| 88 |  | 58626280 | 20 | ВСГд |
| 89 |  | 16356149 | 80 | ВСХНд |
| 90 | Ул. Шоссе в Лаврики, д. 63 | 449797 | 80 | РМ-5 |
| 91 |  | 449796 | 80 | РМ-5 |
| 92 |  | 13555578 | 25 | ВСХД |
| 93 | Ул. Новая, д.13, лит. А | 16363854 | н/д | н/д |
| 94 |  | 56779161 | н/д | н/д |
| 95 |  | 56779157 | н/д | н/д |
| 96 |  | 16363858 | н/д | н/д |
| 97 | Ул. Новая, д.13, лит. В | 15372063 | н/д | н/д |
| 98 |  | 56623149 | н/д | н/д |
| 99 | Ул. Новая, д.17, лит. А | 16352702 | н/д | н/д |
| 100 |  | 58686358 | н/д | н/д |
| 101 | Ул. Шоссе в Лаврики, д. 55А | 1510520266 | н/д | н/д |
| 102 |  | 14771112 | н/д | н/д |
| 103 |  | 15105220255 | н/д | н/д |
| 104 |  | 14771114 | н/д | н/д |
| 105 | Ул. Новая, д.7, к.4 | 34822723 | н/д | н/д |
| 106 | Ул. Новая, д.7/1 | 13565822 | н/д | н/д |
| 107 |  | 13565862 | н/д | н/д |
| 108 |  | 13565853 | н/д | н/д |
| 109 |  | 13565868 | н/д | н/д |
| 110 | Ул. Кооперативная, д. 20 | 15034113 | н/д | н/д |
| 111 |  | 15707244 | н/д | н/д |
| 112 |  | 15034112 | н/д | н/д |
| 113 |  | 15707245 | н/д | н/д |
| 114 | Ул. Новая, д. 7, строение 1 | 13521850 | н/д | н/д |
| 115 |  | 14568572 | н/д | н/д |
| 116 | Ул. Новая, уч. 8 | 438313 | н/д | н/д |
| 117 |  | 18323409 | н/д | н/д |
| 118 |  | 438315 | н/д | РМ-5 |
| 119 |  | 18323420 | н/д | н/д |
| 120 | Ул. Новая, д. 9 | 17309327 | н/д | н/д |
| 121 |  | 17309300 | н/д | н/д |

ВС Оценка затрат на реализацию мероприятий по строительству новых участков сетей водоснабжения для присоединения перспективных потребителей Муринского городского поселения (без НДС)

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Средний диаметр трубопровода, мм | Коэффициенты |  |  | Стоимость по НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. (без НДС) | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Территориальный | Климатических условий | Стесненности |  |  |  |
| 1 | ВК-369/П | ЗАО «ГТ Морстрой» | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 25,38 | 283,25 |
| 2 | ВК-370/П | ООО «Промэкспо» | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 27,72 | 309,37 |
| 3 | ВК-1-0/П | ВК-374/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 47,31 | 528,00 |
| 4 | ВК-366/П | ООО «Ювента» | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 240,39 | 2 682,85 |
| 5 | ВК-372/П | Склад | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 75,97 | 847,86 |
| 6 | ВК-372/П | ВК-396/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 160,25 | 1 788,45 |
| 7 | ВК-373/П | ВК-372/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 470,78 | 5 254,09 |
| 8 | ВК-373/П | Промзона | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 53,27 | 594,51 |
| 9 | ВК-373А/П | ВК-373/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 20,74 | 231,47 |
| 10 | ВК-374/П | ООО "АН" ЛАХТА-ОЛЬГИНО" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 52,30 | 583,69 |
| 11 | ВК-374А/П | ВК-374/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 182,81 | 2 040,23 |
| 12 | ВК-374А/П | ВК-375/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 833,81 | 9 305,65 |
| 13 | ВК-375/П | ООО "АС" | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 97,25 | 1 085,35 |
| 14 | ВК-375/П | ВК-376/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 82,55 | 921,29 |
| 15 | ВК-376/П | Промзона уч. №10 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 102,00 | 1 138,36 |
| 16 | ВК-376/П | ВК-377/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 605,75 | 6 760,41 |
| 17 | ВК-377/П | ВК-378/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 78,86 | 880,11 |
| 18 | ВК-378/П | ВК-379/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 131,06 | 1 462,68 |
| 19 | ВК-378/П | Промзона уч. №9 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 66,60 | 743,28 |
| 20 | ВК-379/П | ВК-380/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 178,02 | 1 986,77 |
| 21 | ВК-379/П | Промзона уч. №8 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 62,16 | 693,73 |
| 22 | ВК-380/П | ВК-381/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 162,04 | 1 808,43 |
| 23 | ВК-380/П | Промзона уч. № 7 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 54,62 | 609,58 |
| 24 | ВК-381/П | Промзона уч. №6 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 55,19 | 615,94 |
| 25 | ВК-381/П | ВК-382/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 147,39 | 1 644,93 |
| 26 | ВК-382/П | ВК-383/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 104,78 | 1 169,39 |
| 27 | ВК-382/П | Промзона уч. №5 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 55,55 | 619,96 |
| 28 | ВК-383/П | Уз. 9/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 73,06 | 815,38 |
| 29 | ВК-383/П | Промзона уч. №4 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 48,54 | 541,73 |
| 30 | ВК-384/П | Уз. 4/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 504,18 | 5 626,85 |
| 31 | ВК-384/П | ООО "Исток - СВ" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 152,07 | 1 697,16 |
| 32 | ВК-396/П | Элком | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 152,17 | 1 698,28 |
| 33 | ВК-397/П | ООО «ПCФ «СТРОИТЕЛЬ» | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 28,57 | 318,85 |
| 34 | Уз. 4/П | Промзона уч. №1 | 25 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 137,93 | 1 539,35 |
| 35 | Уз. 4/П | Промзона уч. № 2 | 25 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 51,85 | 578,67 |
| 36 | Уз. 9/П | ВК-384/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 83,42 | 931,00 |
| 37 | Уз. 62 | СЗИПК ФСКН | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 31,77 | 354,57 |
| 38 | ВК-392/П | ИЖС | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 36,33 | 405,46 |
| 39 | ВК-394 | ИЖС | 25 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 49,36 | 550,88 |
| 40 | ВК-400/П | ИЖС | 25 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 48,36 | 539,72 |
| 41 | ВК-285 | ИЖС | 25 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 27,98 | 312,27 |
| 42 | ВК-402/П | ИЖС | 25 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 27,13 | 302,78 |
| 43 | ВК-398/П | ВК-367/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 178,62 | 1 993,47 |
| 44 | ВК-367/П | ООО «Вариант» | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 45,55 | 508,36 |
| 45 | ВК-367/П | ВК-368/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 77,97 | 870,18 |
| 46 | ВК-368/П | ЗАО «Стройснаб» | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 58,96 | 658,02 |
| 47 | Уз. 273 | ИЖС | 25 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 24,70 | 275,66 |
| 48 | ВК-365/П | НС - 11/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 44,61 | 497,87 |
| 49 | НС - 11/П | МКД ЖК "Охтинский" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,69 | 52,34 |
| 50 | ВК-363/П | НС - 12/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 47,25 | 527,33 |
| 51 | НС - 12/П | МКД ЖК "Охтинский" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,52 | 72,77 |
| 52 | ВК-363/П | ВК-364/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 51,23 | 571,75 |
| 53 | ВК-361/П | Магазин | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 11,49 | 128,23 |
| 54 | ВК-362/П | Паркинг ЖК "Охтинский" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 36,07 | 402,56 |
| 55 | ВК-364/П | Детский сад | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 68,10 | 760,02 |
| 56 | ВК-364/П | Школа | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 33,21 | 370,64 |
| 57 | ВК-354/П | ВК-167 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 44,40 | 495,52 |
| 58 | ВК-167 | Жилой дом | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,34 | 115,40 |
| 59 | ВК-354/П | Жилой дом | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 21,06 | 235,04 |
| 60 | ВК-353/П | Садовая, 6Б | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 9,35 | 104,35 |
| 61 | ВК-353/П | ВК-354/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 80,64 | 899,97 |
| 62 | ВК-352/П | ВК-353/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 37,30 | 416,28 |
| 63 | ВК-352/П | Жилой дом | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,49 | 117,07 |
| 64 | ВК-168 | Жилой дом | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 34,22 | 381,91 |
| 65 | ВК-169 | Жилой дом | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 18,10 | 202,00 |
| 66 | ВК-170 | ВК-352/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 80,99 | 903,88 |
| 67 | ВК-333 | ООО «Рико Лтд Плюс» | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 144,90 | 1 617,14 |
| 68 | ВК-355/П | ВК-356/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 71,04 | 858,86 |
| 69 | ВК-765 | МКД с полуподземными автостоянками | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,58 | 84,60 |
| 70 | ВК-356/П | МКД | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 19,88 | 221,87 |
| 71 | ВК-356/П | ВК-357/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 82,91 | 1 002,36 |
| 72 | Уз №1 | Уз №2 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 27,45 | 306,35 |
| 73 | Уз №2 | Уз. №3 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 123,19 | 1 374,85 |
| 74 | Уз №2 | Уз. №3 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 123,35 | 1 376,64 |
| 75 | Уз. №3 | Уз №4 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 35,36 | 394,63 |
| 76 | ВК-358/П | ФОК Оборонная | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 19,18 | 214,06 |
| 77 | ВК-357/П | ВК-358/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 96,05 | 1 071,96 |
| 78 | ВК-357/П | МКД | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 23,78 | 265,39 |
| 79 | ВК-6.2П | ЖК Ромашки | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 26,88 | 299,99 |
| 80 | ВК-6.1П | ЖК Ромашки | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 26,52 | 295,97 |
| 81 | ВК-5.2П | ЖК Сила природы | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 37,61 | 419,74 |
| 82 | ВК-5.1П | ЖК Сила природы | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 39,40 | 439,72 |
| 83 | ВК-4.2П | ЖК Сила природы | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 26,17 | 292,07 |
| 84 | ВК-4.1П | ЖК Сила природы | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 25,86 | 288,61 |
| 85 | НС - 162/П | МКД №7 ЖК Северный | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,16 | 57,59 |
| 86 | НС - 163/П | МКД №7 ЖК Северный | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,52 | 50,45 |
| 87 | ВК-317/П | Автостоянка надземная | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 75,35 | 840,94 |
| 88 | ВК-323а/П | ПГ | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 163,17 | 2 127,63 |
| 89 | ВК-322/П | ВК-323а/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 26,09 | 340,20 |
| 90 | ВК-322а/П | ПГ | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 53,47 | 697,21 |
| 91 | ПГ | ВК-310/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 200,74 | 2 617,52 |
| 92 | ВК-322а/П | ВК-322/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 53,96 | 703,60 |
| 93 | ВК-310/П | ВК-319/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 64,68 | 843,38 |
| 94 | ВК-319/П | ВК-318/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 101,49 | 1 323,36 |
| 95 | ВК-320/П | НС - 163/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 36,69 | 409,48 |
| 96 | ВК-320/П | НС - 162/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 43,67 | 487,37 |
| 97 | ВК-319/П | Автостоянка надземная | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 28 038,36 | 68,15 | 1 874,51 |
| 98 | ВК-318/П | Автостоянка надземная | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 72,64 | 810,69 |
| 99 | ВК-322/П | МКД ЖК Северный | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 25,00 | 302,24 |
| 100 | ВК-310/П | Автостоянка надземная | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 84,53 | 943,39 |
| 101 | ВК-320/П | ВК-322а/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 42,34 | 552,09 |
| 102 | ПГ | ВК-320/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 6,42 | 83,71 |
| 103 | ВК-318/П | ПГ | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 79,21 | 1 032,85 |
| 104 | ПГ | ВК-317/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 57,39 | 748,33 |
| 105 | ВК-317/П | ПГ | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 69,43 | 905,32 |
| 106 | ВК-317/П | ВК-316/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 44,77 | 583,77 |
| 107 | ПГ | ВК-323/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 16,85 | 219,71 |
| 108 | ВК | ДОУ (со столовой, прачечной) | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 78,81 | 879,55 |
| 109 | ВК-375 | СОШ "Муринский пасад" (825 мест) | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 51,22 | 571,64 |
| 110 | ВК-343/П | МКД "ЖК Муринский пасад" | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 21,57 | 240,73 |
| 111 | ВК-339/П | МКД "ЖК Муринский пасад" | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 22,28 | 248,65 |
| 112 | ВК-342/П | МКД "ЖК Муринский пасад" | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 21,08 | 235,26 |
| 113 | ВК-340/П | МКД "ЖК Муринский пасад" | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 21,98 | 245,31 |
| 114 | ВК-388/П | МКД ЖК "Муринский Пасад" | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 29,86 | 333,25 |
| 115 | ВК-395/П | Общ. деловая застройка ЖК "Муринский Пасад" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 40,17 | 448,31 |
| 116 | ВК-337/П | Общ. деловая застройка ЖК "Муринский Пасад" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 48,40 | 540,16 |
| 117 | ВК-341/П | СОШ "Муринский пасад" (825 мест) | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 42,55 | 474,88 |
| 118 | ВК-387/П | МКД "Муринский Пасад" | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 30,11 | 336,04 |
| 119 | Уз. 2/П | МКД ЖК 'Муринский Пасад" | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 19,29 | 215,28 |
| 120 | Уз. 3/П | МКД ЖК 'Муринский Пасад" | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 17,81 | 198,77 |
| 121 | ВК-344/П | ДОУ ЖК"Муринский Пасад"(285 мест) | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 31,43 | 350,77 |
| 122 | ВК-5 | ВК-3.2П | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 72,38 | 1 174,62 |
| 123 | ВК-3.2П | ВК-3.1П | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 2,71 | 43,98 |
| 124 | ВК-3.1П | ВК-2.2П | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 127,61 | 2 070,92 |
| 125 | ВК-2.2П | ВК-2.1П | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 1,90 | 30,83 |
| 126 | ВК-2.1П | Уз.4.2 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 33,56 | 544,63 |
| 127 | ВК-15 | ВК-1.1П | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 128,80 | 2 090,23 |
| 128 | ВК-1.2П | ВК-12 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 40,32 | 654,33 |
| 129 | ПГ | ЖК Сила природы | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 67,64 | 754,89 |
| 130 | ПГ | ЖК Сила природы | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 67,62 | 754,67 |
| 131 | ВК-18/П | ВК-17/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 146,48 | 1 770,91 |
| 132 | ВК-17/П | ЖК Сила природы | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 14,86 | 179,65 |
| 133 | ВК-9 | ВК-18/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 124,47 | 1 504,81 |
| 134 | ВК-9/П | ВК-8/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 110,11 | 1 228,87 |
| 135 | ВК-7/П | ВК-9/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 32,17 | 419,48 |
| 136 | ВК-9/П | ВК-10/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 17,93 | 233,80 |
| 137 | ВК-10/П | ВК-11/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 233,79 | 3 048,47 |
| 138 | ВК-8/П | МКД ЖК "Ромашки" | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 31,65 | 353,23 |
| 139 | ВК-8/П | МКД ЖК "Ромашки" | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 119,59 | 1 334,67 |
| 140 | ВК-14/П | ЖК Сила природы | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 39,42 | 439,94 |
| 141 | ВК-11/П | ЖК Ромашки | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 86,58 | 966,27 |
| 142 | ВК-11/П | ВК-12/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 178,04 | 2 321,52 |
| 143 | ВК-13/П | ЖК " Ромашки" | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 41,57 | 463,94 |
| 144 | ВК-12/П | ВК-13/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 59,42 | 774,80 |
| 145 | ВК-13/П | ВК-14/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 99,18 | 1 293,24 |
| 146 | ВК-4.3П | ВК-14/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 53,65 | 699,56 |
| 147 | ВК-15 | ВК-7/П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 291,88 | 64,20 | 837,13 |
| 148 | ВК-2.1П | ЖК Сила природы | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 23,55 | 262,83 |
| 149 | ВК-2.2П | ЖК Сила природы | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 23,29 | 259,93 |
| 150 | ВК-3.1П | ЖК Сила природы | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 29,14 | 325,21 |
| 151 | ВК-3.2П | ЖК Сила природы | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 28,99 | 323,54 |
| 152 | ВК-1.2П | ЖК Ромашки | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 25,81 | 288,05 |
| 153 | ВК-7/П | ЖК Ромашки | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 24,13 | 269,30 |
| 154 | ВК-1.1П | ВК-1.2П | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 2,25 | 36,51 |
| 155 | ВК-1.1П | ЖК Ромашки | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 25,46 | 284,14 |
| 156 | ВК-347/П | АЗС | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 51,29 | 572,42 |
| 157 | ВК-351/П | Автоцентр | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 38,64 | 431,24 |
| 158 | ВК-6/П | Административное здание | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 95,65 | 1 067,49 |
| 159 | ВК-4/П | ВК-1АП | 225 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 893,46 | 76,88 | 1 047,83 |
| 160 | ВК1/П | ВК-2/П | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 28 038,36 | 33,16 | 912,09 |
| 161 | ВК-7/П | ВК-2/П | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 28 038,36 | 56,06 | 1 541,97 |
| 162 | ВК-1/П | ВК-2/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 15,27 | 170,42 |
| 163 | ВК-59/П | ВК-2А/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 177,15 | 2 519,01 |
| 164 | ВК-60/П | ВК-2А/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 322,69 | 4 588,53 |
| 165 | ВК-2/П | ВК-3/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 63,23 | 705,67 |
| 166 | ВК-2/П | ВК-3/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 221,73 | 3 152,92 |
| 167 | ВК-3С/П | ВК-3А/П | 225 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 893,46 | 174,95 | 2 384,48 |
| 168 | ВК-17/П | ВК-3Б/П | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 7,98 | 129,50 |
| 169 | ВК-3А/П | ВК-3Б/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 87,51 | 1 244,36 |
| 170 | ВК-27А/П | ВК-3С/П | 225 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 893,46 | 478,29 | 6 518,85 |
| 171 | ВК-3/П | ВК-4/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 84,36 | 941,49 |
| 172 | ВК-4/П | ВК-4/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 174,75 | 2 484,88 |
| 173 | ВК-3/П | ВК-4/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 158,85 | 2 258,79 |
| 174 | ВК-13/П | ВК-4А/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 19,11 | 213,28 |
| 175 | ВК-4А/П | ВК-4Б/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 11,22 | 125,22 |
| 176 | ВК-4/П | ВК-5/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 179,92 | 2 558,40 |
| 177 | ВК-1/П | ВК-5/П | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 28 038,36 | 6,97 | 191,71 |
| 178 | ВК-2/П | ВК-6/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 29,96 | 549,48 |
| 179 | ВК-6/П | ВК-6/П | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 28 038,36 | 95,82 | 2 635,59 |
| 180 | ВК-5/П | ВК-6/П | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 28 038,36 | 54,04 | 1 486,40 |
| 181 | ВК-6/П | ВК-7/П | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 28 038,36 | 39,26 | 1 079,87 |
| 182 | ВК-6/П | ВК-8/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 12,10 | 221,92 |
| 183 | ВК-8/П | ВК-9/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 82,66 | 1 516,03 |
| 184 | ВК-9/П | ВК-10/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 61,23 | 1 122,99 |
| 185 | ВК-42/П | ВК-11/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 155,99 | 2 860,93 |
| 186 | ВК-10/П | ВК-11/П | 355 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 44,78 | 821,29 |
| 187 | ВК-43/П | ВК-12/П | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 28 038,36 | 26,98 | 742,10 |
| 188 | ВК-11/П | ВК-12/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 41,56 | 762,23 |
| 189 | ВК-12/П | ВК-13/П | 225 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 893,46 | 145,14 | 1 978,18 |
| 190 | ВК-13/П | ВК-14/П | 225 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 893,46 | 97,13 | 1 323,83 |
| 191 | ВК-14/П | ВК-15/П | 225 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 893,46 | 12,93 | 176,23 |
| 192 | ВК-15/П | ВК-16/П | 225 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 893,46 | 102,69 | 1 399,61 |
| 193 | ВК-391/П | ВК-17/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 23,71 | 434,85 |
| 194 | ВК-16/П | ВК-17/П | 225 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 893,46 | 207,51 | 2 828,25 |
| 195 | ВК-3Б/П | ВК-18/П | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 93,49 | 1 517,20 |
| 196 | ВК-18/П | ВК-20/П | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 69,48 | 1 127,55 |
| 197 | ВК-20/П | ВК-21/П | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 92,62 | 1 503,08 |
| 198 | ВК-21/П | ВК-22/П | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 27,26 | 442,39 |
| 199 | ВК-22/П | ВК-23/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 38,33 | 702,99 |
| 200 | ВК-23/П | ВК-24/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 90,38 | 1 657,61 |
| 201 | ВК-24/П | ВК-25/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 7,42 | 136,09 |
| 202 | ВК-25/П | ВК-26/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 8,67 | 159,01 |
| 203 | ВК-27А/П | ВК-26А/П | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 110,39 | 1 791,46 |
| 204 | ВК-26/П | ВК-26А/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 121,87 | 2 235,16 |
| 205 | ВК-26А/П | ВК-27/П | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 16 542,80 | 29,59 | 480,20 |
| 206 | ВК-1АП | ВК-27А/П | 225 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 13 893,46 | 777,25 | 10 593,52 |
| 207 | ВК-26/П | ВК-28/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 103,72 | 1 157,56 |
| 208 | ВК-27/П | ВК-28/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 198,44 | 3 639,49 |
| 209 | ВК-28/П | ВК-29/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 43,67 | 800,93 |
| 210 | ВК-29/П | ВК-30/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 23,53 | 262,60 |
| 211 | ВК-30/П | ВК-31/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 42,08 | 469,63 |
| 212 | ВК-31/П | ВК-32/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 21,08 | 235,26 |
| 213 | ВК-389/П | ВК-33/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 133,95 | 2 456,71 |
| 214 | ВК-33/П | ВК-33А/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 112,92 | 2 071,01 |
| 215 | ВК-35/П | ВК-33А/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 66,18 | 1 213,77 |
| 216 | ВК-33/П | ВК-34/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 103,91 | 1 159,68 |
| 217 | ВК-37/П | ВК-35/П | 355 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 22,14 | 406,06 |
| 218 | ВК-1АП | ВК-36/П | 75 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 114,26 | 1 275,19 |
| 219 | ВК-36/П | ВК-36а/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 45,53 | 508,13 |
| 220 | ВК-36/П | ВК-36с/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 35,47 | 395,86 |
| 221 | ВК-5/П | ВК-37/П | 355 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 36,72 | 673,46 |
| 222 | ВК-5/П | ВК-39/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 185,65 | 3 404,91 |
| 223 | ВК-39/П | ВК-42/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 42,55 | 780,39 |
| 224 | ВК-45/П | ВК-43/П | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 28 038,36 | 78,52 | 2 159,74 |
| 225 | ВК-71/П | ВК-45/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 67,92 | 1 245,69 |
| 226 | ВК-45/П | ВК-46/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 102,40 | 1 878,07 |
| 227 | ВК-46/П | ВК-47/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 12,08 | 221,55 |
| 228 | ВК-47/П | ВК-48/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 223,38 | 4 096,90 |
| 229 | ВК-48/П | ВК-49/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 39,47 | 440,50 |
| 230 | ВК-48/П | ВК-50/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 65,57 | 1 202,59 |
| 231 | ВК-52/П | ВК-51/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 176,45 | 3 236,18 |
| 232 | ВК-50/П | ВК-51/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 34,91 | 640,27 |
| 233 | ВК-51/П | ВК-52/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 152,37 | 2 794,54 |
| 234 | ВК-55/П | ВК-52/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 32,59 | 597,72 |
| 235 | ВК-52/П | ВК-53/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 18,60 | 224,87 |
| 236 | ВК-53/П | ВК-54/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 16,30 | 197,06 |
| 237 | ВК-56/П | ВК-55/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 59,02 | 1 082,46 |
| 238 | ВК-57/П | ВК-56/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 128,53 | 1 827,65 |
| 239 | ВК-58/П | ВК-57/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 18,32 | 260,50 |
| 240 | ВК-2А/П | ВК-58/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 107,77 | 1 532,45 |
| 241 | ВК-59А/П | ВК-59/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 144,49 | 2 054,59 |
| 242 | ВК-3А/П | ВК-59А/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 727,42 | 10 343,65 |
| 243 | ВК-63/П | ВК-60/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 79,26 | 1 127,05 |
| 244 | ВК-60/П | ВК-61/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 30,98 | 345,75 |
| 245 | ВК-61/П | ВК-62/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 39,94 | 445,75 |
| 246 | ВК-64/П | ВК-63/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 93,77 | 1 333,38 |
| 247 | ВК-475 | ВК-64/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 80,66 | 1 146,96 |
| 248 | ВК-386А/П | ВК-67/П | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 20 719,86 | 89,27 | 1 814,52 |
| 249 | ВК-67/П | ВК-68/П | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 20 719,86 | 115,16 | 2 340,76 |
| 250 | ВК-68/П | ВК-69/П | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 20 719,86 | 75,12 | 1 526,90 |
| 251 | ВК-69/П | ВК-70/П | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 20 719,86 | 45,28 | 920,37 |
| 252 | ВК-70/П | ВК-71/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 76,10 | 1 395,71 |
| 253 | ВК-71/П | ВК-72/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 58,31 | 650,76 |
| 254 | ВК-70/П | ВК-73/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 110,45 | 1 232,67 |
| 255 | ВК-73/П | ВК-74/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 40,84 | 455,79 |
| 256 | ВК-74/П | ВК-75/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 17,90 | 199,77 |
| 257 | ВК-73/П | ВК-76/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 41,28 | 460,70 |
| 258 | ВК-386А/П | ВК-90/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 61,20 | 683,02 |
| 259 | ВК-90/П | ВК-91/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,34 | 81,92 |
| 260 | ВК-91/П | ВК-92/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,46 | 38,61 |
| 261 | ВК-90/П | ВК-93/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 50,85 | 567,51 |
| 262 | ВК-93/П | ВК-94/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,06 | 45,31 |
| 263 | ВК-94/П | ВК-95/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 26,01 | 290,28 |
| 264 | ВК-95/П | ВК-96/П | 800 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 98 671,30 | 4,45 | 430,74 |
| 265 | ВК-96/П | ВК-97/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 71,42 | 797,08 |
| 266 | ВК-97/П | ВК-98/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,06 | 34,15 |
| 267 | ВК-127/П | ВК-99/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 129,15 | 1 441,37 |
| 268 | ВК-99/П | ВК-100/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,08 | 45,53 |
| 269 | ВК-100/П | ВК-101/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 135,56 | 1 512,90 |
| 270 | ВК-101/П | ВК-102/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,97 | 44,31 |
| 271 | ВК-102/П | ВК-103/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 84,68 | 945,06 |
| 272 | ВК-126/П | ВК-104/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 150,00 | 1 674,06 |
| 273 | ВК-103/П | ВК-104/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,70 | 52,45 |
| 274 | ВК-104/П | ВК-105/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,38 | 48,88 |
| 275 | ВК-105/П | ВК-106/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 99,87 | 1 114,59 |
| 276 | ВК-106/П | ВК-107/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,23 | 36,05 |
| 277 | ВК-107/П | ВК-108/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 70,17 | 783,13 |
| 278 | ВК-108/П | ВК-109/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,19 | 35,60 |
| 279 | ВК-109/П | ВК-110/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 63,80 | 712,03 |
| 280 | ВК-110/П | ВК-111/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 1,89 | 21,09 |
| 281 | ВК-111/П | ВК-112/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 90,42 | 1 009,12 |
| 282 | ВК-112/П | ВК-113/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,44 | 49,55 |
| 283 | ВК-478 | ВК-119/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 63,21 | 764,19 |
| 284 | ВК-119/П | ВК-120/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 50,38 | 562,26 |
| 285 | ВК-120/П | ВК-121/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,88 | 65,62 |
| 286 | ВК-121/П | ВК-122/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 33,36 | 372,31 |
| 287 | ВК-122/П | ВК-123/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,74 | 41,74 |
| 288 | ВК-143/П | ВК-124/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 178,34 | 1 990,35 |
| 289 | ВК-119/П | ВК-124/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 51,32 | 572,75 |
| 290 | ВК-124/П | ВК-125/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,11 | 34,71 |
| 291 | ВК-124/П | ВК-125/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,58 | 39,95 |
| 292 | ВК-125/П | ВК-126/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 137,85 | 1 538,46 |
| 293 | ВК-126/П | ВК-127/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,89 | 54,57 |
| 294 | ВК-127/П | ВК-128/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 26,61 | 296,98 |
| 295 | ВК-128/П | ВК-129/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,02 | 44,86 |
| 296 | ВК-129/П | ВК-130/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 73,62 | 821,63 |
| 297 | ВК-130/П | ВК-131/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,93 | 32,70 |
| 298 | ВК-132А/П | ВК-132/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,60 | 118,30 |
| 299 | ВК-132/П | ВК-133/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 86,39 | 964,15 |
| 300 | ВК-133/П | ВК-134/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,50 | 61,38 |
| 301 | ВК-140/П | ВК-135/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 43,89 | 530,62 |
| 302 | ВК-134/П | ВК-135/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 35,03 | 423,50 |
| 303 | ВК-135/П | ВК-136/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 102,54 | 1 144,39 |
| 304 | ВК-135/П | ВК-136/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 26,65 | 322,19 |
| 305 | ВК-136/П | ВК-137/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 33,07 | 399,81 |
| 306 | ВК-136/П | ВК-137/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 42,22 | 471,19 |
| 307 | ВК-137/П | ВК-138/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 39,38 | 439,50 |
| 308 | ВК-137/П | ВК-138/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,19 | 35,60 |
| 309 | ВК-137/П | ВК-139/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 36,11 | 403,00 |
| 310 | ВК-136/П | ВК-139/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 57,56 | 642,39 |
| 311 | ВК-139/П | ВК-140/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,14 | 23,88 |
| 312 | ВК-139/П | ВК-140/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,13 | 34,93 |
| 313 | ВК-140/П | ВК-141/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 2,94 | 35,54 |
| 314 | ВК-142/П | ВК-141/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 208,78 | 2 524,10 |
| 315 | ВК-140/П | ВК-141/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 35,54 | 396,64 |
| 316 | ВК-154/П | ВК-142/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 61,54 | 744,00 |
| 317 | ВК-144/П | ВК-143/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 50,06 | 558,69 |
| 318 | ВК-141/П | ВК-143/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,78 | 42,19 |
| 319 | ВК-145/П | ВК-144/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,01 | 44,75 |
| 320 | ВК-146/П | ВК-145/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 121,85 | 1 359,89 |
| 321 | ВК-147/П | ВК-146/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,10 | 34,60 |
| 322 | ВК-155/П | ВК-147/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 99,54 | 1 110,91 |
| 323 | ВК-149/П | ВК-148/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,17 | 35,38 |
| 324 | ВК-153/П | ВК-149/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 101,95 | 1 137,80 |
| 325 | ВК-151/П | ВК-150/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,57 | 39,84 |
| 326 | ВК-152/П | ВК-151/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 90,50 | 1 010,02 |
| 327 | ВК-205/П | ВК-206/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 131,93 | 1 472,39 |
| 328 | ВК-206/П | ВК-207/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,33 | 48,32 |
| 329 | ВК-208/П | ВК-209/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 137,17 | 1 530,87 |
| 330 | ВК-209/П | ВК-210/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,75 | 30,69 |
| 331 | ВК-211/П | ВК-212/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 89,07 | 994,06 |
| 332 | ВК-212/П | ВК-213/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,47 | 27,57 |
| 333 | ВК-213/П | ВК-214/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 63,97 | 713,93 |
| 334 | ВК-214/П | ВК-215/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,94 | 32,81 |
| 335 | ВК-217/П | ВК-218/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 55,23 | 785,35 |
| 336 | ВК-218/П | ВК-219/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 9,97 | 141,77 |
| 337 | ВК-219/П | ВК-220/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 40,71 | 454,34 |
| 338 | ВК-220/П | ВК-221/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,31 | 25,78 |
| 339 | ВК-221/П | ВК-222/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 68,42 | 763,59 |
| 340 | ВК-222/П | ВК-223/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,84 | 31,70 |
| 341 | ВК-223/П | ВК-224/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 101,77 | 1 135,79 |
| 342 | ВК-224/П | ВК-225/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,56 | 28,57 |
| 343 | ВК-469 | ВК-226/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 43,86 | 623,67 |
| 344 | ВК-225/П | ВК-226/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 36,68 | 409,36 |
| 345 | ВК-219/П | ВК-226/П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 140,30 | 1 995,01 |
| 346 | ВК-234/П | ВК-228/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 109,73 | 1 224,63 |
| 347 | ВК-218/П | ВК-228/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 35,10 | 391,73 |
| 348 | ВК-228/П | ВК-229/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 14,38 | 160,49 |
| 349 | ВК-229/П | ВК-230/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,03 | 22,66 |
| 350 | ВК-230/П | ВК-231/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 88,77 | 990,71 |
| 351 | ВК-231/П | ВК-232/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 1,95 | 21,76 |
| 352 | ВК-232/П | ВК-233/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 117,97 | 1 316,59 |
| 353 | ВК-233/П | ВК-234/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,22 | 35,94 |
| 354 | ВК-247/П | ВК-248/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 74,36 | 829,89 |
| 355 | ВК-248/П | ВК-249/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 28,31 | 315,95 |
| 356 | ВК-249/П | ВК-250/П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 29,16 | 325,44 |
| 357 | ВК-250/П | ВК-251/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 160,72 | 1 793,70 |
| 358 | ВК-251/П | ВК-252/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 71,57 | 798,75 |
| 359 | ВК-248/П | ВК-252/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 155,92 | 1 740,13 |
| 360 | ВК-582 | ВК-347/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 179,68 | 2 005,30 |
| 361 | ВК-347/П | ВК-348/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 390,49 | 4 358,02 |
| 362 | ВК-348/П | ВК-348а/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 50,27 | 561,03 |
| 363 | ВК-348а/П | ВК-349/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 16,34 | 182,36 |
| 364 | ВК-349/П | ВК-349а/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 104,80 | 1 169,61 |
| 365 | ВК-348/П | ВК-350/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 243,33 | 2 715,66 |
| 366 | ВК-350/П | ВК-351/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 97,22 | 1 085,01 |
| 367 | ВК-29/П | ВК-389/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 42,82 | 785,34 |
| 368 | ВК-52/П | ВК-391/П | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 78,73 | 1 443,95 |
| 369 | ВК-59/П | Газовая котельная | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 25,78 | 287,72 |
| 370 | ВК-249/П | ДОУ | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 92,77 | 1 035,35 |
| 371 | ВК-24/П | ДОУ 40 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 23,09 | 257,69 |
| 372 | ВК-27/П | ДОУ 41 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 24,08 | 268,74 |
| 373 | ВК-62/П | ДОУ 51 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 28,38 | 316,73 |
| 374 | ВК-75/П | ДОУ 52 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 32,37 | 361,26 |
| 375 | ВК-53/П | ДОУ 54 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 25,65 | 286,26 |
| 376 | ВК-52/П | ДОУ 55 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 38,10 | 425,21 |
| 377 | НС - 50/П | ЖК "Lampo" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,76 | 64,28 |
| 378 | НС - 49/П | ЖК "Lampo" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,58 | 62,28 |
| 379 | НС - 48/П | ЖК "Lampo" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,80 | 42,41 |
| 380 | НС - 47/П | ЖК "Lampo" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,14 | 46,20 |
| 381 | НС - 46/П | ЖК "Lampo" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,44 | 60,71 |
| 382 | НС - 44/П | ЖК "Lampo" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,14 | 79,69 |
| 383 | НС - 45/П | ЖК "Lampo" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,70 | 63,61 |
| 384 | ВК-138/П | ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 28,98 | 323,43 |
| 385 | ВК-125/П | ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 18,95 | 211,49 |
| 386 | ВК-128/П | ЖК "Авиаторов" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 16,91 | 188,72 |
| 387 | ВК-129/П | ЖК "Авиаторов" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 15,91 | 177,56 |
| 388 | НС - 3/П | ЖК "Десяткино" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,93 | 121,98 |
| 389 | НС - 13/П | ЖК "Материк" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,22 | 69,42 |
| 390 | НС - 14/П | ЖК "Материк" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,18 | 113,61 |
| 391 | НС - 129/П | ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,91 | 65,96 |
| 392 | НС - 134/П | ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,41 | 82,70 |
| 393 | НС - 130/П | ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,37 | 59,93 |
| 394 | НС - 133/П | ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,58 | 73,44 |
| 395 | НС - 262/П | ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,53 | 72,88 |
| 396 | НС - 131/П | ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,74 | 75,22 |
| 397 | НС - 100/П | ЖК 'Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,61 | 40,29 |
| 398 | НС - 99/П | ЖК 'Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,88 | 43,30 |
| 399 | НС - 90/П | МКД ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,44 | 71,87 |
| 400 | НС - 91/П | МКД ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,57 | 62,16 |
| 401 | НС - 244/П | МКД 2 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,86 | 31,92 |
| 402 | НС - 222/П | МКД 2 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,77 | 30,91 |
| 403 | НС - 247/П | МКД 3 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 2,53 | 30,59 |
| 404 | НС - 253/П | МКД 4 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,27 | 25,33 |
| 405 | НС - 250/П | МКД 5 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,08 | 34,37 |
| 406 | НС - 214/П | МКД 9 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,92 | 32,59 |
| 407 | НС - 220/П | МКД 9 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,88 | 43,30 |
| 408 | НС - 256/П | МКД 10 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,25 | 25,11 |
| 409 | НС - 260/П | МКД 10 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,13 | 23,77 |
| 410 | НС - 213/П | МКД 10 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,51 | 117,30 |
| 411 | НС - 218/П | МКД 11 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,02 | 44,86 |
| 412 | НС - 259/П | МКД 11 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,61 | 29,13 |
| 413 | НС - 217/П | МКД 15 | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,37 | 48,77 |
| 414 | НС - 216/П | МКД 16 | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,16 | 35,27 |
| 415 | НС - 258/П | МКД 17 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,16 | 24,11 |
| 416 | НС - 257/П | МКД 18 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,54 | 28,35 |
| 417 | НС - 261/П | МКД 19 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,36 | 37,50 |
| 418 | НС - 227/П | МКД 19 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,13 | 57,25 |
| 419 | НС - 226/П | МКД 19 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,59 | 40,07 |
| 420 | НС - 224/П | МКД 20 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,83 | 31,58 |
| 421 | НС - 225/П | МКД 21 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,10 | 45,76 |
| 422 | НС - 221/П | МКД 22 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,86 | 31,92 |
| 423 | НС -234/П | МКД 23 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,61 | 29,13 |
| 424 | НС - 231/П | МКД 24 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,76 | 64,28 |
| 425 | НС - 233/П | МКД 24 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,84 | 31,70 |
| 426 | НС - 232/П | МКД 24 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,10 | 45,76 |
| 427 | НС - 252/П | МКД 25 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,51 | 39,17 |
| 428 | НС - 228/П | МКД 26 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,29 | 47,88 |
| 429 | НС - 249/П | МКД 27 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,21 | 24,66 |
| 430 | НС - 248/П | МКД 28 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,40 | 37,95 |
| 431 | НС - 237/П | МКД 29 | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,33 | 26,00 |
| 432 | НС - 240/П | МКД 30 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,79 | 31,14 |
| 433 | НС - 239/П | МКД 31 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,77 | 30,91 |
| 434 | НС - 238/П | МКД 32 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,56 | 28,57 |
| 435 | НС - 229/П | МКД 33 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,82 | 42,63 |
| 436 | НС - 230/П | МКД 34 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,25 | 36,27 |
| 437 | НС - 235/П | МКД 35 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,70 | 30,13 |
| 438 | НС - 236/П | МКД 35 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,40 | 71,43 |
| 439 | НС - 215/П | МКД 38 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,24 | 36,16 |
| 440 | НС - 102/П | МКД ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,18 | 57,81 |
| 441 | НС - 93/П | МКД ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,95 | 77,56 |
| 442 | НС - 98/П | МКД ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,04 | 56,25 |
| 443 | НС - 94/П | МКД ЖК "Авиатор" | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,44 | 49,55 |
| 444 | НС - 101/П | МКД ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,47 | 61,05 |
| 445 | НС - 89/П | МКД ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,06 | 45,31 |
| 446 | НС - 103/П | МКД ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,68 | 41,07 |
| 447 | НС - 96/П | МКД ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,15 | 68,64 |
| 448 | НС - 104/П | МКД ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,12 | 45,98 |
| 449 | НС - 92/П | МКД ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,36 | 70,98 |
| 450 | НС - 97/П | МКД ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,38 | 60,04 |
| 451 | НС - 5/П | МКД ЖК "Авиатор" | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,03 | 67,30 |
| 452 | НС - 88/П | МКД ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,41 | 49,22 |
| 453 | НС - 41/П | МКД ЖК "Девяткино 2.0" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,31 | 59,26 |
| 454 | НС - 40/П | МКД ЖК "Девяткино 2.0" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,91 | 54,80 |
| 455 | НС - 39/П | МКД ЖК "Девяткино 2.0" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,77 | 75,56 |
| 456 | НС - 43/П | МКД ЖК "Девяткино 2.0" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,66 | 74,33 |
| 457 | НС - 51/П | МКД ЖК "Девяткино 2.0" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,32 | 37,05 |
| 458 | НС - 52/П | МКД ЖК "Девяткино 2.0" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,82 | 42,63 |
| 459 | НС - 53/П | МКД ЖК "Девяткино 2.0" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,15 | 46,32 |
| 460 | НС - 54/П | МКД ЖК "Девяткино 2.0" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,57 | 39,84 |
| 461 | НС - 42/П | МКД ЖК "Девяткино 2.0" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,58 | 73,44 |
| 462 | НС - 78/П | МКД ЖК "Квартал в Мурино" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,62 | 73,88 |
| 463 | НС - 80/П | МКД ЖК "Квартал в Мурино" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,12 | 57,14 |
| 464 | НС - 79/П | МКД ЖК "Квартал в Мурино" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,55 | 73,10 |
| 465 | НС - 81/П | МКД ЖК "Квартал в Мурино" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,75 | 53,01 |
| 466 | НС - 77/П | МКД ЖК "Квартал в Мурино' | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,83 | 53,90 |
| 467 | НС - 76/П | МКД ЖК "Квартал в Мурино' | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,43 | 60,60 |
| 468 | НС - 2/П | МКД ЖК "Муринские высоты" | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,11 | 57,03 |
| 469 | НС - 263/П | МКД ЖК "Муринские высоты" | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,21 | 58,15 |
| 470 | НС - 3/П | МКД ЖК "Муринские высоты" | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,59 | 73,55 |
| 471 | НС - 70/П | МКД ЖК "Три кита" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,50 | 50,22 |
| 472 | НС - 74/П | МКД ЖК "Три кита" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,99 | 44,53 |
| 473 | НС - 69/П | МКД ЖК "Три кита" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,09 | 79,13 |
| 474 | НС - 68/П | МКД ЖК "Три кита" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,26 | 81,02 |
| 475 | НС - 73/П | МКД ЖК "Три кита" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,89 | 54,57 |
| 476 | НС - 75/П | МКД ЖК "Три кита" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,53 | 39,40 |
| 477 | НС - 72/П | МКД ЖК "Три кита" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,97 | 55,47 |
| 478 | НС - 71/П | МКД ЖК "Три кита" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,50 | 50,22 |
| 479 | НС - 118/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,34 | 48,44 |
| 480 | НС - 117/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,63 | 51,67 |
| 481 | НС - 116/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,65 | 40,74 |
| 482 | НС - 115/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,86 | 43,08 |
| 483 | НС - 114/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,69 | 52,34 |
| 484 | НС - 113/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,09 | 45,65 |
| 485 | НС - 135/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 8,97 | 100,11 |
| 486 | НС - 136/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 8,58 | 95,76 |
| 487 | НС - 105/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,76 | 53,12 |
| 488 | НС - 106/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,80 | 53,57 |
| 489 | НС - 107/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,83 | 53,90 |
| 490 | НС - 108/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,39 | 48,99 |
| 491 | НС - 109/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,72 | 63,84 |
| 492 | НС - 110/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,05 | 56,36 |
| 493 | НС - 111/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,82 | 42,63 |
| 494 | НС - 112/П | МКД ЖК "Урбанист" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,53 | 39,40 |
| 495 | НС - 120/П | МКД ЖК "Урбанит " | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,96 | 77,68 |
| 496 | НС - 119/П | МКД ЖК "Урбанит " | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,70 | 74,77 |
| 497 | НС - 84/П | МКД ЖК 'Квартал в Мурино' | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,57 | 73,32 |
| 498 | НС - 83/П | МКД ЖК 'Квартал в Мурино' | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,77 | 64,40 |
| 499 | НС - 82/П | МКД ЖК 'Квартал в Мурино' | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,96 | 66,52 |
| 500 | НС - 86/П | МКД ЖК 'Квартал в Мурино' | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 3,47 | 38,73 |
| 501 | НС - 87/П | МКД ЖК 'Квартал в Мурино' | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,90 | 32,37 |
| 502 | НС - 85/П | МКД ЖК 'Квартал в Мурино' | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,02 | 78,35 |
| 503 | НС - 95/П | МКД ЖК Авиатор | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,90 | 77,01 |
| 504 | ВК-2/П | НС - 1/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 51,04 | 569,63 |
| 505 | ВК-211/П | НС - 2/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 46,87 | 523,09 |
| 506 | ВК-410/П | НС - 3/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 31,71 | 353,90 |
| 507 | ВК-235/П | НС - 3/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 30,20 | 337,04 |
| 508 | ВК-467 | НС - 5/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 15,84 | 176,78 |
| 509 | ВК-251/П | НС - 13/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,95 | 88,73 |
| 510 | ВК-252/П | НС - 14/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 11,58 | 129,24 |
| 511 | ВК-143/П | НС - 39/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,71 | 63,73 |
| 512 | ВК-144/П | НС - 40/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 8,05 | 89,84 |
| 513 | ВК-145/П | НС - 41/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,86 | 76,56 |
| 514 | ВК-147/П | НС - 42/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 8,18 | 91,29 |
| 515 | ВК-146/П | НС - 43/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 8,36 | 93,30 |
| 516 | ВК-142/П | НС - 44/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 11,41 | 127,34 |
| 517 | ВК-140/П | НС - 45/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,55 | 117,74 |
| 518 | ВК-141/П | НС - 46/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,92 | 121,87 |
| 519 | ВК-149/П | НС - 47/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,64 | 85,27 |
| 520 | ВК-148/П | НС - 48/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,71 | 86,05 |
| 521 | ВК-151/П | НС - 49/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 13,73 | 153,23 |
| 522 | ВК-150/П | НС - 50/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 13,18 | 147,09 |
| 523 | ВК-139/П | НС - 51/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,64 | 62,94 |
| 524 | ВК-140/П | НС - 52/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,34 | 59,60 |
| 525 | ВК-137/П | НС - 53/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,16 | 57,59 |
| 526 | ВК-138/П | НС - 54/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,32 | 59,37 |
| 527 | ВК-214/П | НС - 68/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,17 | 68,86 |
| 528 | ВК-215/П | НС - 69/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 5,67 | 63,28 |
| 529 | ВК-209/П | НС - 70/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 9,93 | 110,82 |
| 530 | ВК-210/П | НС - 71/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 9,95 | 111,05 |
| 531 | ВК-206/П | НС - 72/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,70 | 85,94 |
| 532 | ВК-207/П | НС - 73/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,61 | 84,93 |
| 533 | ВК-212/П | НС - 74/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,98 | 89,06 |
| 534 | ВК-213/П | НС - 75/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 8,09 | 90,29 |
| 535 | ВК-234/П | НС - 76/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 8,61 | 96,09 |
| 536 | ВК-233/П | НС - 77/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 8,13 | 90,73 |
| 537 | ВК-231/П | НС - 78/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 14,24 | 158,92 |
| 538 | ВК-232/П | НС - 79/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 14,17 | 158,14 |
| 539 | ВК-230/П | НС - 80/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 9,97 | 111,27 |
| 540 | ВК-229/П | НС - 81/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,65 | 118,86 |
| 541 | ВК-224/П | НС - 82/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 17,01 | 189,84 |
| 542 | ВК-225/П | НС - 83/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 17,62 | 196,65 |
| 543 | ВК-223/П | НС - 84/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 15,87 | 177,12 |
| 544 | ВК-222/П | НС - 85/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 14,63 | 163,28 |
| 545 | ВК-221/П | НС - 86/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,89 | 76,90 |
| 546 | ВК-220/П | НС - 87/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,99 | 78,01 |
| 547 | ВК-124/П | НС - 88/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 16,09 | 179,57 |
| 548 | ВК-125/П | НС - 89/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 16,62 | 185,49 |
| 549 | ВК-141/П | НС - 90/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 29,29 | 326,89 |
| 550 | ВК-143/П | НС - 91/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 29,75 | 332,02 |
| 551 | ВК-139/П | НС - 92/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 32,29 | 360,37 |
| 552 | ВК-140/П | НС - 93/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 32,00 | 357,13 |
| 553 | ВК-136/П | НС - 94/П | 80 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 12,00 | 133,92 |
| 554 | ВК-134/П | НС - 95/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 20,04 | 223,65 |
| 555 | ВК-133/П | НС - 96/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 20,30 | 226,56 |
| 556 | ВК-131/П | НС - 97/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 11,62 | 129,68 |
| 557 | ВК-130/П | НС - 98/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 12,46 | 139,06 |
| 558 | ВК-127/П | НС - 99/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 28,53 | 318,41 |
| 559 | ВК-126/П | НС - 100/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 27,52 | 307,13 |
| 560 | ВК-121/П | НС - 101/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 18,17 | 202,78 |
| 561 | ВК-120/П | НС - 102/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 16,36 | 182,58 |
| 562 | ВК-122/П | НС - 103/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 22,23 | 248,10 |
| 563 | ВК-123/П | НС - 104/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 22,17 | 247,43 |
| 564 | ВК-113/П | НС - 105/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,33 | 115,29 |
| 565 | ВК-112/П | НС - 106/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,76 | 120,09 |
| 566 | ВК-111/П | НС - 107/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,05 | 78,68 |
| 567 | ВК-110/П | НС - 108/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,68 | 85,71 |
| 568 | ВК-109/П | НС - 109/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 9,16 | 102,23 |
| 569 | ВК-108/П | НС - 110/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 9,43 | 105,24 |
| 570 | ВК-107/П | НС - 111/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 11,77 | 131,36 |
| 571 | ВК-106/П | НС - 112/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 11,98 | 133,70 |
| 572 | ВК-105/П | НС - 113/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,35 | 115,51 |
| 573 | ВК-104/П | НС - 114/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 9,51 | 106,14 |
| 574 | ВК-104/П | НС - 115/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 9,61 | 107,25 |
| 575 | ВК-103/П | НС - 116/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 9,58 | 106,92 |
| 576 | ВК-102/П | НС - 117/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 13,23 | 147,65 |
| 577 | ВК-101/П | НС - 118/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 12,93 | 144,30 |
| 578 | ВК-100/П | НС - 119/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 35,93 | 400,99 |
| 579 | ВК-99/П | НС - 120/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 36,32 | 405,35 |
| 580 | ВК-98/П | НС - 129/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,68 | 119,19 |
| 581 | ВК-97/П | НС - 130/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 11,35 | 126,67 |
| 582 | ВК-96/П | НС - 131/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 11,35 | 126,67 |
| 583 | ВК-6/П | НС - 132/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 52,11 | 581,57 |
| 584 | ВК-94/П | НС - 133/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 14,72 | 164,28 |
| 585 | ВК-93/П | НС - 134/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 14,24 | 158,92 |
| 586 | ВК-92/П | НС - 135/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 17,74 | 197,99 |
| 587 | ВК-91/П | НС - 136/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 18,15 | 202,56 |
| 588 | ВК-36с/П | НС - 213/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 46,24 | 516,06 |
| 589 | ВК-36с/П | НС - 214/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 13,98 | 156,02 |
| 590 | ВК-39/П | НС - 215/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 56,33 | 628,67 |
| 591 | ВК-25/П | НС - 216/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 16,67 | 186,04 |
| 592 | ВК-27/П | НС - 217/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 20,98 | 234,15 |
| 593 | ВК-32/П | НС - 218/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 33,84 | 377,67 |
| 594 | ВК-36а/П | НС - 220/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 27,43 | 306,13 |
| 595 | ВК-69/П | НС - 221/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 18,08 | 201,78 |
| 596 | ВК-72/П | НС - 222/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 12,65 | 141,18 |
| 597 | ВК-64/П | НС - 224/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 23,93 | 267,07 |
| 598 | ВК-63/П | НС - 225/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 27,12 | 302,67 |
| 599 | ВК-68/П | НС - 226/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 30,39 | 339,16 |
| 600 | Уз.1/П | НС - 227/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 71,86 | 801,99 |
| 601 | ВК-13/П | НС - 228/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 44,83 | 500,32 |
| 602 | ВК-56/П | НС - 229/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 19,16 | 213,83 |
| 603 | ВК-57/П | НС - 230/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 33,00 | 368,29 |
| 604 | ВК-55/П | НС - 231/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 40,05 | 446,97 |
| 605 | ВК-76/П | НС - 232/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 121,80 | 1 359,34 |
| 606 | ВК-76/П | НС - 233/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,31 | 81,58 |
| 607 | ВК-49/П | НС - 235/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 14,00 | 156,25 |
| 608 | ВК-49/П | НС - 236/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 71,39 | 796,74 |
| 609 | ВК-50/П | НС - 237/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 29,00 | 323,65 |
| 610 | ВК-54/П | НС - 238/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 46,08 | 514,27 |
| 611 | ВК-54/П | НС - 239/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 29,34 | 327,45 |
| 612 | ВК-391/П | НС - 240/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 24,29 | 271,09 |
| 613 | ВК-72/П | НС - 244/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 169,25 | 1 888,90 |
| 614 | ВК-70/П | НС - 247/П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 12 323,92 | 367,90 | 4 447,82 |
| 615 | ВК-16/П | НС - 248/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 14,74 | 164,50 |
| 616 | ВК-14/П | НС - 249/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 21,97 | 245,19 |
| 617 | ВК-15/П | НС - 250/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 101,74 | 1 135,46 |
| 618 | ВК-47/П | НС - 252/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 35,04 | 391,06 |
| 619 | ВК-4Б/П | НС - 253/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 11,22 | 125,22 |
| 620 | ВК-34/П | НС - 256/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 37,37 | 417,06 |
| 621 | ВК-3С/П | НС - 257/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 25,62 | 285,93 |
| 622 | ВК-23/П | НС - 258/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 20,48 | 228,57 |
| 623 | ВК-32/П | НС - 259/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 33,90 | 378,34 |
| 624 | ВК-34/П | НС - 260/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 41,14 | 459,14 |
| 625 | Уз.1/П | НС - 261/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,84 | 120,98 |
| 626 | ВК-95/П | НС - 262/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 10,36 | 115,62 |
| 627 | ВК-208/П | НС - 263/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 70,42 | 785,92 |
| 628 | ВК-46/П | НС -234/П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 44,33 | 494,74 |
| 629 | ВК-386/П | Общественно-деловая застройка | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 178,17 | 1 988,45 |
| 630 | ВК-7/П | Отделение полиции | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 54,95 | 613,26 |
| 631 | НС - 1/П | Поликлиника | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,55 | 73,10 |
| 632 | НС - 132/П | Поликлиника | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,58 | 73,44 |
| 633 | ВК-10/П | СОШ 37 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 46,65 | 520,63 |
| 634 | ВК-33/П | СОШ 39 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 34,77 | 388,05 |
| 635 | ВК-58/П | СОШ 53 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 45,28 | 505,34 |
| 636 | ВК-124/П | СОШ ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 19,27 | 215,06 |
| 637 | ВК-4/П | Спортивный комплекс | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 61,59 | 687,37 |
| 638 | ВК-3/П | Станция скорой помощи | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 57,28 | 639,27 |
| 639 | ВК-157/П | Стройгородок | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 70,34 | 785,02 |
| 640 | ВК-349/П | Торговый центр | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 20,11 | 224,44 |
| 641 | ВК-349а/П | Торговый центр | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 24,77 | 276,44 |
| 642 | ВК-67/П | Уз.1/П | 65 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 36,95 | 412,38 |
| 643 | ВК-132/П | Хоз. корпус ЖК "Авиатор" | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 17,82 | 198,88 |
| 644 | ВК-3П | МКД уч.14 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 1,28 | 14,29 |
| 645 | ВК-2П | ВК-6П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 142,42 | 2 025,16 |
| 646 | ВК-2П | ВК-3П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,15 | 46,32 |
| 647 | ВК-3П | МКД уч.14 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 8,97 | 100,11 |
| 648 | ВК-34П | ВК-4П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 535,26 | 7 611,20 |
| 649 | ВК-4П | ВК-2П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 182,90 | 2 600,77 |
| 650 | ВК-4П | МКД уч.13 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,52 | 50,45 |
| 651 | ВК-6П | ВК-5П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 124,61 | 1 771,91 |
| 652 | ВК-7П | ВК-8П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 1,54 | 21,90 |
| 653 | ВК-10П | пр-кт Ручьевский, уч. 8 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 8,06 | 89,95 |
| 654 | ВК-11П | пр-кт Ручьевский, уч. 8 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,50 | 72,54 |
| 655 | ВК-10П | пр-кт Ручьевский, уч. 8 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 40,42 | 451,10 |
| 656 | ВК-11П | пр-кт Ручьевский, уч. 8 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 39,07 | 436,04 |
| 657 | ВК-8П | ВК-12П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 149,78 | 2 129,82 |
| 658 | ВК-12П | ВК-13П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 1,83 | 26,02 |
| 659 | ВК-13П | ВК-9П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 106,54 | 1 514,96 |
| 660 | ВК-12П | ВК-10П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 16,96 | 189,28 |
| 661 | ВК-13П | ВК-11П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 18,50 | 206,47 |
| 662 | ВК-31П | ВК-42П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 185,30 | 2 634,90 |
| 663 | ВК-14П | пр.Ручьевский, уч. 6, | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 15,33 | 171,09 |
| 664 | ВК-15П | пр.Ручьевский, уч. 6, | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 15,40 | 171,87 |
| 665 | ВК-16П | ВК-17П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 1,43 | 15,96 |
| 666 | ВК-18П | ВК-16П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 1,39 | 15,51 |
| 667 | ВК-17П | ВК-14П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,34 | 26,12 |
| 668 | ВК-18П | ВК-15П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 2,11 | 23,55 |
| 669 | ВК-17П | ПГ-1 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 25,48 | 284,37 |
| 670 | ПГ-1 | ПГ-2 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 35,00 | 390,61 |
| 671 | ПГ-2 | ВК-19П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 70,48 | 786,59 |
| 672 | ВК-19П | ВК-20П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 1,29 | 14,40 |
| 673 | ВК-20П | пр.Ручьевский, уч. 6, | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,69 | 52,34 |
| 674 | ВК-19П | ВК-21П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 0,66 | 7,37 |
| 675 | ВК-21П | ВК-22П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 0,69 | 7,70 |
| 676 | ВК-22П | ВК-23П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 1,31 | 14,62 |
| 677 | ВК-23П | пр.Ручьевский, уч. 6, | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 4,41 | 49,22 |
| 678 | ВК-22П | ПГ-3 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 143,02 | 1 596,16 |
| 679 | ПГ-3 | ВК-24П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 22,60 | 252,23 |
| 680 | ВК-24П | ВК-25П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 1,35 | 15,07 |
| 681 | ВК-25П | пр.Ручьевский, уч. 6, | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,52 | 72,77 |
| 682 | ВК-24П | ВК-26П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 1,35 | 15,07 |
| 683 | ВК-26П | ВК-27П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 1,65 | 18,41 |
| 684 | ВК-27П | ВК-28П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 1,50 | 16,74 |
| 685 | ВК-28П | пр.Ручьевский, уч. 6, | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,72 | 75,00 |
| 686 | ВК-9П | ВК-27П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 53,86 | 601,10 |
| 687 | ВК-31П | ВК-18П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 32,37 | 361,26 |
| 688 | ВК-29П | ВК-31П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 39,44 | 560,82 |
| 689 | ВК-9П | ВК-30П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 211,83 | 3 012,15 |
| 690 | ВК-38П | ВК-39П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 677,54 | 7 561,62 |
| 691 | ВК-32П | ВК-30П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 384,74 | 5 470,86 |
| 692 | ВК-32П | ВК-29П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 391,33 | 5 564,57 |
| 693 | Точка подключения к ГУП «Леноблводоканал» | ВК-32П | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 28 038,36 | 1,00 | 27,51 |
| 694 | ВК-6П | ВК-1П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 58,75 | 655,67 |
| 695 | ВК-1П | МКД уч.14 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 52,19 | 582,46 |
| 696 | ВК-34П | ВК-35П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 42,21 | 600,21 |
| 697 | ВК-36П | пр-кт Ручьевский, уч. 7 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 40,14 | 447,98 |
| 698 | ВК-37П | пр-кт Ручьевский, уч. 7 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 39,15 | 436,93 |
| 699 | ВК-36П | пр-кт Ручьевский, уч. 7 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,85 | 76,45 |
| 700 | ВК-37П | пр-кт Ручьевский, уч. 7 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 6,72 | 75,00 |
| 701 | ВК-35П | ВК-7П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 254,16 | 3 614,06 |
| 702 | ВК-7П | ВК-36П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 28,66 | 319,86 |
| 703 | ВК-8П | ВК-37П | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 30,27 | 337,83 |
| 704 | ВК-5П | ВК-35П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 170,18 | 2 419,90 |
| 705 | ВК-5П | ВК-43П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 120,27 | 1 342,26 |
| 706 | ВК-43П | МКД уч. 12 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 22,43 | 250,33 |
| 707 | ВК-33П | ВК-40П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 7,44 | 83,03 |
| 708 | ВК-40П | ул. Романовская, уч. 3 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 14,28 | 159,37 |
| 709 | ВК-42П | ВК-41П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 9,68 | 108,03 |
| 710 | ВК-41П | ул. Романовская, уч. 3 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 17,30 | 193,07 |
| 711 | ВК-40П | ВК-39П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 110,76 | 1 236,13 |
| 712 | ВК-41П | ВК-38П | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 112,34 | 1 253,76 |
| 713 | ВК-42П | ВК-33П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 2,34 | 33,27 |
| 714 | ВК-33П | ВК-34П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 360,40 | 5 124,76 |
| 715 | ВК-39П | ул. Романовская, уч. 3 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 27,40 | 305,79 |
| 716 | ВК-38П | ул. Романовская, уч. 3 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 26,58 | 296,64 |
| 717 | ВК-43П | МКД уч.12 | 50 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 11 376,56 | 118,99 | 1 327,98 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 37 749,0 | 484 392,84 |

ВС Оценка затрат на реализацию мероприятий по строительству сетей водоснабжения на территории перспективного развития согласно ППТ № 90 (Южное Мурино)

| № п/п | Наименование сетей | Средний диаметр трубопровода, мм | Коэффициенты |  |  | Стоимость по НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. (без НДС) | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территориальный | Климатических условий | Стесненности |  |  |  |
| 1 | Магистральные сети водоснабжения | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 28 038,36 | 5 406,70 | 148 714,70 |
| 2 | Распределительные сети водоснабжения | 350 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 18 695,71 | 11 257,90 | 206 475,42 |
| 3 | Внутриквартальные сети водоснабжения | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 14 495,04 | 5 545,00 | 78 847,87 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 22 209,60 | 434 037,99 |

ВО Оценка затрат на реализацию мероприятий по строительству новых участков сетей водоотведения для присоединения перспективных потребителей Муринского городского поселения (без НДС)

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Средний диаметр трубопровода, мм | Коэффициенты |  |  | Стоимость по НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. (без НДС) | Общая протяженность участков, м | Итоговая стоимость в ценах 2025 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Территориальный | Климатических условий | Стесненности |  |  |  |
| 1 | КК-22 | 33 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 19,79 | 125,87 |
| 2 | КК-17 | 35 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 30,62 | 194,76 |
| 3 | ЖК «Северный» | ЖК «Северный» | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,33 | 61,40 |
| 4 | ЖК Ромашки | К1П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,86 | 87,42 |
| 5 | ЖК Ромашки | К2П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,47 | 69,81 |
| 6 | К1П | К2П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 24,57 | 181,11 |
| 7 | К2П | К3П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 36,65 | 270,16 |
| 8 | К3П | К4П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,97 | 117,72 |
| 9 | ЖК Ромашки | К4П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,43 | 76,88 |
| 10 | ЖК Ромашки | К5П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,15 | 74,82 |
| 11 | К4П | К5П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 23,85 | 175,81 |
| 12 | К5П | К6П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 29,51 | 217,53 |
| 13 | ЖК Ромашки | К7П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,03 | 81,31 |
| 14 | Паркинг | К8АП | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,59 | 85,43 |
| 15 | К7П | К8П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 31,01 | 228,59 |
| 16 | К8АП | К8П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,75 | 101,36 |
| 17 | К8П | К9П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 19,46 | 143,45 |
| 18 | ЖК Ромашки | К9П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,35 | 91,04 |
| 19 | К9П | К10П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 20,31 | 149,71 |
| 20 | ЖК Ромашки | К10П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,74 | 86,54 |
| 21 | К10П | К11П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 31,72 | 233,82 |
| 22 | ЖК Ромашки | К11П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,75 | 86,61 |
| 23 | ЖК Ромашки | К12П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,06 | 96,27 |
| 24 | К11П | К12П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 38,80 | 286,01 |
| 25 | Паркинг | К13П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 18,18 | 134,01 |
| 26 | К12П | К13П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,64 | 56,32 |
| 27 | К13П | К14П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,60 | 100,25 |
| 28 | Паркинг | К15П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,95 | 110,20 |
| 29 | К15П | К16П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 10,83 | 68,88 |
| 30 | ЖК Ромашки | К16П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 11,90 | 75,69 |
| 31 | К16П | К17П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 41,35 | 263,00 |
| 32 | ЖК Ромашки | К17П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,59 | 100,18 |
| 33 | ЖК Ромашки | К18П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,73 | 123,32 |
| 34 | К17П | К18П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 23,09 | 146,86 |
| 35 | Паркинг | К19П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,09 | 118,61 |
| 36 | К18П | К19П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 10,13 | 64,43 |
| 37 | К19П | К20П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 19,74 | 145,51 |
| 38 | К36 | К20П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 86,13 | 625,69 |
| 39 | К20П | К21П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 42,28 | 307,14 |
| 40 | К21П | К22П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 7,92 | 57,53 |
| 41 | К22П | К23П | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 175,65 | 1276,00 |
| 42 | ЖК Ромашки | К23П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,06 | 103,64 |
| 43 | К23П | К24П | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 9 421,29 | 40,53 | 374,59 |
| 44 | К25П | К24П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 41,50 | 263,96 |
| 45 | ЖК Ромашки | К25П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 188,38 | 1198,17 |
| 46 | ЖК Сила природы | К26П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 22,70 | 167,33 |
| 47 | К24П | К26П | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 9 421,29 | 69,82 | 645,30 |
| 48 | ЖК Сила природы | К27П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 21,37 | 157,53 |
| 49 | К26П | К27П | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 9 421,29 | 34,12 | 315,35 |
| 50 | ЖК Сила природы | К28П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 19,84 | 146,25 |
| 51 | К27П | К28П | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 9 421,29 | 36,79 | 340,02 |
| 52 | ЖК Сила природы | К29П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 19,46 | 143,45 |
| 53 | Паркинг | К29П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 24,02 | 177,06 |
| 54 | К29П | К30П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 32,09 | 204,11 |
| 55 | ЖК Сила природы | К30П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 17,08 | 125,90 |
| 56 | К30П | К31П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 40,00 | 254,42 |
| 57 | ЖК Сила природы | К31П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,73 | 115,95 |
| 58 | Паркинг | К32П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 21,69 | 159,88 |
| 59 | К31П | К32П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 30,16 | 191,83 |
| 60 | ЖК Сила природы | К33П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,19 | 119,34 |
| 61 | ЖК Сила природы | К34П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,76 | 101,43 |
| 62 | К33П | К34П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 27,65 | 175,87 |
| 63 | ЖК Сила природы | К35П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,27 | 119,93 |
| 64 | К34П | К35П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 63,10 | 401,34 |
| 65 | К37 | К36 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 75,30 | 547,01 |
| 66 | К14П | К36 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,70 | 115,73 |
| 67 | ЖК Сила природы | К36П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 17,18 | 126,64 |
| 68 | К35П | К36П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 32,26 | 205,19 |
| 69 | К6П | К37 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,38 | 98,63 |
| 70 | К36П | К37П | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 30,22 | 192,21 |
| 71 | ЖК Сила природы | К38П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,93 | 110,05 |
| 72 | К38П | К39П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,28 | 61,03 |
| 73 | Паркинг | К39П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 19,19 | 141,46 |
| 74 | К39П | К40П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 24,80 | 182,81 |
| 75 | ЖК Сила природы | К40П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 18,00 | 132,68 |
| 76 | К40П | К41П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 43,55 | 321,02 |
| 77 | ЖК Сила природы | К41П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,38 | 113,37 |
| 78 | К41П | К42П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 47,74 | 351,91 |
| 79 | ЖК Сила природы | К42П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,46 | 84,48 |
| 80 | Паркинг | К43АП | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,59 | 85,43 |
| 81 | К43АП | К43П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,89 | 117,13 |
| 82 | К42П | К43П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 35,51 | 261,76 |
| 83 | ЖК Сила природы | К43П | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,19 | 82,49 |
| 84 | К43П | КК-1-1 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 25,42 | 187,38 |
| 85 | КК-1-1 | КК-1-2 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 37,50 | 272,42 |
| 86 | К37П | КК-1-3 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 28,00 | 178,09 |
| 87 | КК-1-2 | КК-1-3 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 45,00 | 367,58 |
| 88 | КК-1-3 | КК-1-4 | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 9 421,29 | 50,00 | 462,11 |
| 89 | КК-1-4 | КК-1-5 | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 9 421,29 | 49,11 | 453,89 |
| 90 | ЖК Сила природы | КК-1-5 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 237,96 | 1728,65 |
| 91 | К32П | КК-1-5 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 12,00 | 87,17 |
| 92 | КК-1-5 | КК-1-6 | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 9 421,29 | 30,35 | 280,50 |
| 93 | КК-1-6 | КК-1-6А | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 9 421,29 | 21,13 | 195,29 |
| 94 | К28П | КК-1-6А | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 9 421,29 | 27,23 | 251,67 |
| 95 | КК-1-6А | КК-1-7 | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 10 899,15 | 37,52 | 401,17 |
| 96 | КК-1-7 | КК-1-8 | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 10 899,15 | 27,74 | 296,60 |
| 97 | КК1 | КК-2 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,71 | 115,80 |
| 98 | ЖК «Северный» | КК-3 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 18,85 | 138,95 |
| 99 | КК-2 | КК-3 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 83,66 | 616,69 |
| 100 | КК-3 | КК-4 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 46,87 | 298,11 |
| 101 | ЖК «Северный» | КК-5 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,65 | 63,76 |
| 102 | КК-4 | КК-5 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 8,44 | 53,68 |
| 103 | КК-5 | КК-6 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 9,93 | 63,16 |
| 104 | ЖК «Северный» | КК-6 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,69 | 56,69 |
| 105 | ЖК «Северный» | КК-7 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,10 | 59,71 |
| 106 | КК-6 | КК-7 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 10,12 | 64,37 |
| 107 | КК-7 | КК-8 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 33,85 | 215,30 |
| 108 | КК-9 | КК-8 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 22,00 | 139,93 |
| 109 | КК-10 | КК-9 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 54,29 | 345,31 |
| 110 | КК-11 | КК-10 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 14,37 | 91,40 |
| 111 | КК-12 | КК-11 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 17,66 | 112,32 |
| 112 | ЖК «Северный» | КК-11 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,71 | 64,20 |
| 113 | ЖК «Северный» | КК-12 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,66 | 63,84 |
| 114 | КК-13 | КК-12 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 15,94 | 101,38 |
| 115 | ЖК «Северный» | КК-13 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,29 | 61,11 |
| 116 | КК-14 | КК-13 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 16,80 | 106,85 |
| 117 | КК-15 | КК-14 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 23,86 | 151,76 |
| 118 | ЖК «Северный» | КК-14 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,85 | 65,24 |
| 119 | ЖК «Северный» | КК-15 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,28 | 68,41 |
| 120 | КК-16 | КК-15 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 23,01 | 146,35 |
| 121 | ЖК «Северный» | КК-16 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,14 | 74,75 |
| 122 | КК-8 | КК-17 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 45,43 | 288,95 |
| 123 | КК-18 | КК-17 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 41,13 | 261,60 |
| 124 | КК-19 | КК-18 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 51,12 | 376,82 |
| 125 | КК-20 | КК-18 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 86,09 | 634,60 |
| 126 | ЖК «Северный» | КК-19 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,50 | 84,77 |
| 127 | КК-21 | КК-20 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,26 | 75,63 |
| 128 | ЖК «Северный» | КК-21 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,85 | 65,24 |
| 129 | КК-23 | КК-22 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 20,87 | 132,74 |
| 130 | КК-34 | КК-23 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,22 | 67,96 |
| 131 | КК-24 | КК-23 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,71 | 115,80 |
| 132 | КК-25 | КК-24 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 4,96 | 36,56 |
| 133 | КК-26 | КК-24 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,79 | 42,68 |
| 134 | ЖК «Северный» | КК-25 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,20 | 38,33 |
| 135 | ЖК «Северный» | КК-26 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,88 | 58,09 |
| 136 | КК-27 | КК-26 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 25,61 | 188,78 |
| 137 | КК-28 | КК-27 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,90 | 58,23 |
| 138 | КК-29 | КК-28 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,43 | 106,37 |
| 139 | ЖК «Северный» | КК-29 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,21 | 67,89 |
| 140 | КК-30 | КК-29 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,95 | 110,20 |
| 141 | КК-31 | КК-30 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,22 | 90,08 |
| 142 | КК-32 | КК-31 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 29,07 | 214,29 |
| 143 | КК-33 | КК-32 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,26 | 75,63 |
| 144 | ЖК «Северный» | КК-33 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,60 | 41,28 |
| 145 | ЖК Северный | КК-34 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,76 | 42,46 |
| 146 | КК-35 | КК-34 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 19,99 | 147,35 |
| 147 | КК-36 | КК-35 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,76 | 116,17 |
| 148 | ЖК «Северный» | КК-35 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,15 | 60,08 |
| 149 | КК-37 | КК-36 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,52 | 70,18 |
| 150 | КК-38 | КК-37 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 17,35 | 127,89 |
| 151 | КК-39 | КК-38 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 33,63 | 247,90 |
| 152 | ЖК «Северный» | КК-38 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,02 | 73,86 |
| 153 | КК-40 | КК-39 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,12 | 96,71 |
| 154 | Площадка ТКО | КК-40 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 3,92 | 28,90 |
| 155 | ЖК «Северный» | КК1 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,80 | 64,87 |
| 156 | КК-1-8 | КК1-9 | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 10 899,15 | 36,28 | 387,91 |
| 157 | КК1-9 | КК1-10 | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 10 899,15 | 8,84 | 94,52 |
| 158 | КК1-10 | КОС | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 10 899,15 | 13,70 | 146,48 |
| 159 | КОС | р Охта | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 10 899,15 | 25,53 | 272,97 |
| 160 | ЖК Десяткино 2.0 | К3043 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,99 | 103,13 |
| 161 | К3043 | К3044 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 78,08 | 496,62 |
| 162 | ЖК Десяткино 2.0 | К3045 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 20,00 | 147,43 |
| 163 | К3045 | К3044 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 16,31 | 103,74 |
| 164 | К3044 | К3046 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 151,53 | 963,79 |
| 165 | К3046 | К3047 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 79,48 | 505,53 |
| 166 | ЖК Десяткино 2.0 | К3048 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 24,20 | 178,39 |
| 167 | ЖК Lampo | К3049 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,64 | 122,66 |
| 168 | К3049 | К3050 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 99,65 | 633,82 |
| 169 | ЖК Lampo | К3050 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,85 | 109,46 |
| 170 | К3050 | К3051 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 55,25 | 351,41 |
| 171 | К3051 | К3052 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 72,11 | 458,65 |
| 172 | ЖК Lampo | К3053 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,80 | 101,72 |
| 173 | К3053 | К3052 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 74,82 | 475,89 |
| 174 | ЖК Lampo | К3054 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,11 | 111,38 |
| 175 | К3054 | К3055 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 79,02 | 502,60 |
| 176 | К3052 | К3055 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 65,87 | 418,96 |
| 177 | К3047 | К160 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 56,36 | 358,47 |
| 178 | К3055 | К236 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 41,01 | 260,84 |
| 179 | К3048 | К160 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 35,26 | 224,27 |
| 180 | ЖК Материк | К3031 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,78 | 108,95 |
| 181 | К3031 | К3032 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 31,57 | 232,71 |
| 182 | К3032 | К3033 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 48,52 | 357,66 |
| 183 | К3033 | К3034 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 58,35 | 430,12 |
| 184 | К3034 | К3035 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 17,65 | 130,10 |
| 185 | К3035 | К2202 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,39 | 106,07 |
| 186 | ЖК Три кита | К1100 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 27,30 | 201,24 |
| 187 | ЖК Три кита | К1016 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,57 | 92,66 |
| 188 | ЖК Три кита | К1004 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,69 | 108,29 |
| 189 | К1004 | К1051 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 63,80 | 470,29 |
| 190 | К1100 | К33 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 58,07 | 369,35 |
| 191 | К1016 | К31 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 61,28 | 389,77 |
| 192 | К1051 | К30 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 57,36 | 422,82 |
| 193 | К1332 | К1284 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 31,38 | 256,33 |
| 194 | К1284 | К1328 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 32,33 | 264,09 |
| 195 | ЖК Витамин | К1272 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 32,18 | 237,21 |
| 196 | К1272 | К1332 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 76,55 | 486,89 |
| 197 | К1328 | К19 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 35,00 | 285,90 |
| 198 | ЖК Квартал в Мурино | К996 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 23,54 | 173,52 |
| 199 | ЖК Квартал в Мурино | К992 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 18,90 | 139,32 |
| 200 | К996 | К1603 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 17,77 | 113,02 |
| 201 | К992 | К441 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 46,83 | 297,86 |
| 202 | ЖК Квартал в Мурино | К987 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 20,03 | 147,65 |
| 203 | К987 | К980 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 30,72 | 195,39 |
| 204 | К980 | К364 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 20,00 | 127,21 |
| 205 | ЖК Авиатор | К957 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,30 | 120,15 |
| 206 | ЖК Авиатор | К955 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,43 | 76,88 |
| 207 | ЖК Авиатор | К953 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 28,73 | 211,78 |
| 208 | К953 | К959 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 117,68 | 748,49 |
| 209 | ЖК Авиатор | К951 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 23,20 | 171,02 |
| 210 | К951 | К949 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 53,70 | 341,55 |
| 211 | ЖК Авиатор | К945 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 30,00 | 221,14 |
| 212 | К945 | К939 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 20,08 | 127,72 |
| 213 | ЖК Авиатор | К934 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,82 | 123,99 |
| 214 | К934 | К949 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 14,24 | 90,57 |
| 215 | ЖК Авиатор | К929 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 24,49 | 180,52 |
| 216 | ЖК Авиатор | К908 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 25,32 | 161,05 |
| 217 | ЖК Авиатор | К903 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 17,76 | 130,92 |
| 218 | ЖК Авиатор | К899 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 25,00 | 184,28 |
| 219 | К894 | К888 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 43,14 | 318,00 |
| 220 | К888 | К882 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 75,23 | 478,49 |
| 221 | К949 | К364 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 28,38 | 180,51 |
| 222 | К939 | К480 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 13,86 | 88,16 |
| 223 | К959 | К3000 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 32,38 | 205,95 |
| 224 | К955 | К1225 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 12,71 | 80,84 |
| 225 | К882 | К1117 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 45,51 | 289,46 |
| 226 | К957 | К1117 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 17,25 | 109,72 |
| 227 | К899 | К1118 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 25,00 | 159,01 |
| 228 | К903 | К2255 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 58,36 | 371,19 |
| 229 | К908 | К971 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 32,73 | 208,18 |
| 230 | К929 | К1308 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 22,62 | 143,87 |
| 231 | ЖК Урбанист | К1215 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 37,59 | 277,09 |
| 232 | К1215 | К1212 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 67,01 | 426,21 |
| 233 | К1161 | К1206 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 58,26 | 370,56 |
| 234 | ЖК Урбанист | К1186 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 26,93 | 198,51 |
| 235 | ЖК Урбанист | К1199 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 24,02 | 177,06 |
| 236 | К1199 | К1187 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 34,49 | 219,37 |
| 237 | ЖК Урбанист | К1192 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 24,19 | 178,31 |
| 238 | К1192 | К1185 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 62,12 | 395,11 |
| 239 | ЖК Урбанист | К1175 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,30 | 90,67 |
| 240 | К1175 | К1186 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 52,65 | 334,88 |
| 241 | ЖК Урбанист | К1193 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,41 | 113,59 |
| 242 | К1193 | К1187 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 61,68 | 392,31 |
| 243 | К1187 | К1186 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 65,26 | 415,08 |
| 244 | ЖК Урбанист | К1176 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 24,59 | 181,26 |
| 245 | К1176 | К1168 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 61,14 | 388,88 |
| 246 | ЖК Урбанист | К1161 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 33,81 | 249,23 |
| 247 | К1185 | К2424 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 39,83 | 253,34 |
| 248 | К1168 | К2824 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 65,63 | 417,43 |
| 249 | К1186 | К508 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 24,21 | 153,99 |
| 250 | К1212 | К1401 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 55,45 | 352,68 |
| 251 | К1206 | К3020 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 17,93 | 114,04 |
| 254 | К26 | К377 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 154,72 | 1263,82 |
| 255 | К207 | К209 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,75 | 79,24 |
| 256 | К209 | К26 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,62 | 78,28 |
| 257 | МКД 15 | К16 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,08 | 118,53 |
| 258 | К16 | К1142 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 26,54 | 195,64 |
| 259 | К1142 | К1571 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 54,70 | 397,36 |
| 260 | К1571 | К2035 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 29,40 | 213,57 |
| 261 | К2035 | К2228 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 56,13 | 407,75 |
| 262 | К2228 | К2432 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 46,43 | 295,31 |
| 263 | К2432 | К2621 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 47,95 | 348,33 |
| 264 | К2621 | К2831 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 21,19 | 153,93 |
| 265 | К2831 | К26 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 55,88 | 405,94 |
| 266 | ДОУ 41 | К1812 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,35 | 105,78 |
| 267 | К1812 | К1571 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 18,15 | 133,79 |
| 268 | К3002 | К3019 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 55,45 | 408,74 |
| 269 | К3019 | К3012 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 90,68 | 668,44 |
| 270 | К3011 | К3012 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 15,71 | 114,12 |
| 271 | МКД 16 | К3013 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,68 | 115,58 |
| 272 | К3013 | К3010 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 33,36 | 245,91 |
| 273 | К3010 | К3014 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 41,80 | 308,12 |
| 274 | ДОУ 40 | К3015 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,77 | 79,39 |
| 275 | К3015 | К3014 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 22,69 | 167,26 |
| 276 | К3014 | К3016 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 75,40 | 479,58 |
| 277 | К3016 | К3011 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 91,13 | 662,01 |
| 278 | К922 | МКД 17 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,32 | 90,82 |
| 279 | МКД 17 | К3016 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 25,44 | 161,81 |
| 280 | МКД 18 | К3018 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 17,82 | 131,36 |
| 281 | К3018 | К3011 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 27,02 | 199,17 |
| 282 | К3012 | К3008 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 148,93 | 1216,53 |
| 283 | К43 | К2951 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 166,64 | 1361,19 |
| 284 | К377 | К924 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 178,27 | 1456,19 |
| 285 | К924 | К978 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 51,02 | 416,75 |
| 286 | МКД 9 | К924 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 58,03 | 427,76 |
| 287 | К2936 | К2887 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 27,79 | 204,85 |
| 288 | К1319 | К1406 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 169,03 | 1380,72 |
| 289 | К2853 | К2798 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 49,11 | 362,01 |
| 290 | К2871 | К2853 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 19,45 | 143,37 |
| 291 | МКД 4 | К2871 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,99 | 81,01 |
| 292 | К2887 | К2798 | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 9 421,29 | 77,33 | 714,71 |
| 293 | К2905 | К2887 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 41,11 | 303,04 |
| 294 | К2921 | К2905 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,79 | 94,28 |
| 295 | МКД 5 | К2921 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,87 | 80,13 |
| 296 | К978 | К1319 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 113,62 | 928,10 |
| 297 | МКД 38 | К1240 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 18,09 | 115,06 |
| 298 | К1240 | К1150 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 60,63 | 385,63 |
| 299 | К1150 | К1035 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 22,30 | 141,84 |
| 300 | К1035 | К978 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 122,69 | 780,36 |
| 301 | МКД 10 | К656 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 18,20 | 134,16 |
| 302 | К656 | К521 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 24,49 | 155,77 |
| 303 | МКД 10 | К852 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,42 | 91,55 |
| 304 | К852 | К521 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 53,89 | 342,76 |
| 305 | МКД 10 | К779 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,75 | 71,87 |
| 306 | К779 | К521 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 28,34 | 180,25 |
| 307 | К521 | К377 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 30,10 | 191,45 |
| 308 | СОШ 39 | К3003 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,74 | 123,40 |
| 309 | К3004 | К3002 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 33,57 | 247,46 |
| 310 | К3003 | К3004 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 18,78 | 138,43 |
| 311 | К2951 | К2887 | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 9 421,29 | 133,50 | 1233,85 |
| 312 | МКД 28 | К2965 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,55 | 70,40 |
| 313 | К2965 | К2951 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,64 | 71,06 |
| 314 | К1491 | К1507 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 33,79 | 276,01 |
| 315 | Отделение полиции | К1507 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 29,64 | 218,49 |
| 316 | К1507 | К1521 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 183,27 | 1497,03 |
| 317 | К1521 | К1535 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 47,86 | 390,94 |
| 318 | Поликлиника | К1521 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 23,37 | 172,27 |
| 319 | К2751 | К2729 | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 10 899,15 | 23,18 | 247,84 |
| 320 | К2729 | К2709 | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 10 899,15 | 32,89 | 351,66 |
| 321 | станция скорой помощ | К1579 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 26,99 | 198,95 |
| 322 | К1470 | К1491 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 36,10 | 294,88 |
| 323 | К2668 | К2689 | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 10 899,15 | 54,90 | 586,99 |
| 324 | К2689 | К1491 | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 10 899,15 | 117,88 | 1260,38 |
| 325 | К2709 | К2668 | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 10 899,15 | 66,69 | 713,05 |
| 326 | СОШ 37 | К2709 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 55,39 | 408,30 |
| 327 | К2558 | К2573 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 45,34 | 334,22 |
| 328 | К2589 | К2573 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 33,57 | 247,46 |
| 329 | К1535 | К1579 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 106,05 | 866,27 |
| 330 | К2769 | К2751 | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 10 899,15 | 74,59 | 797,52 |
| 331 | К2624 | К2643 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 55,73 | 354,47 |
| 332 | К2573 | К2624 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 57,99 | 368,84 |
| 333 | К1406 | КНС | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 80,78 | 659,85 |
| 334 | КНС | К3060 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 122,55 | 1001,05 |
| 335 | К3060 | К1470 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 12,00 | 98,02 |
| 336 | МКД 30 | К63В | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,29 | 120,08 |
| 337 | МКД | К3008 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 23,14 | 170,57 |
| 338 | К63В | К63А | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 124,12 | 914,93 |
| 339 | К3007 | К62 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 39,52 | 251,36 |
| 340 | К3008 | К3007 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 23,07 | 188,45 |
| 341 | К63А | К62А | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,76 | 108,80 |
| 342 | К62А | К62 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,70 | 64,13 |
| 343 | К62 | К43 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 32,28 | 263,68 |
| 344 | МКД 29 | К43 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 21,98 | 162,02 |
| 345 | МКД 32 | К2153 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,82 | 123,99 |
| 346 | К2153 | К2168 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 36,95 | 272,37 |
| 347 | К2168 | К2182 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 48,02 | 353,97 |
| 348 | К2182 | К2196 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 34,54 | 254,61 |
| 349 | К2196 | К2252 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 48,31 | 307,27 |
| 350 | ДОУ 54 | К2234 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,26 | 60,89 |
| 351 | К2234 | К2196 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,91 | 109,91 |
| 352 | МКД 33 | К2270 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,91 | 65,68 |
| 353 | К2270 | К2252 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 48,42 | 356,92 |
| 354 | К2292 | К2327 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 48,46 | 308,23 |
| 355 | МКД 34 | К2345 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,31 | 61,26 |
| 356 | К2345 | К2327 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,73 | 101,21 |
| 357 | МКД 26 | К2836 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,99 | 66,27 |
| 358 | К2836 | К2798 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,63 | 78,36 |
| 359 | МКД 27 | К2936 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,73 | 71,72 |
| 360 | К1599 | МКД 31 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,45 | 62,29 |
| 361 | МКД 31 | К2081 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 25,02 | 159,14 |
| 362 | К2063 | К1966 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 96,27 | 612,32 |
| 363 | К1966 | К1946 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 200,42 | 1274,75 |
| 364 | МКД 35 | К2041 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 17,44 | 128,56 |
| 365 | К2041 | К1983 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 26,98 | 198,88 |
| 366 | МКД 35 | К2000 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,44 | 121,19 |
| 367 | К2000 | К1983 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 22,82 | 168,21 |
| 368 | К1983 | К1966 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 32,20 | 237,36 |
| 369 | СОШ 53 | К2310 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,64 | 78,43 |
| 370 | ДОУ 55 | К2138 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 18,66 | 137,55 |
| 371 | К2138 | К2116 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 62,02 | 457,17 |
| 372 | К2116 | К2081 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 92,36 | 587,45 |
| 373 | К2081 | К2063 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 66,09 | 420,36 |
| 374 | К2252 | К2292 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 59,68 | 379,59 |
| 375 | К2310 | К2292 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 20,91 | 154,14 |
| 376 | К2327 | К2364 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 119,55 | 760,39 |
| 377 | К2798 | К2787 | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 9 421,29 | 109,03 | 1007,69 |
| 378 | Газовая котельная | К2382 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 20,80 | 153,32 |
| 379 | К2382 | К2364 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 136,51 | 868,26 |
| 380 | К1756 | К1735 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 30,49 | 193,93 |
| 381 | К1735 | К1712 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 111,85 | 711,41 |
| 382 | МКД 22 | К1735 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 26,89 | 198,22 |
| 383 | К2787 | К2769 | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 10 899,15 | 40,88 | 437,09 |
| 384 | К1946 | К1927 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 83,35 | 530,14 |
| 385 | К2489 | К2453 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 38,47 | 283,58 |
| 386 | К1844 | К1756 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 98,08 | 722,98 |
| 387 | МКД 24 | К1868 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,60 | 92,88 |
| 388 | К1868 | К1844 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 47,18 | 347,78 |
| 389 | ДОУ 52 | К1889 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 22,14 | 163,20 |
| 390 | К1889 | К1844 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 49,49 | 364,81 |
| 391 | ДОУ 51 | К2489 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,01 | 88,53 |
| 392 | К2543 | К2558 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 29,07 | 214,29 |
| 393 | К1712 | К1669 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 24,46 | 155,58 |
| 394 | К1669 | К1622 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 85,40 | 629,51 |
| 395 | МКД 19 | К1690 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,44 | 76,96 |
| 396 | К1690 | К1669 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,76 | 79,32 |
| 397 | МКД 19 | К1647 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,73 | 86,47 |
| 398 | К1647 | К1622 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 18,67 | 137,62 |
| 399 | общественно-деловая | К1600 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 27,52 | 202,86 |
| 400 | МКД 3 | К2527 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,03 | 118,16 |
| 401 | К2527 | К2543 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 35,09 | 258,66 |
| 402 | МКД 2 | К2589 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,92 | 95,24 |
| 403 | МКД 2 | К1821 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,50 | 84,77 |
| 404 | К1821 | К1775 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 45,07 | 332,23 |
| 405 | К1775 | К1756 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 54,65 | 402,84 |
| 406 | СОШ 53 | К2469 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 21,64 | 159,52 |
| 407 | МКД 25 | К2787 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,87 | 116,98 |
| 408 | К1927 | К1911 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 79,22 | 503,87 |
| 409 | К1911 | К1756 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 58,16 | 369,92 |
| 410 | МКД 23 | К1911 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 34,17 | 251,88 |
| 411 | К2364 | К2399 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 75,22 | 478,43 |
| 412 | К2399 | К2436 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 89,28 | 567,86 |
| 413 | К2436 | К2510 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 139,74 | 888,80 |
| 414 | МКД 20 | К2528 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,63 | 122,59 |
| 415 | К2528 | К2510 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 17,37 | 128,04 |
| 416 | МКД 21 | К2453 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 17,42 | 128,41 |
| 417 | К2453 | К2436 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 46,49 | 342,69 |
| 418 | МКД 19 | К3009 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 18,27 | 134,67 |
| 419 | К2469 | К2453 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 31,20 | 229,99 |
| 420 | К2643 | К2668А | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 115,20 | 732,72 |
| 421 | К2668А | К2668 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 27,39 | 174,21 |
| 422 | спортивный комплекс | К3022 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 55,85 | 355,23 |
| 423 | К1600 | К2596 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 67,63 | 498,53 |
| 424 | К1622 | К3021 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 81,55 | 601,13 |
| 425 | К3009 | К3020 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 52,80 | 335,83 |
| 426 | К2510 | К1465 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 132,00 | 839,57 |
| 427 | К1579 | К2447 | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 254,59 | 2079,61 |
| 429 | ТРЦ | К1857 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 135,29 | 997,27 |
| 430 | К1857 | К1901 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 93,90 | 692,17 |
| 431 | К1901 | К1880 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 85,03 | 626,79 |
| 432 | К1766 | К2944 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 579,40 | 3685,22 |
| 433 | К1880 | К1832 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 31,09 | 229,18 |
| 434 | АЗС | К1786 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,83 | 116,69 |
| 435 | АЗС | К1766 | 100 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,88 | 94,94 |
| 436 | К1832 | К1786 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 128,33 | 945,97 |
| 437 | К1786 | К1766 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 38,46 | 283,50 |
| 438 | КНС | Точка подключения | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 15,56 | 113,03 |
| 439 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-110 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,52 | 48,06 |
| 440 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-107 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,37 | 46,96 |
| 441 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-105 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,87 | 43,27 |
| 442 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-103 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,68 | 41,87 |
| 443 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-101 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,59 | 41,21 |
| 444 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-90 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,24 | 97,60 |
| 445 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-99 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,40 | 61,92 |
| 446 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-98 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,96 | 51,30 |
| 447 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-98 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,66 | 49,09 |
| 448 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-97 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,60 | 56,02 |
| 449 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-89 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,13 | 89,41 |
| 450 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-97 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,04 | 59,27 |
| 451 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-89 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,90 | 95,09 |
| 452 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-96 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,49 | 62,58 |
| 453 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-88 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,51 | 92,22 |
| 454 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-96 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,98 | 66,19 |
| 455 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-95 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,63 | 56,24 |
| 456 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-94 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,80 | 64,87 |
| 457 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-94 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,31 | 68,63 |
| 458 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-91 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,59 | 92,81 |
| 459 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-88 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,44 | 99,07 |
| 460 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-87 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,30 | 90,67 |
| 461 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-85 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,68 | 63,98 |
| 462 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-85 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,94 | 51,16 |
| 463 | ЖК «Полис Лаврики» | КК-90 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,07 | 88,97 |
| 464 | КК-1 | Точка подключения к | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 5,00 | 36,32 |
| 465 | КК-3 | КК-134 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 142,73 | 1036,85 |
| 466 | КК-4 | КК-3 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 35,17 | 255,49 |
| 467 | КК-5 | КК-4 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 26,51 | 192,58 |
| 468 | КК-6 | КК-7 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 8,20 | 52,16 |
| 469 | КК-7 | КК-151 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 35,09 | 223,19 |
| 470 | КК-8 | КК-5 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 50,22 | 364,82 |
| 471 | КК-9 | КК-8 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 5,22 | 37,92 |
| 472 | КК-10 | КК-9 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 20,81 | 151,17 |
| 473 | КК-11 | КК-12 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 58,13 | 369,73 |
| 474 | КК-12 | КК-13 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 13,21 | 84,02 |
| 475 | КК-13 | КК-51 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 81,49 | 518,31 |
| 476 | КК-14 | КК-51 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 19,24 | 122,37 |
| 477 | КК-15 | КК-16 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 7,59 | 55,14 |
| 478 | КК-16 | КК-17 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 20,73 | 150,59 |
| 479 | КК-17 | КК-19 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 61,49 | 446,69 |
| 480 | КК-18 | КК-20 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 40,12 | 291,45 |
| 481 | КК-19 | КК-18 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 4,51 | 32,76 |
| 482 | КК-20 | КК-21 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 5,05 | 36,69 |
| 483 | КК-21 | КК-22 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 36,56 | 265,59 |
| 484 | КК-22 | КК-23 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 39,35 | 285,86 |
| 485 | КК-23 | КК-24 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 25,75 | 187,06 |
| 486 | КК-24 | КК-25 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 20,11 | 146,09 |
| 487 | КК-25 | КК-10 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 155,84 | 1132,09 |
| 488 | КК-26 | КК-27 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 48,18 | 355,15 |
| 489 | КК-27 | КК-28 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,79 | 79,54 |
| 490 | КК-28 | КК-82 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 18,20 | 134,16 |
| 491 | КК-29 | КК-30 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 2,70 | 19,90 |
| 492 | КК-30 | КК-5 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 66,98 | 486,57 |
| 493 | КК-31 | КК-29 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,30 | 46,44 |
| 494 | КК-32 | КК-31 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 51,86 | 382,28 |
| 495 | КК-33 | КК-32 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 20,99 | 154,72 |
| 496 | КК-34 | КК-33 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,68 | 108,21 |
| 497 | КК-35 | КК-34 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,91 | 73,05 |
| 498 | КК-36 | КК-36А | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 19,17 | 141,31 |
| 499 | КК-36А | КК-35 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 21,54 | 158,78 |
| 500 | КК-37 | КК-47 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,19 | 82,49 |
| 501 | КК-38 | КК-37 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 18,61 | 137,18 |
| 502 | КК-39 | КК-40 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,62 | 100,40 |
| 503 | КК-40 | КК-41 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,70 | 108,36 |
| 504 | КК-41 | КК-42 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,23 | 104,89 |
| 505 | КК-42 | КК-43 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 21,09 | 155,46 |
| 506 | КК-43 | КК-44 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 37,15 | 273,85 |
| 507 | КК-44 | КК-45 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,78 | 57,35 |
| 508 | КК-45 | КК-31 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 26,52 | 195,49 |
| 509 | КК-46 | КК-36 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 23,51 | 173,30 |
| 510 | КК-47 | КК-46 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 21,54 | 158,78 |
| 511 | КК-48 | КК-50 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 31,74 | 201,88 |
| 512 | КК-49 | КК-50 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 36,87 | 234,51 |
| 513 | КК-50 | КК-14 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 83,95 | 533,96 |
| 514 | КК-51 | КК-15 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 44,53 | 323,49 |
| 515 | КК-52 | КК-55 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 27,54 | 200,06 |
| 516 | КК-53 | КК-52 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 26,20 | 193,13 |
| 517 | КК-54 | КК-59 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 9,02 | 65,53 |
| 518 | КК-55 | КК-54 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 11,04 | 80,20 |
| 519 | КК-56 | КК-52 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 43,32 | 314,70 |
| 520 | КК-57 | КК-56 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 10,75 | 78,09 |
| 521 | КК-58 | КК-57 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 106,09 | 770,68 |
| 522 | КК-59 | Перспективная КНС | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 9,55 | 69,38 |
| 523 | КК-60 | КК-68 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,63 | 63,61 |
| 524 | КК-61 | КК-60 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 34,89 | 257,19 |
| 525 | КК-62 | КК-61 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 35,34 | 260,50 |
| 526 | КК-63 | КК-64 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 36,37 | 268,10 |
| 527 | КК-64 | КК-65 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 26,94 | 198,58 |
| 528 | КК-65 | КК-66 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 36,83 | 271,49 |
| 529 | КК-66 | КК-62 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 22,63 | 166,81 |
| 530 | КК-67 | КК-68 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,39 | 76,59 |
| 531 | КК-68 | КК-69 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,49 | 77,33 |
| 532 | КК-69 | КК-70 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 3,16 | 23,29 |
| 533 | КК-70 | КК-59 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 202,75 | 1472,86 |
| 534 | КК-70 | КК-30 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 168,11 | 1221,22 |
| 535 | КК-71 | КК-73 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 4,21 | 31,03 |
| 536 | КК-72 | КК-74 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 4,00 | 29,49 |
| 537 | КК-73 | КК-67 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 22,61 | 166,67 |
| 538 | КК-74 | КК-73 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 4,01 | 29,56 |
| 539 | КК-75 | КК-74 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 4,75 | 35,01 |
| 540 | КК-76 | КК-75 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 41,19 | 303,63 |
| 541 | КК-77 | КК-79 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 4,26 | 31,40 |
| 542 | КК-78 | КК-81 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 4,36 | 32,14 |
| 543 | КК-79 | КК-76 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,57 | 85,29 |
| 544 | КК-80 | КК-79 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 2,70 | 19,90 |
| 545 | КК-81 | КК-80 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 2,70 | 19,90 |
| 546 | КК-82 | КК-81 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 27,41 | 202,05 |
| 547 | КК-83 | КК-53 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,54 | 48,21 |
| 548 | КК-84 | КК-83 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 20,59 | 151,78 |
| 549 | КК-85 | КК-83 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 46,83 | 345,20 |
| 550 | КК-86 | КК-85 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,87 | 94,87 |
| 551 | КК-87 | КК-86 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 22,92 | 168,95 |
| 552 | КК-88 | КК-87 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,17 | 60,22 |
| 553 | КК-89 | КК-88 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,33 | 113,00 |
| 554 | КК-90 | КК-89 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,98 | 117,79 |
| 555 | КК-91 | КК-90 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,34 | 68,85 |
| 556 | КК-92 | КК-91 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,68 | 78,73 |
| 557 | КК-93 | КК-92 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,86 | 109,54 |
| 558 | КК-94 | КК-93 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,03 | 96,05 |
| 559 | КК-95 | КК-94 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 21,09 | 155,46 |
| 560 | КК-96 | КК-95 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 22,12 | 163,05 |
| 561 | КК-97 | КК-96 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,23 | 119,64 |
| 562 | КК-98 | КК-100 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,04 | 44,52 |
| 563 | КК-99 | КК-98 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 2,54 | 18,72 |
| 564 | КК-100 | КК-84 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,81 | 94,43 |
| 565 | КК-101 | КК-102 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,87 | 43,27 |
| 566 | КК-102 | КК-100 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 18,11 | 133,50 |
| 567 | КК-103 | КК-104 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,40 | 39,81 |
| 568 | КК-104 | КК-102 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,29 | 97,97 |
| 569 | КК-105 | КК-106 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,75 | 42,39 |
| 570 | КК-106 | КК-104 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 26,67 | 196,59 |
| 571 | КК-107 | КК-108 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,03 | 37,08 |
| 572 | КК-108 | КК-106 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,30 | 120,15 |
| 573 | КК-109 | КК-108 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 24,96 | 183,99 |
| 574 | КК-110 | КК-109 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,23 | 38,55 |
| 575 | КК-111 | КК-112 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 20,27 | 149,42 |
| 576 | КК-112 | КК-113 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 17,07 | 125,83 |
| 577 | КК-113 | КК-115 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,37 | 54,33 |
| 578 | КК-114 | КК-113 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,08 | 74,30 |
| 579 | КК-115 | КК-116 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,98 | 110,42 |
| 580 | КК-116 | КК-117 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 17,10 | 126,05 |
| 581 | КК-117 | КК-118 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,99 | 81,01 |
| 582 | КК-118 | КК-126 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,05 | 81,45 |
| 583 | КК-119 | КК-120 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,51 | 40,62 |
| 584 | КК-120 | КК-58 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 27,45 | 202,34 |
| 585 | КК-123 | КК-120 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,56 | 48,36 |
| 586 | КК-124 | КК-125 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,17 | 45,48 |
| 587 | КК-125 | КК-123 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,91 | 73,05 |
| 588 | КК-126 | КК-125 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,33 | 76,15 |
| 589 | КК-127 | КК-126 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,23 | 38,55 |
| 590 | КК-128 | КК-146 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 21,47 | 158,26 |
| 591 | КК-129 | КК-149 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,29 | 120,08 |
| 592 | КК-130 | КК-129 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,24 | 97,60 |
| 593 | КК-131 | КК-130 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,20 | 104,67 |
| 594 | КК-132 | КК-131 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,22 | 97,45 |
| 595 | КК-133 | КК-132 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,25 | 112,41 |
| 596 | КК-134 | КНС | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 37,23 | 270,46 |
| 597 | КК-134 | КК-134 | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 52,84 | 383,85 |
| 598 | КК-135 | КК-152 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 114,68 | 729,41 |
| 599 | КК-137 | КК-138 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,50 | 77,40 |
| 600 | КК-138 | КК-139 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,86 | 80,05 |
| 601 | КК-139 | КК-140 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 50,88 | 375,05 |
| 602 | КК-140 | КК-141 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 17,22 | 126,93 |
| 603 | КК-141 | КК-112 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 90,93 | 670,28 |
| 604 | КК-142 | КК-147 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 4,12 | 30,37 |
| 605 | КК-143 | КК-142 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,13 | 67,30 |
| 606 | КК-144 | КК-143 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 23,83 | 175,66 |
| 607 | КК-145 | КК-144 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,92 | 117,35 |
| 608 | КК-146 | КК-145 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 19,14 | 141,09 |
| 609 | КК-147 | КК-138 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 20,73 | 152,81 |
| 610 | КК-148 | КК-147 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 27,46 | 202,42 |
| 611 | КК-149 | КК-148 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,09 | 59,63 |
| 612 | КК-150 | КК-6 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 36,20 | 230,25 |
| 613 | КК-151 | КК-49 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 67,36 | 428,44 |
| 614 | КК-152 | КК-48 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 58,30 | 370,81 |
| 615 | КК-153 | КК-45 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 30,61 | 225,64 |
| 616 | КК-154 | КК-11 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 61,84 | 393,33 |
| 617 | КК-155 | КК-154 | 200 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 6 483,60 | 76,81 | 488,54 |
| 618 | МКД уч. 12 | КК-151 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,30 | 120,15 |
| 619 | МКД уч. 12 | КК-7 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,66 | 78,58 |
| 620 | МКД уч. 12 | КК-150 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,45 | 106,52 |
| 621 | МКД уч. 12 | КК-6 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,45 | 99,14 |
| 622 | МКД уч.13 | КК-135 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,80 | 72,24 |
| 623 | МКД уч.13 | КК-152 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,20 | 53,07 |
| 624 | МКД уч.14 | КК-13 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,76 | 123,54 |
| 625 | МКД уч.14 | КК-155 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 71,69 | 528,45 |
| 626 | МКД уч.14 | КК-154 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 10,64 | 78,43 |
| 627 | Площадка ТКО | КК-137 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,86 | 65,31 |
| 628 | Площадка ТКО | КК-38 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,75 | 49,76 |
| 629 | Площадка ТКО | КК-111 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 4,04 | 29,78 |
| 630 | Площадка ТКО | КК-39 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 4,63 | 34,13 |
| 631 | Площадка ТКО | КК-67 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,93 | 51,08 |
| 632 | Площадки ТКО | КК-26 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,12 | 52,48 |
| 633 | Площадки ТКО | КК-27 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,69 | 56,69 |
| 634 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-43 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,37 | 113,30 |
| 635 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-43 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,88 | 102,31 |
| 636 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-44 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 16,02 | 118,09 |
| 637 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-44 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,70 | 108,36 |
| 638 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-153 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,16 | 97,01 |
| 639 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-46 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,18 | 45,56 |
| 640 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-47 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,07 | 52,12 |
| 641 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-66 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,16 | 45,41 |
| 642 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-65 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,52 | 48,06 |
| 643 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-28 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,48 | 69,88 |
| 644 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-64 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,22 | 38,48 |
| 645 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-63 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,18 | 38,18 |
| 646 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-71 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,04 | 37,15 |
| 647 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-72 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,37 | 39,58 |
| 648 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-75 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,12 | 67,23 |
| 649 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-75 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,26 | 68,26 |
| 650 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-76 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,33 | 68,77 |
| 651 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-77 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 5,09 | 37,52 |
| 652 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-80 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,43 | 69,51 |
| 653 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-78 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 4,94 | 36,41 |
| 654 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-82 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,28 | 68,41 |
| 655 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-82 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,46 | 69,73 |
| 656 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-36А | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,45 | 47,55 |
| 657 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-36 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,54 | 48,21 |
| 658 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-42 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,46 | 99,22 |
| 659 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-41 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,29 | 97,97 |
| 660 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-41 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,86 | 109,54 |
| 661 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-40 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,06 | 103,64 |
| 662 | пр-кт Ручьевский, уч | КК-76 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,61 | 70,84 |
| 663 | ул. Романовская, уч. | КК-116 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,44 | 54,84 |
| 664 | ул. Романовская, уч. | КК-117 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,83 | 65,09 |
| 665 | ул. Романовская, уч. | КК-118 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,05 | 59,34 |
| 666 | ул. Романовская, уч. | КК-124 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 8,77 | 64,65 |
| 667 | ул. Романовская, уч. | КК-127 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,49 | 55,21 |
| 668 | ул. Романовская, уч. | КК-128 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,97 | 58,75 |
| 669 | ул. Романовская, уч. | КК-149 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 9,76 | 71,94 |
| 670 | ул. Романовская, уч. | КК-129 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,65 | 49,02 |
| 671 | ул. Романовская, уч. | КК-130 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,19 | 53,00 |
| 672 | ул. Романовская, уч. | КК-131 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 6,88 | 50,71 |
| 673 | ул. Романовская, уч. | КК-132 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,30 | 53,81 |
| 674 | ул. Романовская, уч. | КК-133 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,79 | 57,42 |
| 675 | ул. Романовская, уч. | КК-115 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 7,96 | 58,68 |
| 676 | ул. Романовская, уч. | КК-141 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,22 | 82,71 |
| 677 | ул. Романовская, уч. | КК-143 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 11,07 | 81,60 |
| 668 | ул. Романовская, уч. | КК-144 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 12,07 | 88,97 |
| 659 | ул. Романовская, уч. | КК-145 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 13,07 | 96,34 |
| 650 | ул. Романовская, уч. | КК-146 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 14,07 | 103,72 |
| 641 | ул. Романовская, уч. | КК-114 | 150 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 514,13 | 15,07 | 111,09 |
| 632 | КК-2 | Перспективная КНС | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 380,00 | 2760,49 |
| 623 | КК-1 | Перспективная КНС | 250 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 7 405,14 | 380,00 | 2760,49 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 22993,89 | 166298,35 |

ВО Оценка затрат на реализацию мероприятий по строительству сетей водоотведения на территории перспективного развития согласно ППТ № 90 (Южное Мурино)

Строительство самотечных сетей водоотведения

| № п/п | Наименование сетей | Средний диаметр трубопровода, мм | Коэффициенты |  |  | Стоимость по НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. (без НДС) | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территориальный | Климатических условий | Стесненности |  |  |  |
| 1 | Самотечные сети водоотведения | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 8 326,67 | 2363,90 | 19309,43 |
| 2 | Самотечные сети водоотведения | 400 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 9 421,29 | 806,00 | 7449,28 |
| 3 | Самотечные сети водоотведения | 500 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 10 899,15 | 6218,90 | 66492,89 |
| 4 | Самотечные сети водоотведения | 600 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 17 890,75 | 2786,10 | 48898,36 |
| 5 | Самотечные сети водоотведения | 800 | 0,9 | 1,00 | 1,09 | 27 272,32 | 1478,00 | 39542,63 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 13 652,90 | 181 692,6 |

Строительство напорных сетей водоотведения

| № п/п | Наименование сетей | Средний диаметр трубопровода, мм | Коэффициенты |  |  |  | Стоимость по НЦС 81-02-14-2025, за 1 км, тыс. руб. (без НДС) | Общая протяженность участков, м | Стоимость прокладки в ценах 2025 г., тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территориальный | Климатических условий | Прокладка в 2 нитки | Стесненности |  |  |  |
| 1 | Напорные сети водоотведения | 300 | 0,9 | 1,00 | 1,70 | 1,09 | 16 542,80 | 2 578,78 | 71 144,46 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2 578,78 | 71 144,46 |

Копии документов, использованных при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

Копия протокола совещания в Правительстве ЛО от 03.10.2024 г. по вопросу актуализации схем водоснабжения

Приложение 1 к протоколу совещания от 03.10.2024 г.

(1) Копия протокола совещания в Комитете ЖКХ ЛО от 24.10.2024 г. по вопросу переключения стоков от АО «НПО «Поиск»

(2) Копия протокола совещания в Комитете ЖКХ ЛО от 24.10.2024 г. по вопросу переключения стоков от АО «НПО «Поиск»

Копия запроса у ООО «УК» Мурино» технических условий на подключение торгово-развлекательного комплекса, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300

(1) Копия выданных ООО «УК» Мурино» технических условий на подключение торгово-развлекательного комплекса, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300

(2) Копия выданных ООО «УК» Мурино» технических условий на подключение торгово-развлекательного комплекса, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300

Копия договора холодного водоснабжения № 557-НВА между ООО «НВА» и ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300) (первый и последний лист)

Акт разграничения балансовой принадлежности между ООО «НВА» и ООО «ТК Славянка» (торгово-развлекательный комплекс, кадастровый номер участка 47:07:07222001:5300)

Копия запроса у ООО «УК»Муррино» технических условий на подключение котельной, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158

Ответ ООО «УК» Муррино» на запрос технических условий для подключения котельной, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158

Копия договора холодного водоснабжения № 551-НВА между ООО «НВА» и ООО «ЕТК» (котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158) (первый и последний лист)

Акт разграничения балансовой принадлежности между ООО «НВА» и ООО «ЕТК» (котельная, кадастровый номер участка 47:07:0722001:13158)

Информация о начале процедур по согласованию отчуждения имущества (в адрес ООО «УК «Мурино»)

Подтверждение технической возможности подключения жилой застройки ППТ 90 (Южное Мурино) от водоводов диаметром 1200 мм с использованием уступаемой подключенной мощности

Условия заключения соглашения об уступке прав на использование свободной подключённой мощности

Исполнительная схема сетей водоснабжения и водоотведения (защитных футляров для сетей водоснабжения и водоотведения) ООО «УК «Мурино» на территории ППТ №90 (Южное Мурино)

Письмо ООО «Эксплор» о включении в Схему водоотведения мероприятия по переключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор»

Письмо ГУП «Петербургский метрополитен» о включении в Схему водоотведения мероприятия по переключению площадки электродепо «Северное» ГУП «Петербургский метрополитен» к сетям ООО «Эксплор»

Приложение 1 к письму №152-219-13692 от 09.12.2025 г.

Приложение 2 к письму №152-219-13692 от 09.12.2025 г.

Приложение 3 к письму №152-219-13692 от 09.12.2025 г

Гидравлический расчет сетей водоотведения для мероприятия по сценарию 3 переключения сброса стоков абонентов ООО «Новая водная ассоциация» с КОС АО «НПО «Поиск» в напорные коллекторы ООО «РСО 47».

Моделирование гидравлических режимов проведено для существующего и перспективного положения с учетом вариантов развития систем водоотведения Муринского городского поселения. Результаты моделирования гидравлических режимов представлены на продольных профилях участка сети водоотведения от камеры гашения напора ООО «РСО 47» в районе жилого дома по улице Новая, д. 7 корп. 2 (см. Рисунок 3.23). Расчет гидравлических режимов проводится без учета дополнительного притока осадков.

Моделирование гидравлического режима существующего положения сетей водоотведения ООО «РСО 47»

Результаты гидравлического расчета работы сетей водоотведения ООО «РСО 47» для существующего положения отражены на пьезометрическом графике, представленном на рисунке 3.24.

Моделирование существующего положения показывает объём притока сточных вод в камеру гашения в размере 81,9 л/с. При этом, в существующем положении можно отметить участки сети водоотведения с полным заполнением и заполнением более 70%: КГН-К749 (до 83%), 212а-11 (до 97%), 7а-184а (100%).

Моделирование гидравлического режима перспективного положения сетей водоотведения ООО «РСО 47»

Пьезометрический график работы сетей водоотведения ООО «РСО 47» для перспективного положения, представленный на рисунке 3.25 показывает объём притока сточных вод в камеру гашения в размере 86,5 л/с. При этом, в перспективном положении можно отметить участки сети водоотведения с полным заполнением и заполнением более 70%: КГН-К749 (до 89%), 212а-11 (до 99%), 7а-184а (100%). Объём дополнительного притока перспективных объектов водоотведения составит 4,6 л/с.

Моделирование гидравлического режима перспективного положения сетей водоотведения ООО «РСО 47» при подключении объектов ООО «Новая Водная Ассоциация»

Моделирование перспективного положения с учетом подключения объектов ООО «Новая водная ассоциация» (см. Рисунок 3.26) показывает объём притока сточных вод в камеру гашения в объеме 167,1 л/с, а также излив в объёме 10,12 л/с. Объём стоков от объектов ООО «Новая водная ассоциация» составляет 90,72 л/с. При этом, в перспективном положении можно отметить участки сети водоотведения с полным заполнением и заполнением более 70%: КГН-40а (100%). На основании п.3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 можно сделать вывод об отсутствии достаточного резерва пропускной способности участка сети водоотведения на территории ЖК «Новое Мурино» для подключения объектов ООО «Новая Водная Ассоциация». В связи с этим, для подключения объектов ООО «Новая Водная Ассоциация», предлагается рассмотреть возможность переключения части сточных вод ЖК «Северный», ЖК «Муринский посад», ЖК «Мурино Space», ЖК «Ромашки», ЖК «Силы природы» через резервную КНС на территории ЖК «Мурино Space» в напорные сети водоотведения ООО «Эксплор». Объём стоков требуемых для переключения возможно определить после уточнения фактических объёмов стоков объектов ООО «Новая Водная Ассоциация».

Предварительная оценка резерва пропускной способности составляет участка сети водоотведения на территории ЖК «Новое Мурино» составляет 14 л/с. При этом не наблюдается значительный рост статического давления стоков, однако заполнение канала будет составлять до 100% (см. Рисунок 3.27).

Путь построения продольного профиля

Продольный профиль существующего положения РСО 47

Продольный профиль перспективного положения РСО 47

Продольный профиль перспективного положения ООО «РСО 47» при подключении объектов ООО «НВА»

Продольный профиль перспективного положения ООО «РСО 47» при подключении дополнительного объёма стоков 14 л/с.