Замечания к актуализированной на 2027 год схеме теплоснабжения 
МО «Муринское городское поселение» от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

- Том 1 и Том 2 по тексту заменить ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

- В текстовой и графической части отсутствует информация по объекту ООО «Романтика» - Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер земельного участка 47:07:0722001:4615.

- Исключить из Схемы теплоснабжения участок тепловых сетей, протяженностью 496,68м, в соответствии с приложенной таблицей, так как он относится к Новодевяткинскому сельскому поселению:

| Наименование т/м р/с | Узел начала | Сеть Узла начала | Узел конца | Сеть Узла конца | L м трассы | Ду мм | Тип прокладки | Год | Темп. график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с Ручьи | ТК-1а | Ново-Девяткино | Пр.1 |  | 4,5 | 600 | канальная | 2016 | 150/70 |
| р/с Ручьи | ТК-1а | Ново-Девяткино | Пр.1 |  | 90,21 | 600 | канальная | 2016 | 150/70 |
| р/с Ручьи | ТК-1а | Ново-Девяткино | Пр.1 |  | 1,2 | 600 | канальная | 2016 | 150/70 |
| р/с Ручьи | Пр.1 |  | Пр.2 |  | 1,2 | 600 | канальная | 2016 | 150/70 |
| р/с Ручьи | Пр.1 |  | Пр.2 |  | 397,92 | 600 | надземная | 2016 | 150/70 |
| р/с Ручьи | Пр.1 |  | Пр.2 |  | 1,65 | 600 | канальная | 2016 | 150/70 |

- Утверждаемая часть, раздел 1.1, таблица 3 – прогноз прироста площадей нового строительства для Северной ТЭЦ-21 указан начиная только с 2030 года, однако  в таблице 1 того же раздела, приросты тепловой нагрузки указаны начиная с 2026 года.

- Утверждаемая часть, разделы 5.4 и 5.8, и Том 1, раздел 1.3.1, таблица 26, раздел 1.3.8 – неверно указан температурный график т/м Суздальская: температура в подающем трубопроводе составляет 101°С.

- Утверждаемая часть, раздел 3.3, таблица 14 «Протяженность тепловых сетей в Муринском городском поселении» - откорректировать протяженность тепловых сетей на балансе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», исключив участок протяженностью 496,68м.

- Том 1, раздел 1.3.1, таблица 26 – периодичность проведения температурных испытаний составляет 1 раз в 5 лет.

- Том 1, раздел 1.3.3, таблица 34 – дополнить названиями тепловых сетей для возможности их идентификации

- Том 1, раздел 1.3.3, таблица 34 – исключить участок тепловых сетей от ТК-1а до Пр. 2 (строки 16-21), протяженностью 496,68м.

- Том 2, раздел 2.7, таблица 15 – некорректно указана нагрузка у объекта 1. Подключаемая нагрузка для данного объекта: 0,649 Гкал/ч.

- Том 2, разделы 2.10 и 6.2 – не верно описаны системы горячего водоснабжения потребителей территории МО «Муринское городское поселения»: все потребители АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подключены к централизованной системе теплоснабжения из них 16 зданий по открытой схеме горячего водоразбора, остальные по закрытой схеме ГВС.

- Электронная модель теплоснабжения – названия некоторых тепловых камер отличаются от предоставленных в исходных данных.

- Электронная модель теплоснабжения – некорректно заведён коэффициент местного сопротивления: коээффициент 1,3 установлен в полях сумма коэффициентов местных сопротивлений вместо полей коэффициент местного сопротивления.

- Электронная модель теплоснабжения – переустройство ТК-13 т/м Ново-Девяткино с учетом выноса сетей из-под пятна застройки и организации подключения объекта ООО «СЗ «Воронцовский» откорректировать в соответствии с проектным решением, учтённым в техническом задании: