Замечания.

ТОМ 1

1.2.1. ООО «Петербургтеплоэнерго»

1.2.1.1. Общие сведения

Мощность, отпускаемая в сеть от котельной, составляет 299,28 Гкал/ч, в том числе установленная мощность котельной – 199,52 Гкал/ч и 99,76 Гкал/ч – мощность, получаемая в тепловую схему котельной из тепловой сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Основным видом топлива котельной является природный газ, резервный (аварийный) вид топлива – дизельное топливо.

Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной – качественное, в соответствии с утвержденным температурным графиком 130/70 °С.

Суммарная подключенная (договорная) нагрузка потребителей (без учета потерь в тепловых сетях) составляет 254,04  255,647 Гкал/ч, в т.ч.:

Отопление и вентиляция – 214,98 216,593Гкал/ч;

ГВС – 39,05 Гкал/ч.

С учетом потребителей на территории п. Бугры – 9,312 Гкал/ч и от Суздальская т/м ТЭЦ – 21 -  1,828 Гкал/ч. (подключение до котельной ЛО, г. Мурино, Охтинская ал., стр. 13, нужно ли показывать?)

Параметры теплоносителя:

Теплоноситель – вода.

Сети отопления – трубы стальные в ППУ изоляции и оцинкованной оболочке, способ прокладки - канальная, бесканальная, по подвалам в футляре.

Давление на выходных коллекторах котельной Р 1 =97 м в.ст., Р 2 =74 м в.ст.

Таблица 64 – соответственно необходимо поправить

Отопление вентиляция - 216,593 Гкал/ч (в том числе 1,544 – Суздальская ТЭЦ)

ГВС - 39,05 (в том числе 0,284 – Суздальская ТЭЦ)

Таблица 65 – договорная нагрузка не соответствует таблице 64

ТОМ 2

Таблица 33. Балансы тепловой мощности котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

Присоединенная (фактическая) нагрузка – это Расчетная тепловая нагрузка из таблицы 65 ТОМ 1?

Свод договорных нагрузок по котельным и городам на 31.12.2024.

| ИсточникТеплоснабжения | Город | Отопление | вентиляция | ГВС | технология | Потери в сетях абонента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛО, г. Бугры 2-й Гаражный проезд, стр.14 | Бугры | 22,059147 | 0,501003 | 3,558599 | 0,1512 | 0,015422 |
| ЛО, г. Бугры, Воронцовский бул., стр.1, корп.2 | Бугры | 30,650056 | 4,429068 | 5,673754 | 0,056556 | 0,013851 |
| ЛО, г. Мурино, Охтинская ал., стр. 13 | Бугры | 7,613 | 0,38207 | 1,316583 |  | 0,173822 |
| ЛО, г. Мурино, Охтинская ал., стр. 13 | Мурино | 184,850069 | 20,872701 | 37,453603 | 1,330036 | 0,567615 |
| Суздальская т/м ТЭЦ - 21 | Мурино | 0,217069 | 1,046466 | 0,283532 | 0,281401 | 0,020321 |
| Общий итог |  | 245,389341 | 27,231308 | 48,286071 | 1,819193 | 0,791031 |