СПРАВКА

О выполнении графика подготовки к отопительному сезону 2017/2018гг потребителей МО «Муринское сельское поселение»

На 23.08.2017 г. по согласованным графикам должны сдать свои системы теплопотребления 60 зданий. По факту выдано 7 Актов готовности (1- УК «Балтийский дом», 4- ООО «УК «Содружество», 1- ООО «РСУ «Приморского района», 1- УК «Новоантропшино»)

Остальные 53 дома имеют замечания и акты на срыв, в связи с технической неготовностью.

Акты на срыв – техническая неготовность (11 ж/д + 3 д/с):

- ООО «Созидание» - 6 ж/д + 3 д/сада,

- ООО «СтройКвадро» - 3 ж/д

- АО «Арсаенал» - 1 ж/д

- ООО «Чайка» - 1 ж/д

Основные замечания по приемке:

- Не сдали промывку системы

- Не сдали опрессовку системы

- Отсутствует соответствующий манометр на момент испытаний

- Приборы КИП не поверены

- Не настроены ПК

- Отсутствует изоляция на оборудовании

- Отсутствуют акты на чистку и опрессовку теплообменников.

| Абонент | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| УК «СтройЛинк» (жилье) |  |  |
| 1 | Воронцовский бульвар, д.6 | Оплатили повторный выход |
| 2 | бульвар Менделеева, д.13 | Оплатили повторный выход |
| 3 | ул.Шувалова, д.7 | Оплатили повторный выход |
| 4 | Воронцовский бульвар, д. 8 | Замечания не устранены |
| 5 | бульвар Менделеева, д. 22 | Замечания не устранены |
| 6 | ул. Шувалова, д. 5 | Замечания не устранены |
| 7 | бульвар Менделеева, д. 20 | Замечания не устранены |
| ООО «Созидание» (строители) |  |  |
| 8 | Корпус 10 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 9 | Корпус 11 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 10 | корпус 12 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 11 | Корпус 13 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 12 | Корпус 14 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 13 | Корпус 15 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| УК «Парус» (жилье) |  |  |
| 14 | Бул.Менделеева д.5 к.1 | Замечания не устранены |
| 15 | бул.Менделеева д.7 к.2 | Замечания не устранены |
| 16 | бул.Менделеева д.7 к.1 | Замечания не устранены |
| 17 | бул.Менделеева д.9 к.2 | Замечания не устранены |
| УК «Солнечный» (жилье) |  |  |
| 18 | бул.Менделеева д.9 к.1 | Замечания не устранены |
| 19 | бул. Меделеева 14 | Замечания не устранены |
| АО «Арсенал» (строители) |  |  |
| 20 | участок 28,дом №15 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 21 | дом 6 | Замечания не устранены |
| 22 | дом 7 | Замечания не устранены |
| 23 | дом 13 | Замечания не устранены |
| 24 | дом 20 | Замечания не устранены |
| ООО»КоммуналСервис» (жилье) |  |  |
| 25 | ул.Шувалова, д.2 | Выход на устранение замечаний состоялся 23.08.2017г. Замечания устранены, кроме -изоляции теплообменников -нет Акта на настройку ПК и промывку и опрессовку теплообменников |
| 26 | ул.Шувалова, д.4 |  |
| 27 | ул.Шувалова, д.4, корп.1 |  |
| 28 | пр.Авиаторов Балтики, д.1, к.1,к.2 |  |
| 29 | пр.Авиаторов Балтики, д.3 |  |
| 30 | бул. Менделеева, д.3 |  |
| ООО «Полис-Групп» (строители) |  |  |
| 31 | Охтинская аллея д.2 | Выход на устранение замечаний состоялся 23.08.2017г. Замечания устранены, кроме -изоляции теплообменников -нет Акта на настройку ПК и промывку и опрессовку теплообменников |
| 32 | Охтинская аллея д.4 |  |
| 33 | Охтинская аллея д.6 |  |
| 34 | Охтинская аллея 14 |  |
| 35 | Охтинская аллея 16 |  |
| 36 | Охтинская аллея 8 |  |
| 37 | Охтинская аллея 12 |  |
| 38 | Охтинская аллея 10 |  |
| 39 | Шувалова ул., д. 4, к.2 (ДОУ) |  |
| ООО «Строй Квадро» (строители) |  |  |
| 40 | Корпус 2 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 41 | Корпус 5 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 42 | Корпус 10 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| УК «Северная» (жилье) |  |  |
| 43 | участок 33, секция ВГ | Акт готовности не подписан абонентом |
| 44 | участок 33, секция ДЕ | Акт готовности не подписан абонентом |
| 45 | участок 33, секция АБ | Замечания не устранены |
| 46 | участок 33, секция ПР | Замечания не устранены |
| ООО»Петрострой» (строители) |  |  |
| 47 | участок 33, секция ЖИ | Замечания не устранены |
| 48 | участок 33, секция МН | Замечания не устранены |
| ООО»Петрострой» (Алфавит) (строители) |  |  |
| 49 | участок 115, секция ВГ | Замечания не устранены. ЗАКОНЧИЛСЯ ДОГОВОР. |
| ООО»Школа» (учебное) |  |  |
| 50 | бул.Менделеева д.9 к.3 | Замечания не устранены. |
| ООО «Запстрой» (строители) |  |  |
| 51 | пр. Авитаторов Балтки, д.15 | Акт готовности не подписан абонентом |
| ООО «Луч» (прочее) |  |  |
| 52 | Менеделеева 11 к3 | Замечания не устранены. |
| ООО «Чайка» (строители) |  |  |
| 53 | Охтинская 10, к.1 | Оплатили повторный выход |